	[image: image1.png]



ФГУП «ГХК»

СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(СТС) 
г.Железногорск, ул.Ленина, д.74«В»

Телефон: 75-23-14

Факс: 75-94-29

___________2013 № 27-14/_______


	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

         А.А.Устинов
                   «____»__________2013


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На проведение испытаний магистральных тепловых сетей ПС-1, ПС-2, ПС-3, ОС-4, ОС-6, котельного цеха №1 Станции теплоснабжения ФГУП «ГХК» на участке от ТК-57 до об.325т
Тема: Проведение режимно-наладочных испытаний тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь на участке от ТК-57 до об.325т, расположенных по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ФГУП «ГХК», Станция теплоснабжения, Котельный цех №1. 
1. Цель проведения испытаний:
· Испытание на максимальную температуру теплоносителя;
· Определение тепловых потерь в тепловых сетях;
· Определение гидравлических потерь в тепловых сетях.
2. Основание для проведения испытаний:
2.1. Предписание государственного инспектора  А.М.Матвиевского от 12.10.2012 года №11/778Т выданное Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
3. Выполняемые работы:
3.1 Выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверка компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций.
3.2 Определение эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности.
3.3 Определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых потерь.
4. Условия выполнения работ:

4.1. Предварительно согласованная программа на проведение испытаний тепловых сетей предоставляется исполнителем за 20 календарных дней до начала проведения испытаний, для своевременной подготовки тепловых сетей и оборудования.

4.2. Тепловые сети и оборудование, задействованное в испытании, готовится силами специалистов Станции теплоснабжения.
4.3. Сведения о готовности тепловых сетей и оборудования предоставляются специализированной организации за 5 календарных дней до начала проведения испытаний.
4.4. Выполнение испытаний производится в установленные сроки. ФГУП «ГХК» оставляет за собой право перенести сроки выполнения испытаний с письменным уведомлением исполнителя.
4.5. Исполнитель обязан выполнить работы своим оборудованием. Не менее чем за две недели до выполнения работ по настоящему договору, исполнитель обязан предоставить Заказчику перечень используемого оборудования.

5. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам выполняемых работ.

Организация, проводившая работы по режимно-наладочным испытаниям должна иметь: 

- свидетельство СРО о допуске к определенному виду работ (или видам работ), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Раздел III Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, п.24 Пусконаладочные работы. ,

- Опыт работы по проведению испытаний тепловых сетей не менее трех лет.

6. Требования по оформлению и представлению документации Заказчику:

Результаты работ должны быть представлены в виде отчётов по проведению испытаний тепловых сетей ПС-1, ПС-2, ПС-3, ОС-4, ОС-6, согласованного и зарегистрированного в установленном порядке.
7. Порядок приемки выполненных работ (услуг):
Акт сдачи-приемки подписывается после получения отчёта о проведенных испытаниях.

Температурный график 150/70оС.
Давление в прямом трубопроводе: не более 16 кгс/см2.
Давление в обратном трубопроводе: не более 13 кгс/см2.
7.1. Водяная тепловая сеть ПС-1 (прямой трубопровод)     Dy 377, L=7,72км;
7.2. Водяная тепловая сеть ПС-2 (прямой трубопровод)     Dy 377, L=7,72км;
7.3. Водяная тепловая сеть ПС-3 (прямой трубопровод)     Dy 720; L=7,72км;
7.4. Водяная тепловая сеть ОС-4 (обратный трубопровод) Dy 520; L=7,20км;
7.5. Водяная тепловая сеть ОС-6 (обратный трубопровод) Dy 720. L=7,20км.
	Главный инженер СТС
	В.М. Кожин

	Начальник ПТО СТС
	В.А. Исупов


Р.В.Безносов

   75–91–46
