## Лот №1
Приложение № 1 к Договору поставки
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие Товары:
№ п/п | Наименование | Требования к качеству | Ед. изм. | Количество | [11 empty] | Количество на 2013 год | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб.
|  |  |  | 1 квартал 2013 |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Кран шаровый 11нж01пф Ду100 | Кран шаровый КШ 100.16. с ручным управлением, диаметр Ду-100, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность по классу «А» по ГОСТ 9544-2005. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Шар - ст. 12Х18Н10Т; Шток - ст. 12Х18Н10Т; Втулка - ст. 12Х18Н10Т; Рукоятка - ст. 20; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 190С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | 4 квартал октябрь: 2 | 2 | 28666.66 | 57333.32
2 | Кран шаровый 11нж01пф Ду80 | Кран шаровый КШ 80.16. с ручным управлением, диаметр Ду-80, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность по классу «А» по ГОСТ 9544-2005. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Шар - ст. 12Х18Н10Т; Шток - ст. 12Х18Н10Т; Втулка - ст. 12Х18Н10Т; Рукоятка - ст. 20; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 190С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | [12 empty] | 1 | 24000 | 24000 | bar: 4 квартал октябрь
3 | Кран шаровый 11нж01пф Ду50 | Кран шаровый КШ 50.16. с ручным управлением, диаметр Ду-50, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность по классу «А» по ГОСТ 9544-2005. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Шар - ст. 12Х18Н10Т; Шток - ст. 12Х18Н10Т; Втулка - ст. 12Х18Н10Т; Рукоятка - ст. 20; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 190С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | [12 empty] | 1 | 12000 | 12000 | bar: 4 квартал октябрь
4 | Кран шаровый н/ж приварной Ду15 | Кран шаровый КШ 15.16. с ручным управлением, диаметр Ду-15, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность по классу «А» по ГОСТ 9544-2005. Присоединение под приварк . Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Шар - ст. 12Х18Н10Т; Шток - ст. 12Х18Н10Т; Втулка - ст. 12Х18Н10Т; Рукоятка - ст. 20; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 190С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | 4 квартал октябрь: 20 | 20 | 3200 | 64000
5 | Клапан (вентиль) 15нж65п | Клапан (вентиль) 15нж65п с ручным управлением, диаметр Ду-32, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность по классу «А» по ГОСТ 9544-2005. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Шар - ст. 12Х18Н10Т; Шток - ст. 12Х18Н10Т; Втулка - ст. 12Х18Н10Т; Рукоятка - ст. 20; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 190С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | 4 квартал октябрь: 48 | 48 | 8633.33 | 414399.84
6 | Задвижка стальная клиновая Ду-50 с выдвижным шпинделем ручным управлением ЗС 50.16.3310 ТУ 3741-007-55377430-06 или эквивалент герметичность по классу А ГОСТ 9544-2005 фланцевая с ответным фланцем по ГОСТУ 12815 | Задвижка клиновая литая 30с41нж с ручным управлением маховиком. Диаметр условный Ду-50, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005. Присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами и крепежом по ГОСТ 12815. Материалы основных деталей: Корпус - ст.20ГЛ; Крышка - ст.20ГЛ; Клин - ст.20Х13Л; Шпиндель – ст. 20Х13Л. Набивка сальника – фторопласт. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 350С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | компл | 4 квартал октябрь: 6 | 6 | 6500 | 39000
7 | Кран шаровый КШ 200.16.3140 (ТУ 3712-005-55377430-01) или эквивалент | Кран шаровый КШ 200.16. с ручным управлением, диаметр Ду-200, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность по классу «А» по ГОСТ 9544-2005. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н12МЗТЛ; Шар - ст. 12Х18Н12МЗТЛ; Шток - ст. 12Х18Н12МЗТЛ; Втулка - ст. 12Х18Н12МЗТЛ; Рукоятка - ст. 20; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 190С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | [12 empty] | 1 | 376333.33 | 376333.33 | bar: 4 квартал октябрь
8 | Клапан (затвор) обратный КО 200.16.3311 (ТУ 3742-006-55377430-08) или эквивалент | Клапан обратный поворотный 19нж63бк. Диаметр Ду-200, давление до Ру-40. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Крышка - ст. 12Х18Н10Т; Детали затвора - ст. 12Х18Н10Т; Серьга, кронштейн - ст. 12Х18Н10Т; Захлопка - ст. 12Х18Н10Т; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 425С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | [12 empty] | 1 | 168266.66 | 168266.66 | bar: 4 квартал октябрь
9 | Задвижка 30Ч6БР Ду 100мм Ру16 кгс/см.кв. фланцевая | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр . Диаметр Ду-100, давление Ру-1,0. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12820-80 с уплотнительными поверхностями 12815-80. Вид управления – ручной привод. Рабочая среда – вода, пар. Температура рабочей среды не более +250С. Рабочая среда подается с любой стороны задвижки. Герметичность затвора соответствует классу «D» по ГОСТ 9544. Материал: — корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; — уплотнительных поверхностей – латунь ЛС-59 ГОСТ 15527. Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. Климатическое исполнение – У2, УХЛ4 по ГОСТ 15150. Задвижки соответствуют требованиям ГОСТ 5762 и ТУ 3721-001-00324292-2011. | шт | 4 квартал октябрь: 4 | 4 | 4200 | 16800
10 | Обратный клапан (откидной или поворотный) Ду 100мм | Клапан обратный поворотный 19нж63бк. Диаметр Ду-100, давление Ру-40. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Крышка - ст. 12Х18Н10Т; Детали затвора - ст. 12Х18Н10Т; Серьга, кронштейн - ст. 12Х18Н10Т; Захлопка - ст. 12Х18Н10Т; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 425С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | 4 квартал октябрь: 2 | 2 | 64000 | 128000
11 | Фланцы ст.3 Ду=100 мм на 8 отверстий | Фланец плоский из сталь 3 Ду100 Ру16, 8 отверстий. ГОСТ 12820-80 | шт | 4 квартал октябрь: 8 | 8 | 520 | 4160
12 | Обратный клапан откидной Ду 100мм 1.6 Мп | Клапан обратный откидной. Диаметр Ду-100, давление Ру-16. Присоединение фланцевое по ГОСТ 12815, ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80. Материалы основных деталей: Корпус – ст. 12Х18Н10Т; Крышка - ст. 12Х18Н10Т; Детали затвора - ст. 12Х18Н10Т; Серьга, кронштейн - ст. 12Х18Н10Т; Захлопка - ст. 12Х18Н10Т; Уплотнение – фторопласт Ф4. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 425С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91 | шт | 4 квартал октябрь: 2 | 2 | 66000 | 132000
13 | Задвижка 30Ч6БР Ду 80 мм Ру16 кгс/см.кв. фланцевая на 4 отверстия | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем 30ч6бр . Диаметр Ду-80, давление Ру-1,0. Присоединение к трубопроводу – фланцевое. Присоединительные фланцы по ГОСТ 12820-80 с уплотнительными поверхностями 12815-80. Вид управления – ручной привод. Рабочая среда – вода, пар. Температура рабочей среды не более +250С. Рабочая среда подается с любой стороны задвижки. Герметичность затвора соответствует классу «D» по ГОСТ 9544. Материал: — корпусных деталей – серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412; — уплотнительных поверхностей – латунь ЛС-59 ГОСТ 15527. Уплотнение по шпинделю – сальниковое (кольца ТРГ). Уплотнение между корпусом и крышкой – паронит. Климатическое исполнение – У2, УХЛ4 по ГОСТ 15150. Задвижки соответствуют требованиям ГОСТ 5762 | шт | 4 квартал октябрь: 2 | 2 | 2900 | 5800
14 | Задвижка клиновая фланцевая 30нж41нж Ду-80 | Задвижка клиновая литая 30нж41нж с ручным управлением маховиком. Диаметр условный Ду-80, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005. Присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами и крепежом по ГОСТ 12815. Материалы основных деталей: Корпус - ст.12Х18Н10Т; Крышка - ст.12Х18Н10Т; Клин - ст.12Х18Н10Т; Шпиндель – ст. 12Х18Н10Т. Набивка сальника – фторопласт. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 350С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91 | шт | 4 квартал октябрь: 6 | 6 | 34100 | 204600
15 | Задвижка клиновая фланцевая 30нж41нж Ду-100 | Задвижка клиновая литая 30нж41нж с ручным управлением маховиком. Диаметр условный Ду-100, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005. Присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами и крепежом по ГОСТ 12815. Материалы основных деталей: Корпус - ст.12Х18Н10Т; Крышка - ст.12Х18Н10Т; Клин - ст.12Х18Н10Т; Шпиндель – ст. 12Х18Н10Т. Набивка сальника – фторопласт. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от - 60С до + 350С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91. | шт | 4 квартал октябрь: 3 | 3 | 44900 | 134700
16 | Задвижка клиновая фланцевая 30нж41нж Ду-150 | Задвижка клиновая литая 30нж41нж с ручным управлением маховиком. Диаметр условный Ду-150, давление рабочей среды Ру-16. Герметичность затвора по классу «А» ГОСТ 9544-2005. Присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами и крепежом по ГОСТ 12815. Материалы основных деталей: Корпус – ст.12Х18Н10Т; Крышка – ст.12Х18Н10Т; Клин – ст.12Х18Н10Т; Шпиндель – ст. 12Х18Н10Т. Набивка сальника – фторопласт. Рабочая среда: агрессивные кислоты, природный газ, нефтепродукты, вода, пар. Температура: от – 60С до + 350С. Соответствует требованиям промышленной безопасности по ГОСТ Р 53672-2009; ГОСТ 12.2.003-91 | шт | 4 квартал октябрь: 3 | 3 | 80333.39 | 241000.17
Итого: | [17 empty] | 2022393.33 | #REF! | #REF! | #REF!
в т.ч НДС 18%: | [17 empty] | 308500.68
Итого с учётом НДС: 2022393 рубля 33 копейки ( Два миллиона двадцать две тысячи триста девяносто три рубля 33 копейки ), В том числе НДС 18% 308500 рублей 68 копеек ( Триста восемь тысяч пятьсот рублей 68 копеек )
2. Условия поставки: доставка до ЦБ МТС ОАО "Хиагда" Забайкальский край г. Чита п. Рудник Кадала ул. Дворцовский тракт 50.
3. Транспортные расходы связанные сдоставкой товара до покупателя включены в стоимость товара.
4. Срок поставки: согласно графику помесячной разбивки.
5. Покупатель производит оплату за фактически поставленный товар в течении 20 календарных дней на основании ТСД.
| От Поставщика: |  |  | 3 квартал август: От Покупателя:
Генеральный директор ОАО «Хиагда»
| ________________ /____________ / |  |  | 3 квартал август: ________________ /Шмаков А.В./