| УТВЕРЖДЕНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Директор Управляющей организации ЗАО «Наука и инновации». ______________/ С.А. Колосков /. |  | Начальник отдела - Заместитель главного инженера. __________/ Е.А. Данилин /. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

| СОГЛАСОВАНО |  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления организации конкурсных процедур и закупок. ______________/ И.А. Ловковский/. |  | ЗАО «Наука и Инновации». ___________/ ____________/. |
| « __ » _______________ 2014 года |  | « __ » ____________ 2014 года |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение монтажных работ по  установке шкафов пожарных,  изготовленных из негорючих материалов в зданиях ОАО «НИИТФА»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение монтажных работ по  установке шкафов пожарных,  изготовленных из негорючих материалов в зданиях ОАО «НИИТФА»

по объекту - здания ОАО «НИИТФА» по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46 стр. 2,6,8,12,13

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1  Цель проведения работ.

Подраздел 3.2  Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.2.1 Описание выполняемых работ.

Подраздел 3.2.2 Ведомость объемов работ.

Подраздел 3.3  Технические требования  устанавливаемому оборудованию.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕЛВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И(ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕН-НЫХ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Монтажные работы по установке шкафов пожарных, изготовленных из негорючих материалов в зданиях ОАО «НИИТФА».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА») расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46. Работа должна соответствовать требованиям предписания Госпожнадзора и настоящему Техническому заданию по замене пожарных шкафов внутренних пожарных кранов ОАО «НИИТФА» изготовленных из горючего материала (дерево) на пожарные шкафы, изготовленные из негорючих материалов. Должен быть выполнен комплекс подготовительных работ (демонтаж) и установка пожарных шкафов, изготовленные из негорючих материалов, согласно ст. 107 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, НПБ 151-2000, ГОСТ Р 51844-2009. Указанные работы должны отвечать общим требованиям качества результатов работ, выполняться для исключения пунктов с нарушениями из предписания № 622/1/622 от 19.08. 2013.Управления надзорной деятельностью ГУ МЧС России по г.Москве и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009, ГОСТ Р 53278-2009 выполняться исключительно силами гражданами Российской Федерации.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Технология и методы производства работ должны соответствовать действующим нормам. Работы производить только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов силами исполнителя.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Устранение нарушений указанных в предписании Госпожнадзора, приведение в соответствие с требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ) и разработанного Технического задания. Монтаж оборудования и проведение испытаний. Проверка готовности пожарных кранов внутреннего хозяйственно-жарного водопровода.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ Подраздел 3.2.1 Описание выполняемых работ: - Подготовительные работы (демонтаж) с разборкой навесных и встроенных деревянных конструкций общим количеством 88 шт. и срезка (снятие) задвижек диаметром 50мм - 69 шт. и диаметром 61мм – 22 шт.(всего 91шт), и металлических элементов крепления деревянных конструкций. - Скрытые работы: - Разборка с заменой части водопровода в стояках; - Разборка с заменой подводящих трубных разводов для выведения к ШК; - Заделка ниш под стандартные шкафы; - Грунтовка и покраска замененного водопровода и стен; - Изготовление кронштейнов для навески ШП, крепления к стене;

- Пробивка (прорезка) отверстий для прокладки и замены трубопроводов; - Заделка отверстий после выполнения проходов (штукатурка, покраска). - Установка : латунных Клапанов пожарного крана КПЛ 50 и КПЛ 65, с головкой муфтовой ГМ50 и ГМ70, переходником Богданов - Ротт, ключами для открывания вентилей пожарных кранов. Замена участков внутренних трубопроводов с установкой вставок из прямых труб, двух отводов и отводов крутоизогнутых 900с изготовлением элементов и сборкой узлов в трубопровод (из углеродистой стали)., крепление трубопровода металлическими хомутами, с резьбовыми шпильками и латунными цангами. Прокладка трубопроводов водоснабжения на давление до 2,5 МПа. С использованием при монтаже уплотнительных материалов: лен сантехнический и резьбового уплотнителя на силиконовой основе. - Проведение грунтовочных и покрасочных работ. Все работы должны быть проведены с применением ниже следующих материалов № п/п; Наименование материалов; Единица измерения; Кол-во. 1.; Индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т; т; 0,18. 2.; Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм; м; 133,11. 3.; Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм (оцинкованные ТЧ п.4 табл 1.03); шт.; 174. 4.; Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм; шт.; 87. 5.; Болт анкерный диаметром 12 мм; шт.; 42. 6.; Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50мм; шт.; 184. 7.; Грунтовка по ГОСТ12.4.026 и ГОСТ 9.301; кг; 7,44. 8.; Шпаклевка по ГОСТ12.4.026 и ГОСТ 9.301; кг; 16,59. 10.; Кранов пожарных КПЛ 50 мм; 1 кран; 69. 11.; Кран пожарный латунь КПЛ 65-01;; шт.; 22. 12.; Переходник Богданов-Ротт; шт.; 69. 13.; Ключ для открывания вентиля пожарного крана;; шт.; 91. 14.; Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 70 мм; шт.; 66. - Монтаж стандартных пожарных шкафов с подгонкой мест установки расположения ПК, в соответствии с ниже приведенной таблицей: № п/п; Наименование продукции; Кол-во (шт); Примечание (место установки). 1.; Шкаф пожарный ШП (высота, ширина и глубина до- 900х600х500 мм). Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном; 79шт; здание института (конферент зал) 138-152 203-204 8 этаж оси 101-120, 202-205, 118-152 202-203 подвал 101-106,205-209 4 этаж 114-118, 204-207 столовая 101-106, 217-223 склад (стр.6), бывш. медчасть пом. II-VIII склад100-107, 224-226, производственный корпус 1-3 А-Д, 1-3 К-П, 29-31 А-Д, 29-31 К-П, 1-29 Д-К Корпус экспериментальных работ стр. №8 Котельная стр.12, здание №13(подвал) 1-5 А-И 8 эт. лаб. корпус. Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном; 4шт; здание института 2-3 Д-Е, здание № 13 1-5 А-И. Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном; 5шт; здание института 8 эт. 118-152 202-203. Итого: ПШ (навесные) - . . ПШ (встроенные) –; 84шт 4шт.

| Подраздел 3.2.2 Ведомость объемов работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Кол-во |
| 1. | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | куб | 600 |
| 2. | Разборка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (разборка деревянных конструкций) | шт | 88 |
| 3. | Снятие задвижек диаметром до 100 мм | шт | 91 |
| 4. | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (прорезка технологических ниш) | 1 м реза | 6 |
| 5. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях до 50 мм (подводка) | м трубопровода | 130,5 |
| 6. | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (опорные и крепежные конструкции 21 шкаф) | шт. | 42 |
| 7. | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром 50 мм (подводка) | м трубопровода | 130,5 |
| 8. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (подводка) | м трубопровода | 130,5 |
| 9. | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм (замена участков трубопровода) | м трубопровода | 275 |
| 10. | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м трубопровода | 405,5 |
| 11. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 окрашиваемой поверхности | 91 |
| 12. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 91 |
| 13. | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) двумя слоями с оконным проемом (заделка ниш под стандартные шкафы) | м2 стен (за вычетом проемов) | 57,2 |
| 14. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | м2 покрытия | 57,2 |
| 15. | Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 57,2 |
| 16. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 57,2 |
| 17. | Установка Шкафов пожарных | шт. | 88 |
| 18. | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 69 |
| 19 | Установка кранов пожарных диаметром 65 мм | 1 кран | 22 |
| 20 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 18,42 |
| 21 | Вывоз строительного мусора специализированным контейнером объемом 20 м2, грузоподъемностью 16т | шт. | 2 |

Подраздел 3.3 Технические требования устанавливаемому оборудованию 1. Пожарные шкафы (далее по тексту ШП) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51844-2009 стандарта и изготавливаться по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. 2. Конструкция шкафа пожарного должна обеспечивать его естественную вентиляцию. Вентиляционные отверстия следует располагать в верхних и нижних частях дверок или на боковых поверхностях стенок пожарного шкафа (модуля). Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 10 см2. Допускаются другие конструктивные решения обеспечения естественной вентиляции шкафа. 3. В конструкции пожарного шкафа (модуля) следует предусмотреть возможность крепления к строительным конструкциям. 4. Размеры модуля, отсека и полки пожарного шкафа должны обеспечивать размещение технических средств и их оперативное и безопасное использование. 5. Размеры пожарного шкафа не должны загромождать проходы и препятствовать эвакуации людей. Навесные и приставные пожарные шкафы не должны иметь размеры по глубине более 300 мм. 6. В стенке шкафа пожарного, модуля, отсека для пожарного крана (далее по тексту ПК) должно быть выполнено отверстие для трубопровода с условным проходом, соответствующим условному проходу ПК и схеме размещения комплекта ПК. Установка клапана (-ов) ПК на внутреннем противопожарном водопроводе сооружения внутри пожарного шкафа (модуля, отсека) должна быть произведена с соблюдением следующих требований: - удобство присоединения напорного пожарного рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону; - удобство охвата и вращения рукой маховика клапана ПК; - удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии. 7. Рукавная кассета пожарного шкафа, модуля, отсека для ПК должна беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°. 8. Рукавная кассета должна выдерживать статическую нагрузку не менее 300 Н. 9. Дверцы пожарного шкафа должны свободно открываться на угол не менее 160°, а также позволять быстро и беспрепятственно разворачивать рукавную линию и доставать технические средства. Дверцы не должны открываться навстречу друг другу. 10. Дверцы пожарного шкафа (модуля) должны иметь конструктивные элементы для их опломбирования и фиксации в закрытом положении, позволяющие безопасно открывать шкаф в экстренных случаях в течение не более 15 с. 11. Пожарный шкаф следует изготовлять из негорючих материалов. 12. Масса пожарного шкафа (модуля) без технических средств должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 13. Масса шкафа без огнетушителей и комплектующих пожарного крана должна соответствовать данным, представленным в таблице 1. Таблица 1 Исполнение шкафа; Масса шкафа, кг, не более. Встроенный; 50. Навесной; 35. 14. Пожарный шкаф, модуль, отсек, полка шкафа должны выдерживать статическую нагрузку, превышающую в полтора раза массу размещаемых в нем (на ней) технических средств. 15. Лакокрасочные защитные покрытия шкафа - не ниже IV класса по ГОСТ 9.032. 16. Металлические и неметаллические неорганические покрытия узлов и деталей шкафа должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.301. 17. Внешнее оформление шкафа должно включать красный сигнальный цвет по ГОСТ Р 12.4.026. В зависимости от типа на внешней стороне дверцы должна быть аббревиатура «ПК» и (или) условное обозначение ПК и переносных огнетушителей, соответствующее знакам пожарной безопасности, установленным на дверке шкафа, где размещен ПК, должны быть нанесены условное обозначение пожарного крана и аббревиатура «ПК», после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, должны быть нанесены знаки пожарной безопасности, и должно быть предусмотрено место для нанесения порядкового номера шкафа и номера телефона ближайшей пожарной части. 18. Комплектность В комплект шкафа должны входить: - шкаф; - паспорт по ГОСТ 2.601 со схемой размещения комплектующих пожарного крана и (или) огнетушителей. 19. На каждом шкафу в месте, указанном на чертеже, должна быть маркировка по ГОСТ 14192, сохраняющаяся в течение всего срока эксплуатации и включающая в себя следующие данные: - наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение шкафа; - дату изготовления (год, месяц). 20. Для транспортирования шкафы должны быть упакованы в коробки из гофрированного картона по ГОСТ 7376 или другие материалы, обеспечивающие его сохранность. 21. Поверхности ШП не должны иметь вмятин, коробления, острых кромок и других дефектов, ухудшающих качество и товарный вид изделия. 22. Детали ШП должны иметь лакокрасочные защитные покрытия не ниже IV класса по ГОСТ 9.032, группы условий эксплуатации 4 по ГОСТ 9.104. Рекомендуется окраску ШП проводить по грунтовке ГФ-021, ГОСТ 25129, эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465, в два слоя, цвет покрытия - в соответствии с технической документацией или по согласованию с заказчиком. 23. Металлические покрытия узлов и деталей ШП должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.303, группа условий эксплуатации 1 по ГОСТ 15150. 24. В паспорте на ШП должны содержаться следующие сведения: - данные об изготовителе; - основные параметры и размеры; - примерная схема размещения комплектующих ПК и (или) огнетушителей; - комплектность; - заметки по эксплуатации, транспортированию и хранению; - отметка о приёмке; - гарантии изготовителя. 25. Паспорт должен быть упакован в соответствии с ГОСТ 23170 и вложен внутрь ШП. 26. Маркировка: 26.1. На каждом ШП, в месте, указанном на чертеже, должна быть маркировка, сохраняющаяся в течение всего срока эксплуатации и включающая в себя следующие данные: - наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение ШП; - дату изготовления (год, месяц). 26.2. Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192. 27. Клапаны пожарных кранов должны соответствовать ГОСТ Р 53278-2009. Целесообразно установить клапаны пожарных кранов латунь, типа 15БЗР (муфта, цапка) Ду 50 (Ду65), либо типа 1Б1Р (муфта, цапка) Ду 50 (Ду65). 28. Подсоединение пожарного рукава к соединительной полугайке проводить через угольник или с использованием переходника Богданов – Рот. 29. Предварительные, приемочные и квалификационные испытания проводить в соответствии с ГОСТ 15.201.и с ГОСТ Р 15.309.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Спецификация устанавливаемого оборудования и комплектующих изделий при проведении работ демонтажных и монтажных

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Открытое акционерное общество «Научно исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА») расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46 строение 2, 6, 8, 12, 13.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Дополнительных требований и условий к разработке природоохранных мер и мероприятий при проведении работ не предъявляется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕЛВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ 1 месяц с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно отвечать общим требованиям и обеспечить устранение замечаний Предписания Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по г. Москве от 18.08.2013 № 622/1/622-№ п.п..и ГОСТ Р 51844-2009, ГОСТ Р 53278-2009 При установке вентиля 15БЗР (1Б1р) в пожарном шкафу должны соблюдаться требования СНиП 2.4.01-85 и ГОСТ 12.4.009-83 для обеспечения удобного и беспрепятственного доступа к маховику вентиля и быстрого открытия, присоединения пожарного рукава и исключения резкого его перегиба. С этой целью предусматривается подсоединение пожарного рукава к вентилю 1Б1р через угольник прямой по ГОСТ 8946-75. Обязательным является членство исполнителя в СРО и наличие у него Свидетельства.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Монтажная организация должна иметь: Лицензию ФСБ РФ на осуществление работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Работники организации должны быть допущены к работе в помещениях имеющих источники ионизирующего излучения и гражданство РФ (допуск на территорию ОАО «НИИТФА».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И(ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ

ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации шкафов пожарных и пожарных кранов устанавливается на срок не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые конструктивные решения должны обеспечить безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Выполнение монтажных работ по установки шкафов пожарных изготовленных из негорючих материалов в зданиях ОАО «НИИТФА» должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 553278-2009 и ГОСТ Р 51844-2009 должны быть выполнены качественно и в срок. При установке крана в пожарном шкафу должны соблюдаться требования СНиП 2.4.01-85 и ГОСТ 12.4.009-83 для обеспечения удобного и беспрепятственного доступа к маховику вентиля, присоединения пожарного рукава и исключения резкого его перегиба. Предусматривается подсоединение пожарного рукава к соединительной полугайки через угольник или через переходник Богданов – Рот. Результатом работы должно быть выполнение требования пункта нарушения из предписания Управления надзорной деятельностью ГУ МЧС России по г.Москве от 19.08.2013 № 622/1/622. Предварительные, приемочные и квалификационные испытания проводить по всем пунктам технических требований настоящих стандартов. Требования к составу и объему отчетной документации, в т.ч. исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. .

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

При представлении информации должны соблюдаться требования СНиП 2.4.01-85; ГОСТ 12.4.009-83 ;РД-11-02-2006 и раздела 12 данного технического задания.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Дополнительных требований к обучению персонала не предъявляется

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ПК – пожарный кран; ШП – шкаф пожарный

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| №п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

устанавливаемого оборудования при установке  шкафов пожарных , изготовленных из негорючих материалов в зданиях ОАО «НИИТФА»

| № п/п | Наименование материалов | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном | шт. | 79 |  |  |
| 3 | Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном | шт. | 5 |  |  |
| 4 | Строительные работы |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |
|  | НДС % |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

Заместитель главного инженера- 									 начальник отдела № 25 							Е.А. Данилин

Заместитель главного инженера- 									 начальник отдела № 29 							Ю.И. Пахунков

Главный инженер 								С.В. Лычев