Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система стабильного электропитания циклотрона СС -18/9М | - Перечень поставляемых систем: - Система электропитания магнитов и линз. - Комплект источников электропитания системы внешней инжекции. - Основные характеристики поставляемого оборудования. - Система электропитания магнитов и линз. - Основные параметры источников электропитания. № п; Выходные параметры; Параметры нагрузки. Iмакс, A; Uмакс, В; Переключение полярности; Стабильность тока+пульсации; Iном, A; Сопротивление R20ºС, Ом; Индуктивность, Гн. 1; 0-130; 0-100; есть; 1×10-5; 120; 0.62; 12. 2; 0-120; 0-20; есть; 1×10-5; 95; 0,2; 0.12. 3-4; 0-5; 0-70; нет; 1×10-4; 3; 19.2; 4.5. 5-10; -5.0 -+5.0; 0-10; нет; 1×10-4; 2; 3.4; 0,65. 11; 0-130; 0-30; есть; 1×10-4; 120; 0,2; 0,36. - Питание источников должно осуществляться от трехфазной сети 50Hz, 380/220V, подключение должно производиться по 4-х проводной схеме (3ф+земля). - Источники питания должны быть обеспечены как местным управлением, так и дистанционным управлением по интерфейсу Profibus. Контроллер должен обеспечивать разрешение ЦАП 18 бит, АЦП-16 бит. - Суммарный коэффициент полезного действия системы питания – не менее 85%. Коэффициент мощности – не менее 80%. - Охлаждение источников должно осуществляться воздухом или дистиллированной водой от внешней системы оборотного охлаждения. Максимальная температура охлаждающей воды +25OC. - Конструктивно система питания электромагнитов должна быть выполнена в шкафах, установленных в одну линию. Длина по фронту – не более 1.5м, ширина – не более1м. 2.2. Комплект источников электропитания системы внешней инжекции. - Основные параметры источников питания. № п/п; Назначение; Кол-во; Umax, В; Imax, А; Полярность; Стабильность по напряжению и току. 1; Накал катода источника ионов; 1; 12.5; 160; 10-4. 2; Разряд источника ионов; 1; 200; 16.5; 10-4. 3; Вытягивающее напряжение источника ионов; 1; 3000; 0.2; +; 10-4. 4; Ускоряющее напряжение; 1; 20000; 0.03; -; 10-4. 5; Фокусирующее напряжение; 1; 15000; 0.01; -; 10-4. 6; Замедляющее напряжение; 1; 15000; 0.01; +; 10-4. 7; Напряжение положительного электрода инфлектора; 1; 10000; 0.02; +; 10-4. 8; Напряжение отрицательного электрода инфлектора; 1; 10000; 0.02; -; 10-4. 9; Питание соленоида; 1; 15; 220; 10-4. - Стабильность источников по напряжению и току не хуже 10-4 от максимальных значений. - Источники питания должны быть обеспечены как местным управлением, так и дистанционным управлением по интерфейсу Profibus. Контроллер должен обеспечивать разрешение ЦАП 18 бит, АЦП-16 бит. Предусмотреть индикацию напряжений и токов на передних панелях источников. - Конструктивно источники будут размещены в шкафах шириной 600 и глубиной 800 мм. - В комплект поставки должны входить: - руководство по эксплуатации с полным комплектом схем в бумажном и электронном виде, - протоколы испытаний. | комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок:   в течение  7 месяцев с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  6 895 753 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания договора и  предоставления обеспечения возврата аванса.

50% в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания накладной Торг-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%