[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D





                                                             Разъяснения от 29.10.15г.
Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: R028164
Наименование: Открытый запрос предложений на Право заключения договора на оказание услуг по техническому освидетельствованию оборудования работающего под избыточным давлением
Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2015-10-20
29.10.15г. Поступил запрос предоставить дополнительную информацию.
Вопрос: 1) Уточнить рабочее давление и температуру всех устройств.

   2) Чьими силами снимается и восстанавливается изоляция (если это потребуется по результатам осмотра)?


   3) Для каких именно устройств надо делать гидравлические испытания?

Ответ: На Ваш запрос разъяснений предоставляем Вам сведения о технических параметрах устройств и объеме технического освидетельствования, а так же информацию о демонтаже (монтаже) тепловой
 изоляции:

По вопросу №1 и 3
1) Сведения о параметрах технических устройств и объеме технического освидетельствования (ТО):

	№ п/п
	№ рег.
	Наименование технического устройства
	Параметры
	Введено в эксплуатацию
	Срок ТО
	Объем ТО

	1. 
	71013
	Паропровод 40ата к РОУ 40/1,2 №1
	L=29,5м D=150мм

Т пара=4400С    

Р пара=4,0МПа
	2007
	28.02.2016
	осмотр

	2. 
	69409
	Главный паропровод котла ст.№6
	L=44,236м D=250, 150мм

Т пара=510 0С    

Р пара=10,0 МПа
	1961
	01.03.2016
	осмотр

	3. 
	69394
	Растопочный паропровод котла ст. №6
	L=62,0м D=150, 100мм

Т пара=540 0С    

Р пара=10,0 МПа
	1961
	01.03.2016
	осмотр

	4. 
	69416
	Растопочный паропровод котла ст. №7
	L=26,0м D= 100 мм

Т пара=540 0С    

Р пара=10,0 МПа
	1970
	01.03.2016
	осмотр

	5. 
	69410
	Растопочный паропровод котла ст. №8
	L=17,2м D= 100мм

Т пара=540 0С    

Р пара=10,0 МПа
	1969
	01.03.2016
	осмотр

	6. 
	68718
	Подогреватель сетевой воды ст.№БП-9 ПСВ-500-14-23 (пиковый бойлер)
	Р пара= 1,4 МПа

Р воды= 2,3 МПа

Т пара=400 0С     

Т воды=150 0С 

V=8,342м3
	1991
	07.04.2016
	осмотр, гидравлическое испытание

	7. 
	68720
	Подогреватель сетевой воды ПСВ-200У ст.№2 ГВС
	Р пара=  1,3 МПа

Р воды= 1,6 МПа

Т пара=3500С     

Т воды=1500С  V=4,40м3
	1988
	20.04.2016
	осмотр, гидравлическое испытание

	8. 
	68717
	Подогреватель сетевой воды ПСВ-200У ст.№1 ГВС
	Р пара=  1,3 МПа

Р воды= 1,6 МПа

Т пара=3500С     

Т воды=1500С  V=4,40м3
	1996
	06.05.2016
	осмотр, гидравлическое испытание

	9. 
	69397
	Питательный трубопровод котла ст. №9
	L=184,94м 

D=250, 200мм

Т воды=215 0С    

Р воды=15,5МПа
	2002
	01.06.2016
	осмотр

	10. 
	69401
	Растопочный паропровод котла ст. №9
	L=27,5м D= 150, 100мм

Т пара=540 0С    

Р пара=9,8 МПа
	2013
	01.06.2016
	осмотр

	11. 
	69400
	Главный паропровод котла ст. №9
	L=66,6м D=250, 200мм

Т пара=540 0С    

Р пара=9,8 МПа
	2013
	01.06.2016
	осмотр

	12. 
	69403
	Паропровод связи между коллекторами 9,8МПа
	L=59,3м, D=250мм

Т пара=540 0С    

Р пара=9,8 МПа
	2001
	14.06.2016
	осмотр

	13. 
	69510
	Паропровод 40ата №2 1-ой очереди БСД
	L=24,9м D=200, 150мм

Т пара=435 0С    

Р пара=3,7 МПа
	2004
	02.07.2016
	осмотр

	14. 
	71171
	Трубопровод уравнительный  пара деаэраторов № № 5,6,7
	D=300мм

Т пара=163 0С    

Р пара=0,5МПа
	2013
	07.08.2016
	осмотр

	15. 
	69515
	Паропровод 40ата №1 1 очереди БСД
	L=22,6м D=200,150,100мм

Т пара=435 0С    

Р пара=3,7 МПа
	2004
	27.09.2016
	осмотр

	16. 
	71127
	71127паропровод котла ст. №8
	L=49,5м D=250 мм

Т пара=540 0С    

Р пара=10,0 МПа
	2008
	01.10.2016
	осмотр

	17. 
	69517
	Паропровод 40ата №2 2 очереди БСД
	L=35,71м D=200, 150мм

Т пара=435 0С    

Р пара=3,7 МПа
	2004
	21.11.2016
	осмотр



Примечание: все трубопроводы проложены открытым способом.

По вопросу №2
2) В случае появления сомнений относительно состояния технического устройства, снятие (демонтаж) и последующий монтаж (восстановление) тепловой изоляции является обязанностью Заказчика - организации, эксплуатирующей ОПО.




�


Акционерное общество


«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 


(АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)


607188, г. Саров, Нижегородская обл.


пр. Мира, 6


тел.(83130)7-45-71, факс (83130)7-45-64


� HYPERLINK "http://www.obespechenie-vniief.ru/" �www.obespechenie-vniief.ru�


e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК


________________№_______________

















