
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_________________ 2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
по лоту №ЗП-109.12 «Нижегородская АЭС. Блоки 1,2. Разработка ПСД автономных источников теплоснабжения и резервуарных установок СУГ, а также проекта привязки сертифицированных автономных источников теплоснабжения и резервуарных установок СУГ на полную тепловую мощность Стройбазы и поселка строительно- монтажных кадров Нижегородской АЭС, блоки 1,2»
том 2 «техническая часть»

2012 г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	№

п/п
	Перечень разделов задания
	Основные данные и требования

	1
	Наименование организации Заказчика
	Открытое акционерное общество Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»).

	2
	Основание для проектирования
	Договор №5413.

	3
	Наименование объекта
	Нижегородская АЭС, блоки 1, 2.

	4
	Этап строительства
	Подготовительный период

	5
	Наименование организации проектировщика
	Определяется по результатам конкурса

	6
	Стадийность проектирования
	Проектная документация.

Рабочая документация.

	7
	Виды топлива
	Основной - сжиженный углеводородный газ по ГОСТ 20448-90
Перспективный –природный газ по                              ГОСТ 5542-87

	8
	Категория потребителя по надежности теплоснабжения
	Вторая

	9
	Количество экземпляров выдаваемой документации
	Документация передается Заказчику в двух экземплярах (один экземпляр – в несброшюрованном виде, один экземпляр - в сброшюрованном виде) на бумажном носителе и в электронном виде в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась (сметную документацию предоставить в формате программного продукта Атомсмета, либо с расширением .arp ), и в отсканированном виде в форматах TIF , или PDF.

	10
	Состав проектных  работ:
	10.1 Разделы проектной документации должны быть выполнены согласно постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87.
10.2 Каждый раздел рабочей документации должен быть выполнен в следующем составе:

- Текстовая часть (ПЗ)

- Комплект основных чертежей 

- Спецификация (заполненные по форме ОАО «НИАЭП»)

- Сметная документация

Общие материалы:

- Пояснительная записка.

- Генеральный план.

Резервуарная установка СУГ:

- Наружное газоснабжение.

- Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.

- Наружное электроснабжение. Молниезащита.

- Автоматизация.

Автономный источник теплоснабжения:

- Паспорт сертифицированного автономного источника теплоснабжения.

- Конструкции железобетонные.

- Архитектурно-строительные решения. Конструкции металлические.

- Газоснабжение (внутренние устройства).

- Тепломеханические решения.

- Силовое электрооборудование.

- Автоматизация.

- Водоснабжение и канализация.

- Отопление и вентиляция.

- Охранно-пожарная сигнализация.

Установка централизованного пароснабжения:

- проектом предусмотреть место для возможности размещения парогенерирующей установки возле котельной 15МВТ; запроектировать фундамент и площадку с инфраструктурой для нее.

 Согласования, экспертиза:

- Сопровождение проектной документации при прохождении Заказчиком государственной экспертизы. 

	11
	Объем выполняемых работ:
	11.1 Выполнить 2 (два) индивидуальных проекта стадии «П» и «РД» каждый:

- для автономного источника теплоснабжения 10,4 Мвт с парком СУГ со сроком выполнения ПСД согласно календарного плана;

- для автономного источника теплоснабжения 15,4 Мвт с парком СУГ со сроком выполнения ПСД согласно календарного плана;

11.2. Выполнить проект привязки 4 (четырех) сертифицированных автономных источников теплоснабжения и 4 (четырех) резервуарных установок СУГ;

11.3. Мощность каждого из 3 (трех) автономных источников теплоснабжения 15,4 МВт с теплогенераторами  производства  фирмы BUDERUS. Мощность 4-го (четвертого) автономного источника теплоснабжения 10,4 МВт с теплогенераторами  производства  фирмы BUDERUS.
11.4. Предусмотреть узлы учета отпуска тепловой энергии в соответствии со СНиП 11-35-76* (с изм.1);

11.5 Предусмотреть 2 (две) независимые внутренние системы газоснабжения для возможности оперативного перевода работы автономных источников теплоснабжения с одного вида топлива на другой.

11.6. Предусмотреть независимое присоединение теплогенераторов к тепловой сети с установкой разделительных  пластинчатых теплообменных устройств.  Выбор марки  теплообменного оборудования остается за проектной организацией;

11.7. Предусмотреть приготовление горячей воды на нужды системы ГВС посредством установки пластинчатых теплообменных устройств. Выбор марки  теплообменного оборудования остается за проектной организацией;

11.8. Предусмотреть работу автономного источника теплоснабжения в автоматическом режиме с выводом аварийных параметров  на диспетчерский пункт;

11.9. Дымовые трубы должны соответствовать требованиям СНиП  II -35-76* и рекомендациям изготовителей оборудования, собираться из стандартных элементов, изготовленных из нержавеющей стали с теплоизоляцией заводской готовности;

11.10. Высоту дымовых труб принять по аэродинамическому расчету, расчетам рассеивания, действующих СНиП, СП;

11.11. Установку химводоподготовки принять на основании предоставленного Заказчиком протокола исследования исходной воды;

11.12. На территории каждой резервуарной установки СУГ  предусмотреть подземную (в обваловании) установку резервуаров объемом 50м3 в количестве 6 шт.;

11.13. Предусмотреть ограждение каждой группы автономных источников теплоснабжения  и резервуарной установки СУГ;

11.14. Предусмотреть индивидуальные площадки для слива  СУГ с автоцистерн в  каждую группу резервуарных установок.

11.15. Включить в разделы рабочей документации следующие основные данные:

Генеральный план.
- Ситуационный план;

- разбивочный план;

- план организации рельефа;

- план проездов тротуаров и площадок;

- план земляных масс;

- сводный план инженерных сетей;

- схема движения автотранспорта;

- спецификация оборудования и материалов.

Наружное газоснабжение (Резервуарная установка СУГ).

- Принципиальная технологическая схема;

- план резервуарной установки СУГ;

- разрезы;

- схемы обвязки;

- план газопровода;

- продольные профили;

- спецификация оборудования и материалов.

Конструкции железобетонные (Резервуарная установка СУГ).

-   Резервуарная установка СУГ (фундаменты под оборудование, молниеприемники, площадка АЦ, ограждение, схемы, разрезы, спецификация);

- опоры газопроводов (конструкция, фундаменты).

Наружное электроснабжение. Молниезащита. (Резервуарная установка СУГ)
- План внутриплощадочных сетей;

- схемы молниезащиты и заземления;

- эскизы траншей;

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования и материалов.

Автоматизация (Резервуарная установка СУГ)

- Функциональная схема автоматики парка СУГ;
- принципиальная электрическая схема;

- схемы внешних подключений;

- схемы внешних проводок;

- спецификация оборудования и материалов.

Конструкции железобетонные (Автономный источник теплоснабжения).
- фундамент автономного источника теплонабжения;

- фундамент стойки дымовых труб;

Архитектурно-строительные решения. Конструкции металлические (Автономный источник теплоснабжения).

- Планы, разрезы, фасады, узлы, схемы расположения элементов каркаса;

- металлические конструкции Автономного источника теплоснабжения и стоек дымовых труб.
Газоснабжение (внутренние устройства) (Автономный источник теплоснабжения).

- Планы, разрезы, крепление газопроводов;

- спецификация оборудования и материалов.
Тепломеханические решения (Автономный источник теплоснабжения).

- Тепловая схема;

- схема установки оборудования КИПиА;

- расположение трубопроводов и дымоходов;

- спецификация оборудования и материалов.
Силовое электрооборудование (Автономный источник теплоснабжения).

- Электрическая однолинейная и принципиальная схемы;

- план расположения оборудования и проводок;

- план сетей освещения и заземления;

- кабельный журнал;

- спецификация оборудования и материалов.
Автоматизация (Автономный источник теплоснабжения).

- Функциональные схемы теплогенераторов и теплоснабжения;

- алгоритм работы;

- принципиальная электрическая схема;

- схемы внешних проводок;

- план расположения средств автоматизации;

- спецификация оборудования и материалов.
Водоснабжение и канализация (Автономный источник теплоснабжения).

- Схема холодного водоснабжения;

- схема трубопроводов холодной воды;

- схема дренажных трубопроводов;

- спецификация оборудования и материалов.
Отопление и вентиляция (Автономный источник теплоснабжения).

- Схема трубопроводов системы отопления и вентиляции;

- системы крепления трубопроводов;

- спецификация оборудования и материалов.
Охранно-пожарная сигнализация (Автономный источник теплоснабжения).
- Схема электрической сети и схема включения;

- план расположения оборудования;

- спецификация оборудования и материалов.

	12
	Технические характеристики объекта
	- Автономные источники теплоснабжения по размещению – отдельно стоящие;
- Режим работы - ежедневно, круглосуточно;

- Категория автономных источников теплоснабжения по взрывной и взрывопожарной опасности – «Г»;

- Степень огнестойкости автономных источников теплоснабжения  – II;

- Система теплоснабжения четырехтрубная (отопление и ГВС);

-  Оборудование резервуарной установки СУГ расположить на открытой площадке;

- Категория резервуарных установок, размещенных на открытой площадке, по взрывной и взрывопожарной опасности – «Ан».

	13
	Технологические параметры Автономных источников теплоснабжения:
	

	а)
	Общая установленная мощность по каждому из 3 (трех) автономных источников теплоснабжения, 

из них: 
- на отопление, вентиляцию и технологические нужды
- на ГВС

Технологические параметры каждой резервуарной установки СУГ (всего 3 установки):

Общая вместимость каждой установки:

Количество резервуаров в каждой установке:
	15,40 МВт

11,55 МВт

3,85 МВт

300 м3
6 шт.

	б)
	Общая установленная мощность по 4 (четвертому) автономному источнику теплоснабжения, 

из них: 
- на отопление, вентиляцию и технологические нужды
- на ГВС

Технологические параметры резервуарной установки СУГ:

Общая вместимость установки:

Количество резервуаров в установке:
	10,40 МВт

9,15 МВт

1,25 МВт

200 м3
4 шт.

	14
	Параметры основных теплоносителей:
	Система отопления: перегретая вода с параметрами    Т1=  110 оС, Т2=  70 оС, с регулированием по отопительному графику.

Система ГВС: 65 оС

Давление теплоносителя на выходе из автономного источника теплоснабжения:

- системы отопления – 0,55 МПа;

- системы ГВС – 0,5 МПа.

	
	
	Допустимый перепад давления в системе теплоснабжения потребителя – 0,35 МПа.

	15
	Параметры исходной воды: 
	Использовать воду, удовлетворяющую требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Давление холодной воды на входе в автономный источник теплоснабжения: не менее 0,15 МПа.

	16
	Основное технологическое оборудование
	16.1. Основное оборудование Автономного источника теплоснабжения:

- Теплогенераторы производства фирмы «BUDERUS» (Германия) с КПД не менее 93%;

- Газогорелочные устройства модулируемые производства фирмы «ELCO» (Германия)  ;

- Насосное оборудование «Wilo» (Германия); 

- Теплообменное оборудование пластинчатое «Ридан» (Россия);

- Расширительные баки «Reflex» (Германия);

- Запорная, регулирующая арматура системы теплоснабжения;

- Водоподготовительная установка -  на  основании протокола исследования исходной воды;                                                                                  

- Узлы учета отпуска тепловой энергии; 

- Оборудование системы электроснабжения;

- Термозапорный клапан, электромагнитный клапан, фильтр газовый, сигнализатор загазованности, запорная арматура системы газоснабжения;

- Изоляция трубопроводов на основе вспененного каучука производства «K-Flex» или аналог

- Дымовые трубы из готовых модульных элементов.

	17
	Документы, предъявляемые Заказчиком для проектирования
	- Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания;

- Схема планировочной организации земельного участка;

- Генплан с существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями;

- Протокол исследования исходной воды;

- Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере (для определения высоты дымовых труб);

- Прочие исходные данные по согласованию.

	18
	Нормативная документация
	Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями:

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общее положение по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

-  «Правил устройства электроустановок» изд. 7;

- СНиП  II -35-76*  с изм.№1 «Котельные установки»;

- ПБ 12-609-03 «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженных углеводородные газы»;

- «Правил устройства электроустановок» изд. 7.

- а также в соответствии с действующими стандартами, нормативными документами Госстроя, Росатома, Ростехнадзора, отраслевыми технологическими регламентами, нормами и стандартами, ведомственными строительными нормами, правилами и инструкциями.

При разработке рабочей документации в части кодирования самой документации, оборудования (агрегатов) и его элементов руководствоваться требованиями:

- «Соглашением по применению системы кодирования KKS в проекте ВВЭР-ТОИ»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2. Общие положения»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.1-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.1. Текстовые документы»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.2-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.2. Спецификации оборудования, изделий и материалов и другие документы в табличной форме»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.3-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.3. Технологические схемы»;

- СТО СМК-ПКФ-018.2.4-12 «Проект "ВВЭР-ТОИ". Управление разработкой проекта. Оформление документации по Проекту. Часть 2.4. Графические документы».

	19
	Перечень документации, представляемой по окончании работ
	По завершении  работы Исполнитель  представляет  технический акт сдачи-приемки работ с приложением к нему материалов, указанных в календарном плане в печатном и электронном виде.


Сроки выполнения  работ

	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения
	Окончание выполнения



	Разработка  проекта  автономного источника теплоснабжения  8,4МВт и резервуарной установки СУГ, а также проекта привязки автономного источника теплоснабжения  и резервуарной установки СУГ на полную тепловую мощность Пионерной базы и поселка строительно-монтажных кадров Нижегородской АЭС, блоки 1,2
	С момента оформления договора
	27.09.2012г.

	Разработка  рабочей документации  автономного источника теплоснабжения  8,4МВт и резервуарной установки СУГ, а также проекта привязки автономного источника теплоснабжения  и резервуарной установки СУГ на полную тепловую мощность Пионерной базы и поселка строительно-монтажных кадров Нижегородской АЭС, блоки 1,2
	С момента оформления договора
	25.10.2012г.

	Разработка  проекта  автономного источника теплоснабжения  15,4МВт и резервуарной установки СУГ, а также проекта привязки трех сертифицированных  автономных источников теплоснабжения  и трех резервуарных установок СУГ на полную тепловую мощность Стройбазы Нижегородской АЭС, блоки 1,2
	С момента оформления договора
	29.11.2012г.

	Разработка  рабочей документации  автономного источника теплоснабжения  15,4МВт и резервуарной установки СУГ, а также проекта привязки трех сертифицированных  автономных источников теплоснабжения  и трех резервуарных установок СУГ на полную тепловую мощность Стройбазы Нижегородской АЭС, блоки 1,2
	С момента оформления договора
	21.12.2012г.
























































































































































































































































