Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________20__г.

Спецификация №2

на проведение конкурентной процедуры

по поставке запорной арматуры согласно спецификации для проекта «Строительство Р-8» .

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка запорной арматуры согласно спецификации.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку  следующей запорной арматуры:

- Задвижка Ду 250 с обрезиненным клином с невыдвижным штоком «Немен» тип111

фланцевая, сфероид. чугун, Pу 1,6 МПа, Т 120 град.С, под эл.привод                                                                   5шт

- Электропривод MO3 для задвижки                                                                                                                               5шт

- Задвижка Ду 300 с обрезиненным клином невыдвижным штоком «Немен» тип111

фланцевая, сфероид чугун, Pу 1,6 МПа, Т 120 град.С, под эл.привод                                                                    3шт

-      Электропривод MO3 для задвижки                                                                                                                          3шт

-   Задвижка Ду 300 с обрезиненным клином невыдвижным штоком «Немен» тип111

фланцевая, сфероид  чугун, Pу 1,6 МПа, Т 120 град. С                                                                                               3шт

-    Задвижка Ду 250 с обрезиненным клином невыдвижным штоком «Немен» тип111

фланцевая, сфероид. чугун, Pу 1,6 МПа, Т 120 град. С                                                                                               1шт

-    Задвижка Ду 150 с обрезиненным клином невыдвижным штоком «Немен» тип111

фланцевая, сфероид. чугун, Pу 1,6 МПа, Т 120 град. С                                                                                              3шт

-  Задвижка Ду 125 с обрезиненным клином невыдвижным штоком «Немен» тип111

фланцевая, сфероид. чугун, Pу 1,6 МПа, Т 120 град. С                                                                                              1шт

-  Клапан Ду 250 обратный поворотный фланцевый, 19ч21бр, Ру 1,6 МПа, Т 300 град.С                                    3шт

-  Компенсатор Ду 250 резиновый  фланцевый  модель 2831 с обратными фланцеми и болтами                  2ком

-  Компенсатор Ду 300 резиновый фланцевый  модель2831 с обратными фланцеми и болтами                    2ком

-   Компенсатор Ду 150 резиновый фланцевый  модель 2831 с обратными фланцеми и болтами                   3ком

- Регулятор давления Д=40  прямого действтя «после себя»                                                                                   1шт

- Трехходовой кран 11Б18бк Д=15мм                                                                                                                              6шт

с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ

ФЛАНЦЕВАЯ  ТИП 111 ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД

(техническая характеристика)

Назначение :

Данный вид фланцевой задвижки «Немен» с обрезиненным клином и невыдвижным штоком тип 111 предназначается для полного отсекания потоков рабочей среды: воздуха, воды и прочих инертных сред. Задвижка "Немен" 111 благодаря своему обрезиненному клину гарантирует полную герметичность и долгий срок эксплуатации. Корпус задвижки оснащен прямым проходом, предотвращающим скопление различных осадков рабочей среды

| Характеристика:. Диаметр; 40 - 300 мм. Давление; 16 бар 10 бар - под заказ. Температура; до 120°С. Среда; промышленная (pH 6-8) и питьевая вода, воздух и др. инертные среды. Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с. Материалы:. Наименование; Материалы. Корпус, крышка; сфероидальный чугун EN-GJS-500-7. Клин; сфероидальный чугун EN-GJS-500-7 / NBR или EPDM. Шпиндель; нержавеющая сталь Х20Сг13. Прокладка; EPDM, NBR. Верхняя втулка; латунь CuZn39Pb2. Отбойник; EPDM, NBR. Грязезащита; EPDM, NBR. Нижняя втулка; латунь CuZn39Pb2. Гайка шпинделя; латунь CuZn39Pb2. Шайба; Tarnamid T-27. Уплотнение штока; EPDM, NBR. |  |
| --- | --- |

| Размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | FTF | D | К | d | С | f | L | A | В | H | D1 | d1 (f8) | 1 | b x h | t | i | Масса | Рекомендуемый привод* |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг | Regada |
| 40 | 240 | 150 | 110 | 84 | 19,0 | 3 | 19 | 103 | 122 | 320 | 125 | 20 | 55 | 6 x 6 | 22,5 | 4 | 11,8 | SO2 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 19,0 | 3 | 19 | 104 | 134 | 350 |  |  |  |  |  | 4 | 14,5 | SO2 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 116 | 19,0 | 3 | 19 | 112 | 146 | 400 |  |  |  |  |  | 4 | 17,8 | MO3 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 19,0 | 3 | 19 | 122 | 166 | 423 |  |  |  |  |  | 8 | 20,5 | MO3 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 19,0 | 3 | 19 | 134 | 186 | 473 |  |  |  |  |  | 8 | 27,5 | MO3 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 19,0 | 3 | 19 | 152 | 216 | 555 |  |  |  |  |  | 8 | 35,0 | MO3 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 19,0 | 3 | 23 | 180 | 248 | 620 |  |  |  |  |  | 8 | 43,8 | MO3 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 20,0 | 3 | 23 | 178 | 296 | 700 |  |  |  |  |  | 12 | 60,5 | MO3 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 22,0 | 3 | 28 | 194 | 356 | 850 | 175 | 30 | 69 | 8 x 7 | 33,0 | 12 | 100,5 | MO3,4 |
| 300 | 500 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 28 | 220 | 420 | 960 |  |  |  |  |  | 12 | 137,0 | MO3,4 |

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ ФЛАНЦЕВАЯ ТИП 111

| Характеристика:. Диаметр; 40 - 300 мм. Давление; 16 бар. Температура; до 120°C (см. график). Среда; промышленная (pH 6-8) и питьевая вода, воздух и др. инертные среды. Скорость протекания жидкости не должна превышать 4 м/с, а для воздуха 30 м/с. Материалы:. Наименование; Стандартное исполнение. Корпус, крышка; сфероидальный чугун EN-GJS-500-7. Клин; сфероидальный чугун EN-GJS-500-7 + EPDM (NBR). Шпиндель; нержавеющая сталь Х20Сг13. Втулка с резьбой; латунь CuZn39Pb2. Гайка шпинделя; латунь CuZn39Pb2. Штурвал; чугун EN-GJL-250. Уплотнение шпинделя; 4 резиновые кольца “О”. Уплотнительное кольцо; NBR. Обратное уплотнение; латунные кольца CuZn39Pb2. |  |
| --- | --- |

Присоединение корпус-крышка осуществлено при помощи болтов с шестиугольным гнездом и защищено специальной уплотняющей массой, что позволяет монтировать задвижки под землей.

|  | График: |
| --- | --- |

| Размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | FTF | D | К | d | С | f | L | а | Dk | А | В | Н | i | Масса |
| мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 84 | 19,0 | 3 | 19 | 14,0 | 200 | 103 | 122 | 290 | 4 | 9,3 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 99 | 19,0 | 3 | 19 | 14,0 | 200 | 104 | 134 | 320 | 4 | 13,9 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 116 | 19,0 | 3 | 19 | 17,0 | 250 | 112 | 146 | 370 | 4 | 18,0 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 132 | 19,0 | 3 | 19 | 17,0 | 250 | 122 | 166 | 390 | 8 | 21,1 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 156 | 19,0 | 3 | 19 | 19,0 | 315 | 134 | 186 | 450 | 8 | 28,2 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 19,0 | 3 | 19 | 19,0 | 315 | 152 | 216 | 510 | 8 | 36,0 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 211 | 19,0 | 3 | 23 | 19,0 | 315 | 180 | 248 | 575 | 8 | 43,6 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 20,0 | 3 | 23 | 19,0 | 315 | 178 | 296 | 582 | 12 | 56,1 |
| 250 | 250 | 405 | 355 | 319 | 22,0 | 3 | 28 | 24,0 | 400 | 194 | 356 | 778 | 12 | 88,0 |
| 300 | 270 | 455 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 28 | 24,0 | 400 | 220 | 420 | 878 | 12 | 118,0 |
| 350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 26,5 | 4 | 28 | 27,4 | 500 | 252 | 564 | 1080 | 16 | 236,0 |
| 400 | 310 | 580 | 525 | 480 | 28,0 | 4 | 31 | 27,4 | 600 | 262 | 616 | 1176 | 16 | 293,0 |
| 500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 4 | 34 | 32,4 | 640 | 304 | 758 | 1450 | 20 | 501,5 |

Клапан (затвор) обратный чугунный поворотный 19ч21бр

Среда: вода при температуре до +50 °С - т/ф 19ч21р; пар при температуре до +225 °С - т/ф 19ч21бр
Присоединение к трубопроводу - ответные фланцы, стягиваемые шпильками. Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 12815-80. Фланцы плоские приварные по ГОСТ 12820-80.
Герметичность затвора: с резиновым уплотнением - по классу "А" ГОСТ 9544-93; с металлическим уплотнением DN 50...250 - 5...15 см3/мин
Материал корпуса - чугун
Давление: 10 кгс/см2 - Ду50 - 250, 16 кгс/см2 - 400 - 600.

| Обозначение изделия | DN | L | Масса |
| --- | --- | --- | --- |
| 19ч21р, бр | 50 | 60 | 2,4 |
|  | 100 | 80 | 5,5 |
|  | 150 | 100 | 11,6 |
|  | 200 | 140 | 25,0 |
|  | 250 | 150 | 33,7 |
|  | 400 | 170 | 128,0 |
|  | 500 | 200 | 183,0 |
|  | 600 | 240 | 230,0 |

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ (ГИБКАЯ ВСТАВКА) ФЛАНЦЕВЫЙ ТИП 2831

| Характеристика:. Диаметр; 32 - 500 мм. Давление; 10 бар (32-300 мм)* 8 бар (350-500 мм). Температура; от -10 до 105°С. Среда; вода. * - допускается кратковременное избыточное давление холодной воды в компенсаторах Dn32-150 до 1,5 МПа Материалы:. Наименование; Материалы. Гибкий элемент; EPDM. Фланец; сталь оцинкованная. |  |
| --- | --- |

| Размеры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | L | D | D1 | D0 | P | dотвхn | Допустимая деформация* под нагрузкой в процессе эксплуатации |  |  |  | Масса |
|  |  |  |  |  |  |  | сжатие | растяжение | линейное смещение осей | угловое смещение осей |  |
| мм | мм |  |  |  |  |  | мм | мм | мм | град. | кг |
| 32 | 95 | 135 | 100 | 69 | 40 | 18х4 | 9 | 5 | 7 | 15 | 2,8 |
| 40 | 95 | 145 | 110 | 69 | 40 | 18х4 | 9 | 5 | 7 | 15 | 3,6 |
| 50 | 105 | 160 | 125 | 86 | 52 | 18х4 | 9 | 5 | 7 | 15 | 4,2 |
| 65 | 115 | 180 | 145 | 106 | 68 | 18х4 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6,1 |
| 80 | 130 | 195 | 160 | 116 | 76 | 18х8 | 12 | 6 | 10 | 15 | 6,3 |
| 100 | 135 | 215 | 180 | 150 | 103 | 18х8 | 19 | 10 | 11 | 15 | 8,3 |
| 125 | 170 | 245 | 210 | 180 | 128 | 18х8 | 19 | 10 | 11 | 15 | 10,6 |
| 150 | 180 | 280 | 240 | 209 | 152 | 23х8 | 19 | 10 | 11 | 15 | 12,5 |
| 200 | 205 | 335 | 295 | 260 | 194 | 23х8 | 22 | 13 | 18 | 15 | 16,3 |
| 250 | 240 | 390 | 350 | 320 | 250 | 23х12 | 22 | 13 | 18 | 15 | 28,2 |
| 300 | 260 | 440 | 400 | 367 | 300 | 23х12 | 25 | 14 | 22 | 15 | 26,5 |
| 350 | 255 | 500 | 460 | 408 | 320 | 23х16 | 25 | 16 | 22 | 15 | 39,7 |
| 400 | 255 | 565 | 515 | 472 | 372 | 28х16 | 25 | 16 | 22 | 15 | 51,3 |
| 450 | 255 | 615 | 565 | 522 | 415 | 28х20 | 25 | 16 | 22 | 15 | 58,5 |
| 500 | 255 | 670 | 620 | 570 | 454 | 28х20 | 25 | 16 | 22 | 15 | 65,7 |

Размеры фланцев соответствуют Pn 10 бар

| РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ «ПОСЛЕ СЕБЯ» ТИП ZSN-1 Регулятор предназначен для регулирования заданного давления после регулятора. Клапан регулятора при отсутствии сигнала (энергии) нормально открыт. Характеристика:. Диаметр; 15 - 100 мм. Давление среды; 16 бар (25; 40 бар - под заказ). Температура; 150°С - вода 185°С - водяной пар 80°С - воздух и др. инертные газы. Температура окружающей среды; 5 - 50°С. Среда; холодная и горячая вода, водяной пар, воздух и др. негорючие газы другие среды - по согласованию с Поставщиком.. Регулятор состоит из: клапана, привода и задатчика. Тарелка клапана разгружена от гидростатических сил.. Присоединение - фланцевое. Конструкция, материалы:. Наименование; Материалы. Клапан. Корпус; серый чугун EN-GJL-250 - стандарт сфероидальный чугун EN-GJS-400-18-LT углеродистая литая сталь GP250GH. Тарелка и седло; кислотостойкая сталь X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571). Направляющая втулка. Уплотнение; EPDM*. Привод. Корпус; углеродистая сталь С22 (1.0402). Шпиндель; нержавеющая сталь (1.4057). Мембрана; ЕРDM + полиэфирная ткань*. Уплотнение; EPDM*. Задатчик. Элементы задатчика; углеродистая сталь С35 (1.0503). Пружины; пружинная сталь (1.5029). * - другие материалы в зависимости от вида агента Технические характеристики:. DN Условный диаметр (мм); 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100. Kvs, м3/час коэф. расхода; Стандартное исполнение; 3,2; 5,0; 8,0; 12,5; 20,0; 32,0; 50,0; 80,0; 125,0. Специальное исполнение; 1,0; 1,6; 2,5; 5,0; 8,0; 12,5; 20,0; 32,0; 50,0. 1,6; 2,5; 3,2. 2,5; 3,2; 5,0. Z коэффициент шума; 0,65; 0,6; 0,55; 0,45; 0,4; 0,35. Характеристика регулировки; Пропорциональная. Диапазон настройки (кПа); 100- 400;. Максимальное давление в камере привода (бар); 20. Допустимое падение давления на клапане (бар); 10. ** -другие по запросу Размеры:. DN; А; L; Масса клапана. мм; кг. 15; 470; 130; 4,0. 20; 150; 5,1. 25; 160; 5,6. 32; 485; 180; 8,5. 40; 490; 200; 10,6. 50; 495; 230; 14,0. 65; 605; 290; 23,0. 80; 310; 29,0. 100; 615; 350; 44,0. Диапазон настройки; С; Масса. сервомотор; Задатчик. кПа; мм; DN 15...50; DN 65...100. 100… 400; 215; 4,4; 5,6; 7,1. 200...800; 150; 2,4; 6,8; 8,5. 280..1120.. Зависимость расхода от перепада давления на клапане ∆р: Схема подключения регулятора: |  |
| --- | --- |

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. Согласно п. 2.1 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение мая 2012года

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  Производственное Горно-Химическое Объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим  ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 (одного) года со дня поставки товара Заказчику.

Директор Проекта «Строительство Рудника №8»     ______________   А.В.Михайловский

Согласовано:

Главный механик ОАО «ППГХО»                              ______________   Ю.И. Абраменко

Зам главного энергетика                                                            _______  А.М. Шестопалов

Главный специалист

по электромеханическим работам

Проекта «Строительство Рудника №8»                       ______________    Н.Г. Паздников

От поставщика                                                                           От Покупателя

__________/__________/                                         _________/В.С.Святецкий/