от 30.09.2015 г. № 7408/854 Блр1,2/П-15-Р-2
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.19.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 2.2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/854 Блр1,2/П-15 «Поставка импульсно-предохранительных устройств DN 25 для сооружения энергоблоков №1, №2 Белорусской АЭС»:

 Вопрос: 
1. Просим Вас сообщить расход, который должны обеспечивать клапаны импульсно-предохранительные, в связи с тем, что данные характеристики не указаны в спецификациях к лоту и в НП-068-05.
Ответ: 
Расход ИПУ:
- по жидкой среде (раствор борной кислоты) – 30 т/ч;

- по газообразной среде (азот) – 6 т/ч

Дополнительно просим указать, что величина допустимой суммарной протечки ИПУ (ГК и ИК) при испытании воздухом давлением 5,89 МПа должна быть не более 50 см3/мин.

