## Общий
Спецификация на поставка установок рециркуляционных охлаждающих. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по ПНАЭГ-1-011-97 | Категория сейсмостойкости по НП-031-01 | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 3.ИСУП.104223887 | 10KLG11AN/AC001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-09409 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
2 | 3.ИСУП.104223888 | 10KLG11AN/AC002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=18000м3/ч H=350 Па Qхол=50,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.3 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
3 | 3.ИСУП.104223889 | 10KLG11AN/AC003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.5 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
4 | 3.ИСУП.104223890 | 10KLG11AN/AC004 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 2,2 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=4000 м3/ч H=300 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
5 | 3.ИСУП.104223891 | 10KLG11AN/AC005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
6 | 3.ИСУП.104223892 | 10KLG21AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.8 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
7 | 3.ИСУП.104223893 | 10KLG21AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=8000 м3/ч H=150 Па Qхол=20,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.10 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
8 | 3.ИСУП.104223894 | 10KLG21AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.12 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
9 | 3.ИСУП.104223895 | 10KLG21AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
10 | 3.ИСУП.104223896 | 10KLG21AN/AC001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-09409 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
11 | 3.ИСУП.104223898 | 10KLG21AN/AC003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.5 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
12 | 3.ИСУП.104223899 | 10KLG21AN/AC005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
13 | 3.ИСУП.104223897 | 10KLG21AN/AC002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=13000м3/ч H=500 Па Qхол=35,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
14 | 3.ИСУП.104223904 | 10KLG31AN/AC001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-09409 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
15 | 3.ИСУП.104223905 | 10KLG31AN/AC002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=13000м3/ч H=500 Па Qхол=35,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
16 | 3.ИСУП.104223906 | 10KLG31AN/AC003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.5 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
17 | 3.ИСУП.104223907 | 10KLG31AN/AC005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
18 | 3.ИСУП.104223913 | 10KLG41AN/AC001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-09409 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
19 | 3.ИСУП.104223914 | 10KLG41AN/AC002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=18000м3/ч H=350 Па Qхол=50,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.3 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
20 | 3.ИСУП.104223915 | 10KLG41AN/AC003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.5 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
21 | 3.ИСУП.104223916 | 10KLG41AN/AC004 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 2,2 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=4000 м3/ч H=300 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
22 | 3.ИСУП.104223917 | 10KLG41AN/AC005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
23 | 3.ИСУП.104223881 | 10KLG11AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.8 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
24 | 3.ИСУП.104223882 | 10KLG11AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 3 шт. 3х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -3 шт. 3х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=12000 м3/ч H=150 Па Qхол=28,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.9 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
25 | 3.ИСУП.104223883 | 10KLG11AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
26 | 3.ИСУП.104223884 | 10KLG11AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.12 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
27 | 3.ИСУП.104223885 | 10KLG11AH005 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3Н | I | БЛ-09409 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
28 | 3.ИСУП.104223886 | 10KLG11AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
29 | 3.ИСУП.104223900 | 10KLG31AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.8 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
30 | 3.ИСУП.104223901 | 10KLG31AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=8000 м3/ч H=150 Па Qхол=20,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.10 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
31 | 3.ИСУП.104223902 | 10KLG31AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.12 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
32 | 3.ИСУП.104223903 | 10KLG31AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
33 | 3.ИСУП.104223908 | 10KLG41AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.8 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
34 | 3.ИСУП.104223909 | 10KLG41AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 3 шт. 3х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -3 шт. 3х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=12000 м3/ч H=150 Па Qхол=28,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.9 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
35 | 3.ИСУП.104223910 | 10KLG41AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
36 | 3.ИСУП.104223911 | 10KLG41AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.12 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
37 | 3.ИСУП.104223912 | 10KLG41AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-09409 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
38 | 13.ИСУП.104223794 | 10KLA10AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.1 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
39 | 13.ИСУП.104223795 | 10KLA10AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.1 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
40 | 13.ИСУП.104223796 | 10KLA10AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.1 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
41 | 13.ИСУП.104223797 | 10KLA10AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.1 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
42 | 13.ИСУП.104223798 | 10KLA20AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
43 | 13.ИСУП.104223799 | 10KLA20AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
44 | 13.ИСУП.104223800 | 10KLA20AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
45 | 13.ИСУП.104223801 | 10KLA20AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.2 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
46 | 13.ИСУП.104223802 | 10KLA30AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
47 | 13.ИСУП.104223803 | 10KLA30AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
48 | 13.ИСУП.104223804 | 10KLA30AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
49 | 13.ИСУП.104223805 | 10KLA30AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
50 | 13.ИСУП.104223806 | 10KLA50AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
51 | 13.ИСУП.104223807 | 10KLA50AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
52 | 13.ИСУП.104223808 | 10KLA50AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
53 | 13.ИСУП.104223809 | 10KLA50AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
54 | 13.ИСУП.104223810 | 10KLA50AH005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
55 | 13.ИСУП.104223811 | 10KLA50AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
56 | 13.ИСУП.104223812 | 10KLA50AH007 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
57 | 13.ИСУП.104223813 | 10KLA50AH008 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.4 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
58 | 13.ИСУП.104223814 | 10KLA60AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=37500 м3/ч H=2000 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.5 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
59 | 13.ИСУП.104223815 | 10KLA60AH012 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=37500 м3/ч H=2000 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.5 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
60 | 13.ИСУП.104223816 | 10KLA80AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
61 | 13.ИСУП.104223817 | 10KLA80AH012 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
62 | 13.ИСУП.104223818 | 10KLA80AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
63 | 13.ИСУП.104223819 | 10KLA80AH022 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
64 | 13.ИСУП.104223820 | 10KLC10AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
65 | 13.ИСУП.104223821 | 10KLC20AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
66 | 13.ИСУП.104223822 | 10KLC30AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
67 | 13.ИСУП.104223823 | 10KLC40AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | БЛ-09006 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (10UJA) | 2016-10-15 | 2016-10-30 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
68 | 13.ИСУП.104223824 | 10KLE40AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
69 | 13.ИСУП.104223825 | 10KLE40AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
70 | 13.ИСУП.104223826 | 10KLE40AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
71 | 13.ИСУП.104223827 | 10KLE40AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
72 | 13.ИСУП.104223828 | 10KLE40AH005 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
73 | 13.ИСУП.104223829 | 10KLE40AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.17 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
74 | 13.ИСУП.104223830 | 10KLE40AH007 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.18 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
75 | 13.ИСУП.104223831 | 10KLE40AH008 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.18 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
76 | 13.ИСУП.104223832 | 10KLE40AH009 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
77 | 13.ИСУП.104223833 | 10KLE40AH010 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
78 | 13.ИСУП.104223834 | 10KLE40AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-09244 с/о | 1.19 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
79 | 13.ИСУП.104223835 | 10KLE40AH012 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
80 | 13.ИСУП.104223836 | 10KLE40AH013 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
81 | 13.ИСУП.104223837 | 10KLE40AH014 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | II | БЛ-09244 с/о | 1.16 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
82 | 13.ИСУП.104223838 | 10KLE40AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
83 | 13.ИСУП.104223839 | 10KLE40AH022 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
84 | 13.ИСУП.104223840 | 10KLE40AH023 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
85 | 13.ИСУП.104223841 | 10KLE40AH024 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
86 | 13.ИСУП.104223842 | 10KLE40AH027 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
87 | 13.ИСУП.104223843 | 10KLE40AH028 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.6 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
88 | 13.ИСУП.104223844 | 10KLE40AH029 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
89 | 13.ИСУП.104223845 | 10KLE40AH030 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
90 | 13.ИСУП.104223846 | 10KLE40AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
91 | 13.ИСУП.104223847 | 10KLE40AH040 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
92 | 13.ИСУП.104223848 | 10KLE40AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
93 | 13.ИСУП.104223849 | 10KLE40AH042 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
94 | 13.ИСУП.104223850 | 10KLE40AH043 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.17 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
95 | 13.ИСУП.104223851 | 10KLE40AH044 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
96 | 13.ИСУП.104223852 | 10KLE40AH045 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
97 | 13.ИСУП.104223853 | 10KLE40AH046 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.17 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
98 | 13.ИСУП.104223854 | 10KLE40AH047 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-09244 с/о | 1.19 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
99 | 13.ИСУП.104223855 | 10KLE40AH048 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
100 | 13.ИСУП.104223856 | 10KLE40AH049 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
101 | 13.ИСУП.104223857 | 10KLE40AH050 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
102 | 13.ИСУП.104223858 | 10KLE40AH051 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
103 | 13.ИСУП.104223859 | 10KLE40AH052 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.13 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
104 | 13.ИСУП.104223860 | 10KLE40AH053 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-09244 с/о | 1.19 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
105 | 13.ИСУП.104223861 | 10KLE40AH054 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-09244 с/о | 1.20 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
106 | 13.ИСУП.104223862 | 10KLE40AH055 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-09244 с/о | 1.7 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
107 | 13.ИСУП.104223863 | 10KLE40AH056 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-09244 с/о | 1.8 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
108 | 13.ИСУП.104223864 | 10KLE40AH057 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | II | БЛ-09244 с/о | 1.9 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
109 | 13.ИСУП.104223865 | 10KLE40AH058 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.18 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
110 | 13.ИСУП.104223866 | 10KLE40AH059 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.18 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
111 | 13.ИСУП.104223867 | 10KLE40AH060 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | II | БЛ-09244 с/о | 1.16 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
112 | 13.ИСУП.104223868 | 10KLE40AH061 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.17 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
113 | 13.ИСУП.104223869 | 10KLE40AH062 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.17 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
114 | 13.ИСУП.104223870 | 10KLE40AH063 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.18 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
115 | 13.ИСУП.104223871 | 10KLE40AH064 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.18 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
116 | 13.ИСУП.104223872 | 10KLE40AH065 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-09244 с/о | 1.20 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
117 | 13.ИСУП.104223873 | 10KLE40AH071 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,55 кВт, 2780 об/мин |  | L=7000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
118 | 13.ИСУП.104223874 | 10KLE40AH072 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,55 кВт, 2780 об/мин |  | L=7000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
119 | 13.ИСУП.104223875 | 10KLE40AH073 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-09244 с/о | 1.15 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
120 | 13.ИСУП.104223876 | 10KLE40AH074 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-09244 с/о | 1.15 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
121 | 13.ИСУП.104223877 | 10KLE40AH075 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.10 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
122 | 13.ИСУП.104223878 | 10KLE40AH076 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.10 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
123 | 13.ИСУП.104223879 | 10KLE40AH077 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.10 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
124 | 13.ИСУП.104223880 | 10KLE40AH078 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.10 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
125 | 3.ИСУП.104245900 | 10KLC11AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-09409с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 10UKD |  | Проектное | оборудование | -
126 | 3.ИСУП.104245901 | 10KLC21AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-09409с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 10UKD |  | Проектное | оборудование | -
127 | 3.ИСУП.104245902 | 10KLC31AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-09409с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 10UKD |  | Проектное | оборудование | -
128 | 3.ИСУП.104245903 | 10KLC41AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-09409с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (10UKD) бл.1 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 10UKD |  | Проектное | оборудование | -
129 | 104298940 | 10KLE40AH033 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
130 | 104298944 | 10KLE40AH034 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.11 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
131 | 104298949 | 10KLE40AH020 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-09244 с/о | 1.12 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
132 | 104299000 | 10KLE40AH032 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.14 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
133 | 104299017 | 10KLE40AH016 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-09244 с/о | 1.15 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
134 | 104299054 | 10KLE40AH018 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-09244 с/о | 1.18 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
135 | 104299085 | 10KLE40AH015 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-09244 с/о | 1.21 | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 |  |  | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (10UKA) | 2017-01-15 | 2017-01-30 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
[13 empty] | Итого: | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15