[image: image1.wmf]Подпись и дата

 Инв. № дубл. 

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



Техническое Задание на 
впрыскивающие пароохладители
1 Требования к окружающей среде


Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69.


2 Комплектность и объем поставки оборудования

2.1 Требуется 4 впрыскивающих пароохладителя. Присоединение к трубопроводу – фланцевое с ответным фланцем прокладкой и крепежом или под приварку. Управление – регулирующий электропривод AUMA с блоком управления AUMA MATIC, схема подключения MSP1110KC3A18E1TPA00R1BB-0C1-000.
2.2 Комплект технической документации (паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат, разрешение на применение) на русском языке.

3 Исходные данные для выбора впрыскивающего пароохладителя (LAF40AA801).
3.1 Условия эксплуатации указаны в таблице 1

Таблица 1
	Режим 

работы
	Пар
	Вода

	
	G
	P1
	T1 *
	T2*
	G
	P
	T

	
	кг/с
	бар. абс.
	°С
	°С
	кг/с
	бар. абс
	°С

	Мин.
	83,62
	29,4
	510,7
	503,7
	0,28
	67,0
	147,2

	Норм.
	86,4
	29,9
	488,5
	488,5
	0
	-
	-

	Макс.
	53,75
	20,5
	432,6
	274,3
	8,06
	41,3
	137,3

	Пуск.
	51,87
	20,7
	471,2
	305,2
	7,78
	42,1
	135,5


* - индекс 1 – перед впрыском, 2- после впрыска.
Расчетное давление на прочность 11 МПа

Трубопровод пара 610х18, ст. 20, подвод впрыскиваемой воды 60x6, ст.20.
Присоединительный размер штуцера на паропроводе 152,4х16
4 Исходные данные для выбора впрыскивающего пароохладителя (LAF40AA802).
4.1 Условия эксплуатации указаны в таблице 2

Таблица 2
	Режим 

работы
	Пар
	Вода

	
	G
	P1
	T1 *
	T2*
	G
	P
	T

	
	кг/с
	бар. абс.
	°С
	°С
	кг/с
	бар. абс
	°С

	Мин.
	61,81
	20,1
	464,9
	350,8
	6,1
	52,0
	137,8

	Норм.
	86,4
	29,3
	542,2
	542,2
	0
	-
	-

	Макс.
	59,65
	20,3
	526,4
	350,8
	9,11
	41,3
	135,5


* - индекс 1 – перед впрыском, 2- после впрыска.

Расчетное давление на прочность 11 МПа

Трубопровод пара 609,6х30,96, Р-91, подвод впрыскиваемой воды 60х6, ст.20.

Присоединительный размер штуцера на паропроводе 168,3х20

5 Исходные данные для выбора впрыскивающего пароохладителя (LAЕ20AA801).
5.1 Условия эксплуатации указаны в таблице 3
Таблица 3
	Режим 

работы
	Пар
	Вода

	
	G
	P1
	T1 *
	T2*
	G
	P
	T

	
	кг/с
	бар. абс.
	°С
	°С
	кг/с
	бар. абс
	°С

	Мин.
	48,73
	103
	550,5
	546,5
	0,17
	184,6
	146,9

	Норм.
	71,9
	122,2
	529,0
	529,0
	0
	-
	-

	Макс.
	34,55
	67,1
	458,6
	329,1
	5,20
	162,2
	139,9


* - индекс 1 – перед впрыском, 2- после впрыска.

Расчетное давление на прочность 23 МПа

Трубопровод пара 325х25, 12Х1МФ, подвод впрыскиваемой воды 60х8, ст.20.

Присоединительный размер штуцера на паропроводе 114,3х17,5
6 Исходные данные для выбора впрыскивающего пароохладителя (LAЕ20AA802).
6.1 Условия эксплуатации указаны в таблице 4

Таблица 4
	Режим 

работы
	Пар
	Вода

	
	G
	P1
	T1 *
	T2*
	G
	P
	T

	
	кг/с
	бар. абс.
	°С
	°С
	кг/с
	бар. абс
	°С

	Мин.
	39,85
	66,1
	453,0
	392,3
	2,45
	183,9
	139,9

	Норм.
	71,99
	120,3
	543,9
	543,9
	0
	-
	-

	Макс.
	38,6
	66,5
	520,7
	392,3
	4,93
	160,1
	137,6


* - индекс 1 – перед впрыском, 2- после впрыска.

Расчетное давление на прочность 23 МПа

Трубопровод пара 355,6х31,75, Р-91, подвод впрыскиваемой воды 60х8, ст.20.

Присоединительный размер штуцера на паропроводе 114,3х17,5






[image: image1.wmf]
[image: image2.wmf]Подпись и дата

 Инв. № дубл. 

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



[image: image3.wmf]Перв. применение

Справ. №

[image: image4.wmf]Подпись и дата

 Инв. № дубл. 

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

_1046871594.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ äóáë.

Âçàì. èíâ. ¹

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ ïîäë.


_1046871596.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïåðâ. ïðèìåíåíèå

Ñïðàâ. ¹


_1046871599.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ äóáë.

Âçàì. èíâ. ¹

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ ïîäë.


_1046871592.xls
Sheet: Ëèñò1

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ äóáë.

Âçàì. èíâ. ¹

Ïîäïèñü è äàòà

Èíâ. ¹ ïîäë.


