Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций и разработке проекта усиления несущих конструкций здания Хранилища ТРО отделения губа Андреева.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

На технической территории отделения губа Андреева расположено Хранилище ТРО 1998 года постройки. Здание представляет собой заглубленное неотапливаемое хранилище. Заглубленная часть хранилища – монолитная железобетонная. Каркас надземной части хранилища – стальные составные колонны высотой 15,6 м и стальные треугольные фермы  покрытия пролетом 18 м и высотой 2,27 м. Ограждающие конструкции здания  выполнены из асбоцементных волнистых листов по стальным прогонам. Сооружение оборудовано мостовым краном грузоподъемностью 20/5 тс.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по обследованию технического состояния несущих конструкций и разработка проекта усиления несущих конструкций  здания Хранилища ТРО в Центре по обращению с РАО - отделении губа Андреева СЗЦ « СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВАНИЕ

Заказчик работ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиала федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Основанием для проведения работ обследованию технического состояния несущих конструкций  и разработке проекта усиления несущих конструкций здания Хранилища ТРО отделения губа Андреева является:

- Годовая программа закупок СЗЦ «СевРАО»-филиала ФГУП «РосРАО» на 2015 год;

- Акт технического осмотра от 30.09.2014 года;

- Заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам инженерного обследования строительных конструкций Хранилища ТРО № 12/04 2004 года;

- Техническое заключение по результатам проведения мониторинга технического состояния Хранилища ТРО (арх. № 3468) 2012 года.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании нормативных документов, правовых нормативных актов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ

- РД 22-01.97 Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений

- СП 56.13330.2011, СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»

- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»

- СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»

- СП 16.13330.2011 СНиП «Стальные конструкции»

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ. О техническом регулировании;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Хранилище ТРО представляет собой заглубленное монолитное железобетонное неотапливаемое здание  глубиной – 6,8 м. Здание оборудовано мостовым краном грузоподъемностью 20/5 тс. Грузоподъемность крана снижена установкой ограничителя грузоподъемности. Мостовой кран установлен на стальной крытой эстакаде. Конструкция эстакады – стальные составные колонны высотой 15,6 м, фахверковые и приколонные стойки, стальные треугольные фермы пролетом 18 м и высотой 2,27 м, подкрановые балки. Пролет поперечной рамы 18 м, шаг колонн  - 6 м. Общие размеры сооружения: ширина – 18 м, длина – 78 м, высота сооружения до низа фермы – 15,6 м.

Общая устойчивость и пространственная работа сооружения обеспечивается жесткостью поперечной рамы каркаса и устройством системы связей:

- вертикальные связи между колоннами в осях А-Б/8-9;

- горизонтальные связи по нижним и верхним поясам ферм покрытия;

- вертикальные связи между фермами покрытия в осях А-б/1-2 и А-Б/13-14.

Ограждающие конструкции здания выполнены из асбоцементных волнистых листов по стальным прогонам (швеллеры № 16).

При проведении мониторинга технического состояния фундаментов в 2012 году обнаружена разрушенная оклеечная гидроизоляция фундаментов с кирпичной прижимной стенкой. Сами фундаменты находятся в работоспособном техническом состоянии.

В рамках договора необходимо провести комплексное обследование технического состояния всех несущих конструкций сооружения.

По результатам проверки  технического состояния разработать проект на капитальный ремонт усиления несущей способности конструкций эстакады, очистку и окраску металлических конструкций, замену ограждающих конструкций по сям А и Б на профлист. В проекте учесть оклеечную гидроизоляцию фундаментов  с отм. -6,8 до 0,0,  устройство отмостки по периметру здания.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск

Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева СЗЦ

«СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения. ГОСТ 17.2.2.05-87 «Охрана природы. Атмосфера»

РАЗДЕЛ  7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с даты подписания договора.

Окончание выполнения работ – не позднее  «01» ноября 2015 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик несет полную ответственность за качественное выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в РФ нормативными актами.

Все используемые материалы, изделия и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие их качество.

Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством производственно-технической документации, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля.

Контроль за качеством и полнотой выполнения работ осуществляется представителем Заказчика. Заказчик в любое время имеет право проверить работу Подрядчика в части порядка выполнения работ, качества применяемых строительных материалов и изделий, качества и технических характеристик используемой оснастки, инструментов и механизмов, квалификацию участвующих в производстве работ специалистов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Обследование технического состояния несущих конструкций здания  Хранилища ТРО в Центре по обращению с радиоактивными отходами – отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» будет вестись на технической территории режимного предприятия, в связи с этим к Подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ)

- Наличие свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по перечню в редакции Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294, Раздел II п. 3; 12;

- Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановлением № 207 от 24.03.2011 г.;

- Наличие лицензии Госкорпорации « Росатом» на выполнение работ по использованию атомной энергии  в оборонных целях (согласно Постановление Правительства РФ от 20.06.2000 г. № 471); п.29

- Выполнение работ в соответствии со СНиП и ТУ;

- Наличие у работников Российского гражданства.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, устранение недостатков, выполненных при приемке работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 20.12.2009 г.;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.;

-ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-04-2011 «Безопасность труда в строительстве. Часть2»;

- РД-11-02.2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

В соответствии РД-1102-2006 Подрядчик обязан своевременно составлять исполнительную документацию, отражающую весь процесс производства работ.

На работы по обследованию технического состояния несущих конструкций и разработке проекта усиления несущих конструкций здания Хранилища ТРО оформляется следующая документация с подписанием полномочными представителями Сторон:

- акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз.;

- заключение технического обследования в 4-х экз.;

- проектные решения на усиление несущих конструкций в 4-х экз.;

- счет и счет-фактура в 2-х экз.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Исполнительная документация, представленная в соответствии с разделом 11, должна соответствовать строительным нормам и правилам. Сметная документация предоставляется Заказчику в бумажном варианте и в формате MS Excel.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение представителей Заказчика не планируется

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГК «Росатом» -Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

СЗЦ «СевРАО»-филиал ФГУП «РосРАО» -Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО»-филиал федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

СНиП – Строительные нормы и правила

СРО –саморегулируемая организация

МДС –нормативно-методический документ

ППБ – правила пожарной безопасности

РД – руководящий документ

ТУ – технические условия

ФЗ – Федеральный закон

РАО – радиоактивные отходы