## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка электронасосных агрегатов машинного отделения. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 13.ИСУП.3537089 | 4RV10D04 | Насос-дозатор гидразина | НД 1,0Э-40/25 К14А | N= 0,37 кВт, Q= 40 дм3/час, Н= 2,5 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.4-2-УХЛЗ, с электродвигателем АИР63В4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 9 | R4.01485.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 29 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
2 | 13.ИСУП.3537090 | 4RV10D03 | Насос-дозатор гидразина | НД 1,0Э-40/25 К14А | N= 0,37 кВт, Q= 40 дм3/час, Н= 2,5 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.4-2-УХЛЗ, с электродвигателем АИР63В4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 9 | R4.01485.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 29 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
3 | 13.ИСУП.3537094 | 4RV20D01 | Насос-дозатор аммиака | НД 1,0Э-100/16 К14А | N= 0,55 кВт, Q= 100 дм3/час, Н= 1,6 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.75-2-УХЛЗ, с электродвигателем АИР71А4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 11 | R4.02382.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 35 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
4 | 13.ИСУП.3537096 | 4RV20D02 | Насос-дозатор аммиака | НД 1,0Э-100/16 К14А | N= 0,55 кВт, Q= 100 дм3/час, Н= 1,6 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.75-2-УХЛЗ, с электродвигателем АИР71А4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 11 | R4.02382.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 35 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
5 | 13.ИСУП.3537093 | 4RV10D02 | Насос-дозатор гидразина | НД 1,0Э-63/16 К14А | N= 0,37 кВт, Q= 63 дм3/час, Н= 1,6 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.4-2-УХЛ, с электродвигателем АИР63В4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 10 | R4.02383.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 32 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
6 | 13.ИСУП.3537095 | 4RV10D01 | Насос-дозатор гидразина | НД 1,0Э-63/16 К14А | N= 0,37 кВт, Q= 63 дм3/час, Н= 1,6 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.4-2-УХЛ, с электродвигателем АИР63В4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 10 | R4.02383.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 32 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
7 | 13.ИСУП.3537121 | 4RV20D03 | Насос-дозатор аммиака | НД 1,0Э-100/10 К14А | N= 0,37 кВт, Q= 100 дм3/час, Н= 1,0 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.4-2-УХЛЗ, с электродвигателем АИР63В4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 12 | R4.02387.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 38 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
8 | 197-4/13.79 (3663486) | 4RV30D01 | Насос-дозатор морфолина | НД 2,5Э 100/10К14А | подачей 100 дм3/ч, напором 1,0 МПа с автоматическим регулятором дозировочного насоса АРДН-3 с электродвигателем АИР63B4 мощностью 0,37 кВт, 1500 об./мин | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | R4.00503.2.0.13 | 1 | R4.02386.9.0.13 | R4.00503.3.0.16 | 1 | 1 | компл | 6065.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-01 | Срок службы - 30 лет Гарантийный срок - 24 месяца с момента ввода блока в промышленную эксплуатацию. Комплектно с ремонтными документами по ГОСТ 2.602-95 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-2003
9 | 197-4/13.80 (3806373) | 4RV30D02 | Насос-дозатор морфолина | НД 2,5Э 100/10К14А | подачей 100 дм3/ч, напором 1,0 МПа с автоматическим регулятором дозировочного насоса АРДН-3 с электродвигателем АИР63B4 мощностью 0,37 кВт, 1500 об./мин | ТУ 3632-001-52528615-2006 | 4 | III | R4.00503.2.0.13 | 1 | R4.02386.9.0.13 | R4.00503.3.0.16 | 1 | 1 | компл | 6065.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-07-01 | Срок службы - 30 лет Гарантийный срок - 24 месяца с момента ввода блока в промышленную эксплуатацию. Комплектно с ремонтными документами по ГОСТ 2.602-95 |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-2003
10 | 13.ИСУП.3537120 | 4RV20D04 | Насос-дозатор аммиака | НД 1,0Э-100/10 К14А | N= 0,37 кВт, Q= 100 дм3/час, Н= 1,0 МПа с блоком управления ГИДРОМАТИК 101-0.4-2-УХЛЗ, с электродвигателем АИР63В4 | по типу ОСТ 26-06-2003-77 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 12 | R4.02387.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 38 | 1 | к-т | 6530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | ЭКМ для отключения насоса при достижении допустимого давления нагнетания |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
11 | 13.ИСУП.3537110 | 4RE42D02 | Шланговый перистальтический насос едкого натра | НП 25-1,7/15 | Q= 1,7 м3/час, Н= 1,5 Мпа, с электродвигателем АИР90L4, N= 2,2 кВт | ТУ 3631-001-17148505-94 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 8 | R4.02384.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 26 | 1 | к-т | 57174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | Исп.н-са 3.Пост.в комл.:1)пульт упр.для раб.н-са в пр.и реверс.реж.;2)ЭКМ для откл.по пред.дав.в компл.с мембр.разд.-2 шт.,шкала ;кгс/см2;3)сист.авар.откл.нас.агр.при разр.шланга с датч.верх.ур.попл.типа,эл.часть встр.в пульт;4)сч.моторес.(встр.в пульт);5)абраз.шланги №3 по СТО255026-46028995-2006 для пер.42% ед.натра.Шланги в кол.2-х шт.Расп.патр.-лев.;6)преобр.частоты-инвертор ES024-04-0050A/U;реж.упр.:вект.упр.с обр.связью;8)сеч.подкл.кабелей-медное 10 мм2;9)степ.защ.IP44У |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
12 | 13.ИСУП.3537111 | 4RE42D01 | Шланговый перистальтический насос едкого натра | НП 25-1,7/15 | Q= 1,7 м3/час, Н= 1,5 Мпа, с электродвигателем АИР90L4, N= 2,2 кВт | ТУ 3631-001-17148505-94 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 8 | R4.02384.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 26 | 1 | к-т | 57174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | Исп.н-са 3.Пост.в компл.:1)пульт упр.для раб.н-са в пр.и реверс.реж.;2)ЭКМ для откл.по пред.дав.в компл.с мембр.разд.-2 шт.,шкала;кгс/см2;3)сист авар.откл.нас.агр.при разр.шланга с датч.верх.ур.попл.типа,эл.часть встр.в пульт;4)сч.моторес.(встр.в пульт);5)абраз.шланги №3 по СТО255026-46028995-2006 для пер.42% ед.натра.Шланги в кол. 2-х шт.Расп.патр.-прав.;6)преобр.ч-ты-инвертор ES024-04-0050A/U;реж.упр.:вектор-е упр.с обр.связью;8)сеч.подкл.кабелей-медное 10 мм2;9)степ.защ.IP44У |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
13 | 13.ИСУП.3537113 | 4RE41D01 | Шланговый перистальтический насос серной кислоты | НП 25-1,7/15 | Q= 1,7 м3/час, Н= 1,5 Мпа, с электродвигателем АИР90L4, N= 2,2 кВт | ТУ 3631-001-17148505-94 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 7 | R4.02385.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 23 | 1 | к-т | 57174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | Исп.н-са 3.Пост.в компл.:1)пульт упр.для раб.н-са в пр.и реверс.реж.;2)ЭКМ для откл.по пред.дав.в компл.с мембр.разд.-2 шт.,шкала;кгс/см2;3)сист.авар.откл.нас.агр.при разр.шланга с дат-м верх.ур.попл.типа, эл.часть встр. в пульт;4)сч.моторес.(встр.в пульт);5)абраз.шл.№3 по СТО255026-46028995-2006 для перекач.92% серн.к-ты.Шланги в к-ве 2-х шт.Расп.патр.-лев.;6)преобр.частоты-инвертор ES024-04-0050A/U;реж.упр.:векторное упр.с обр.связью;8)сеч.подкл.кабелей-медное 10 мм2;9)степ.защ.IP44У |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
14 | 13.ИСУП.3537117 | 4RE41D02 | Шланговый перистальтический насос серной кислоты | НП 25-1,7/15 | Q= 1,7 м3/час, Н= 1,5 Мпа, с электродвигателем АИР90L4, N= 2,2 кВт | ТУ 3631-001-17148505-94 | 4 | III | R4.01472.5.0.13 изм. 2 | 7 | R4.02385.9.0.13 | R4.01472.3.0.16 изм. 3 | 26 | 1 | к-т | 57174.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-06-01 | Исп.н-са 3.Пост.в комл.:1)пульт упр. для раб.н-са в пр-м и реверс.реж.;2)ЭКМ для откл.по пред.дав-ю в компл.с мембр.разд.-2 шт.,шкала;кгс/см2;3)сист.авар.откл.нас.аг-та при разр.шланга с дат-м верт. ур.попл.типа,эл.часть встр.в пульт;4)счетчик моторес.(встр.в пульт);5)абраз.шл-ги №3 по СТО255026-46028995-2006 для пер.92% серн.к-ты.Шланги в кол.2-х шт.Расп.патр.-прав.;6)преобр.частоты-инвертор ES024-04-0050A/U;реж.упр.:векторное упр.с обр.св-ю;8)сеч.подкл.каб.-медное 10 мм2;9)степ.защ.IP44У |  | БКП 1/3 | Оборудование | 2013-1697
[13 empty] | Итого: | 14 |  | 293069.8 |  | 0 | 0 | 0
При наличии фланцевых соединений, оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежными деталями.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.