от 05.10.2015 г. № 7408/906 Руп/П-15-Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 7408/906 Руп/П – 15 «Поставка модульных компрессорных станций для АЭС «Руппур».

Вопросы:
Просим Вас уточнить информацию по опросному листу ОЛ-3 на модульную компрессорную станцию, размещённому в составе конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку товара по лоту №7408/906 Руп/П–15 «Поставка модульных компрессорных станций для АЭС «Руппур»:

По строке 4 – указана температура на всасе или на нагнетании? Максимальная или минимальная?

По строке 5 – указано давление абсолютное или избыточное?

По строке 6 – в соответствии с ГОСТ 17433-80 - Класс чистоты 2 - «Масло в жидком состоянии» должно отсутствовать. С учетом того, что при таких температурах эксплуатации унос масла на «маслозаполненных» компрессорах в разы превосходит паспортные данные, мы правильно понимаем, что требуется «безмасляный» компрессор?

В соответствии с ГОСТ 17433-80 для сжатого воздуха с классом загрязненности 2 воды в жидком состоянии должно быть не более 500 мг/м3. Если имеется ввиду, что 500 мг/м3 это абсолютная влажность, то тогда это точка росы -26оС, то есть нужно ставить адсорбционный осушитель. Тогда и масляный пар не допускается, т.е. опять же компрессор должен быть безмасляным.

Отдельно хотим отметить, что даже масляные компрессоры при +45оС работают далеко не все, не говоря уже про осушители. То есть в соответствии с ОЛ-3 на компрессорную станцию, на АЭС «Руппур» необходимо поставить безмасляный компрессор с чилером и специальным высокотемпературным адсорбционным осушителем.

По строкам 8 и 9 – Что понимается под  блочно-модульным исполнением? В соответствии с окружающими условиями достаточно навеса от атмосферных осадков?

Дополнительно:

- тип охлаждения – жидкостный или воздушный?

- требуется ли специальная окраска?

Ответы:
По существу вопросов сообщаем, что в опросном листе указана  температура окружающей среды и соответственно является температурой на всасе, давление указано избыточное. Класс чистоты воздуха указан в опросном листе и воздухоподготовка в специальном помещении «Склада цемента».

