## Приложение №17 к Договору
Приложение №17
к Договору от ___________ №__________________
График финансированияна 20___ год (331)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр (*аналог) | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса, не более кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Оплата аванса (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 договора, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 договора, руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
207.3.58.69 | 10LFN10AA013 10LFN10AA014 10LFN10AA015 10LFN10AA016 20LFN10AA013 20LFN10AA014 20LFN10AA015 20LFN10AA016 | Клапан запорный , под сварку, с перепадом, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89,требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-015М1-11-П или аналог | DN 15 Рр 1,6 МПа Tp 45 °C Среда - раствор гидразина, аммиака, этаноламина | электропривод 2-ПМ-12 N 0,025 Вт t 16 c |  | 4/III | QA4 | нж | шт | 4 | 4 | 21 | 168 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UMX П
207.3.107.3 | 10QUR10AA001 20QUR10AA001 | Клапан запорный , под сварку, с перепадом ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89,требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-015М1-11-П или аналог | DN 15 Pp 2,2 МПа Tp 150 °С Среда - сетевая вода | электропривод 2-ПМ-12 N 0,025 кВт tср 16 с |  | 3CIIIв/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 21 | 42 | УХЛ3/II | 5(ОЖ4)/II | 10UMA
207.3.107.7 | 10QUR10AA003 10QUR20AA003 20QUR10AA003 20QUR20AA003 | Клапан запорный, под сварку, с перепадом ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-010М1-11-П или аналог | DN 10 Pp 2,2 МПа Tp 150 °С Среда - сетевая вода | электропривод 2-ПМ-12 N 0,025 кВт tср 14 с |  | 3CIIIв/II | QA3 | нж | шт | 2 | 2 | 21 | 84 | УХЛ3/II | 5(ОЖ4)/II | 10UMA
207.10.23.6 | 10QKK01AA009 10QKK01AA010 10QKK02AA009 10QKK02AA010 20QKK01AA009 20QKK01AA010 20QKK02AA009 20QKK02AA010 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89,требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-020М1-07-П или аналог | Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-21КМ3 N 0,025 кВт tср 12 с |  | 3CIIIc/II | QA4 | углеродистая сталь | шт | 4 | 4 | 24.7 | 197.6 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UKC
207.10.23.7 | 10QKK02AA001 10QKK02AA002 10QKK02AA005 10QKK02AA006 20QKK02AA001 20QKK02AA002 20QKK02AA005 20QKK02AA006 | Клапан запорный, под сварку, с перепадом,ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-025М1-07-П или аналог | Ду 25, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода | электропривод 2-ПМ-21КМ3 N 0,025 кВт tср 12 с |  | 3CIIIc/II | QA4 | углеродистая сталь | шт | 4 | 4 | 24.5 | 196 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UKC
207.10.23.8 | 10QKK01AA007 10QKK01AA008 10QKK01AA013 10QKK01AA014 10QKK01AA015 10QKK01AA016 10QKK02AA003 10QKK02AA004 10QKK02AA007 10QKK02AA008 20QKK01AA007 20QKK01AA008 20QKK01AA013 20QKK01AA014 20QKK01AA015 20QKK01AA016 20QKK02AA003 20QKK02AA004 20QKK02AA007 20QKK02AA008 | Клапан запорный, под сварку, с перепадом ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-032М1-07-П или аналог | Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода | электропривод 2-ПМ-22КМ3 N 0,025 кВт tср 22 с |  | 3CIIIc/II | QA4 | углеродистая сталь | шт | 10 | 10 | 26 | 520 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UKC
207.10.23.9 | 10QKK01AA005 10QKK01AA006 10QKK01AA011 10QKK01AA012 10QKK01AA017 10QKK01AA018 20QKK01AA005 20QKK01AA006 20QKK01AA011 20QKK01AA012 20QKK01AA017 20QKK01AA018 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-050М1-07-П или аналог | Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-22КМ3 N 0,025 кВт tср 22 с |  | 3CIIIc/II | QA4 | углеродистая сталь | шт | 6 | 6 | 35 | 420 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UKC
207.10.23.10 | 10QKK01AA001 10QKK01AA002 10QKK01AA003 10QKK01AA004 20QKK01AA001 20QKK01AA002 20QKK01AA003 20QKK01AA004 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-100М1-07-П или аналог | Ду 100, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПА-35КМ3 N 0,025 кВт tср 26 с |  | 3CIIIc/II | QA4 | углеродистая сталь | шт | 4 | 4 | 100 | 800 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UKC
207.10.23.18 | 10PGB69AA001 10PGB69AA002 10PGB69AA003 10PGB69AA004 10PGB69AA007 10PGB69AA008 20PGB69AA001 20PGB69AA002 20PGB69AA003 20PGB69AA004 20PGB69AA007 20PGB69AA008 | Клапан запорный, под сварку, с перепадом, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-032-29 или аналог | Ду 32, Рр 1 МПа, Т 350 С среда - техническая вода | электропривод ТЭ099058-01М1 N 0,18 кВт частота вращения выходного вала - 12 об/мин, число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры: минимальное - 1 об, максимальное - 6 об. |  | 3CIIIc/II | QA4 | нержавеющая сталь | шт | 6 | 6 | 38 | 456 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UKC
207.10.23.19 | 10PGB69AA005 10PGB69AA006 10PGB69AA009 10PGB69AA010 20PGB69AA005 20PGB69AA006 20PGB69AA009 20PGB69AA010 | Клапан запорный, под сварку, с перепадом ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89,требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-050-38 или аналог | Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода | электропривод ТЭ099058-01М1 N 0,18 кВт частота вращения выходного вала - 12 об/мин, число оборотов выходного вала необходимое для закрывания (открывания) арматуры: минимальное - 1 об, максимальное - 6 об. |  | 3CIIIc/II | QA4 | нержавеющая сталь | шт | 4 | 4 | 50.85 | 406.8 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UKC
207.10.24.1 | 11QKJ01AA011 11QKJ01AA012 11QKJ01AA019 11QKJ01AA020 12QKJ01AA011 12QKJ01AA012 12QKJ01AA019 12QKJ01AA020 21QKJ01AA011 21QKJ01AA012 21QKJ01AA019 21QKJ01AA020 22QKJ01AA011 22QKJ01AA012 22QKJ01AA019 22QKJ01AA020 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-065М1-07-П или аналог | Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПА-34КМ3 N 0,018 кВт tср 18 с |  | 2BIIIc/I | QA2 | углеродистая сталь | шт | 8 | 8 | 69 | 1104 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.13 | 11QKJ01AA002 11QKJ01AA009 11QKJ01AA010 11QKJ01AA013 11QKJ01AA014 11QKJ02AA001 11QKJ02AA002 11QKJ11AA002 12QKJ01AA009 12QKJ01AA010 12QKJ01AA013 12QKJ01AA014 12QKJ02AA001 12QKJ02AA002 21QKJ01AA002 21QKJ01AA009 21QKJ01AA010 21QKJ01AA013 21QKJ01AA014 21QKJ02AA001 21QKJ02AA002 21QKJ11AA002 22QKJ01AA009 22QKJ01AA010 22QKJ01AA013 22QKJ01AA014 22QKJ02AA001 22QKJ02AA002 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-020М1-07-П или аналог | Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-21КМ3 N 0,025 кВт tср 12 с |  | 2BIIIc/I | QA2 | углеродистая сталь | шт | 14 | 14 | 24.7 | 691.6 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.14 | 11QKJ01AA003 11QKJ01AA004 11QKJ01AA007 11QKJ01AA008 12QKJ01AA003 12QKJ01AA004 12QKJ01AA007 12QKJ01AA008 21QKJ01AA003 21QKJ01AA004 21QKJ01AA007 21QKJ01AA008 22QKJ01AA003 22QKJ01AA004 22QKJ01AA007 22QKJ01AA008 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-025М1-07-П или аналог | Ду 25, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-21КМ3 N 0,025 кВт tср 12 с |  | 2BIIIc/I | QA2 | углеродистая сталь | шт | 8 | 8 | 24.5 | 392 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.15 | 11QKJ01AA005 11QKJ01AA006 11QKJ01AA023 11QKJ01AA024 12QKJ01AA005 12QKJ01AA006 12QKJ01AA023 12QKJ01AA024 21QKJ01AA005 21QKJ01AA006 21QKJ01AA023 21QKJ01AA024 22QKJ01AA005 22QKJ01AA006 22QKJ01AA023 22QKJ01AA024 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-032М1-07-П или аналог | Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-22КМ3 N 0,025 кВт tср 22 с |  | 2BIIIc/I | QA2 | углеродистая сталь | шт | 8 | 8 | 26 | 416 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.16 | 11QKJ01AA015 11QKJ01AA016 11QKJ01AA021 11QKJ01AA022 12QKJ01AA015 12QKJ01AA016 12QKJ01AA021 12QKJ01AA022 21QKJ01AA015 21QKJ01AA016 21QKJ01AA021 21QKJ01AA022 22QKJ01AA015 22QKJ01AA016 22QKJ01AA021 22QKJ01AA022 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-050М1-07-П или аналог | Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-22КМ3 N 0,025 кВт tср 22 с |  | 2BIIIc/I | QA2 | углеродистая сталь | шт | 8 | 8 | 35 | 560 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.17 | 11QKJ01AA017 11QKJ01AA018 12QKJ01AA017 12QKJ01AA018 21QKJ01AA017 21QKJ01AA018 22QKJ01AA017 22QKJ01AA018 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-080М1-07-П или аналог | Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПА-10КМ3 N 0,18 кВт tср 14 с |  | 2BIIIc/I | QA2 | углеродистая сталь | шт | 4 | 4 | 73 | 584 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.43 | 10QKJ02AA001 10QKJ02AA002 10QKJ02AA003 10QKJ02AA004 10QKJ02AA005 10QKJ02AA006 10QKJ12AA001 10QKJ12AA002 20QKJ02AA001 20QKJ02AA002 20QKJ02AA003 20QKJ02AA004 20QKJ02AA005 20QKJ02AA006 20QKJ12AA001 20QKJ12AA002 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-020М1-07-П или аналог | Ду 20, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-21КМ3 N 0,025 кВт tср 12 с |  | 4/-/I | QА4 | углеродистая сталь | шт | 8 | 8 | 24.7 | 395.2 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.44 | 10QKJ01AA014 10QKJ01AA015 20QKJ01AA014 20QKJ01AA015 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-025М1-07-П или аналог | Ду 25, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-21КМ3 N 0,025 кВт tср 12 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 2 | 2 | 24.5 | 98 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.47 | 10QKJ03AA001 10QKJ03AA002 10QKJ03AA003 20QKJ03AA001 20QKJ03AA002 20QKJ03AA003 | Клапан запорный, под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-050М1-07-О или аналог | Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ОМ-22КМ3 N 0,025 кВт tср 22 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 3 | 3 | 35 | 210 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA (под оболочкой)
207.10.24.49 | 10QKJ01AA006 10QKJ01AA007 10QKJ01AA016 10QKJ01AA017 20QKJ01AA006 20QKJ01AA007 20QKJ01AA016 20QKJ01AA017 | Клапан запорный, под сварку, с перепадом ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-080М1-07-П или аналог | Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода | электропривод 2-ПА-10КМ3 N 0,18 кВт tср 14 с |  | 4/-/I | QА4 | углеродистая сталь | шт | 4 | 4 | 73 | 584 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.50 | 10QKJ03AA004 10QKJ03AA005 10QKJ03AA009 20QKJ03AA004 20QKJ03AA005 20QKJ03AA009 | Клапан запорный, под сварку, с перепадом, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89,требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-080М1-07-О или аналог | Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода | электропривод 2-ОА-10КМ3 N 0,18 кВт tср 14 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 3 | 3 | 73 | 438 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA (под оболочкой)
207.10.24.51 | 10QKJ03AA006 10QKJ03AA007 10QKJ03AA008 10QKJ03AA010 10QKJ03AA011 10QKJ03AA012 10QKJ03AA013 20QKJ03AA006 20QKJ03AA007 20QKJ03AA008 20QKJ03AA010 20QKJ03AA011 20QKJ03AA012 20QKJ03AA013 | Клапан запорный сильфонный под сварку,ремонтнопригодный, 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89,ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-100М1-07-О или аналог | Ду 100, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ОА-35КМ3 N 0,18 кВт tср 26 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 7 | 7 | 100 | 1400 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA (под оболочкой)
207.10.24.73 | 10QKJ01AA008 10QKJ01AA009 20QKJ01AA008 20QKJ01AA009 | Клапан запорный под сварку,ремонтнопригодный, 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89,ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-080М1-07-П или аналог | Ду 80, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПА-10КМ3 N 0,18 кВт tср 14 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 2 | 2 | 73 | 292 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.45 | 10QKJ01AA010 10QKJ01AA011 20QKJ01AA010 20QKJ01AA011 | Клапан запорный под сварку,ремонтнопригодный, 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89,ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-032М1-07-П или аналог | Ду 32, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-22КМ3 N 0,025 кВт tср 22 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 2 | 2 | 26 | 104 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.46 | 10QKJ01AA004 10QKJ01AA005 20QKJ01AA004 20QKJ01AA005 | Клапан запорный сильфонный под сварку, с перепадом,ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-050М1-07-П или аналог | Ду 50, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПМ-22КМ3 N 0,025 кВт tср 22 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 2 | 2 | 35 | 140 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.10.24.48 | 10QKJ01AA012 10QKJ01AA013 20QKJ01AA012 20QKJ01AA013 | Клапан запорный сильфонный под сварк упод сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89 | У26161-065М1-07-П или аналог | Ду 65, Рр 1 МПа, Т 200 С среда - техническая вода, угловой | электропривод 2-ПА-34КМ3 N 0,18 кВт tср 18 с |  | 3H/C/I | QА3 | углеродистая сталь | шт | 2 | 2 | 69 | 276 | УХЛ4/II | 5(ОЖ4) | UJA
207.3.24.16 | 11FAK12AA001 21FAK12AA001 | Клапан запорный под сварку, с перепадом, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89,требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-080М1-18-О или аналог | DN 80 Рр 2,0 МПа Тр 110 ºС Среда - раствор борной кислоты 16 г/дм3 | электропривод 2-ОА-10 N 0,18 кВт tср 14,0 с |  | 2ВIIв/I | QA2 | нж | шт | 1 | 1 | 73 | 146 | УХЛ3 II | 5(ОЖ4) II | UJA О
207.3.50.99 | 10KBF21AA003 20KBF21AA003 | Клапан запорный под сварку, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-015М1-11-П или аналог | DN 15 Рр 0,9 МПа Тр 160 ºС Среда - конденсат, дистиллат, угловой | электропривод 2-ПМ-22 N 0,025 кВт tср 16 с |  | 3СIIIc/II | QA3 | нж | шт | 1 | 1 | 21 | 42 | УХЛ 3 II | 5(0Ж4) II | UKC
207.3.50.100 | 10KBF21AA002 20KBF21AA002 | Клапан запорный под сварку, с перепадом, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-050М1-17-П или аналог | DN 50 Рр 0,35 МПа Тр 160 ºС Среда - пар | электропривод 2-ПМ-22 0,025кВт tср 22 с |  | 3CIIIcII | QA3 | угл.ст | шт | 1 | 1 | 50 | 100 | УХЛ 3 II | 5(0Ж4) II | UKС
207.4.96.2 | 10SBH03AA001 10SBH03AA002 | Клапан запорный под сварку, с перепадом, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-065М1-07-П или аналог | DN 65 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда - теплофикационная вода | электропривод 2-ПА-34КМЗ N 0,18 кВт tср 18 с |  | 4Н/-/II | QA4 | углеродистая сталь | шт | 2 | 0 | 69 | 138 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) IV | 10UMA
207.4.96.3 | 10SBH03AA003 10SBH03AA004 10SBH03AA005 10SBH03AA006 10SBH03AA007 10SBH03AA008 10SBH03AA009 10SBH03AA010 10SBH03AA011 10SBH03AA012 10SBH03AA013 10SBH03AA014 10SBH03AA015 | Клапан запорный под сварку, с перепадом, ремонтнопригодный 3 класс герметичности по ПНАЭГ -7-019-89, ПНАЭГ -7-010-89, требования надежности согласно (2.6) НП-068-05 | У26161-080М1-07-П или аналог | DN 80 Рр 1,0 МПа Тр 200 ºС Среда - теплофикационная вода | электропривод 2-ПА-10КМЗ N 0,18 кВт tср 14 с |  | 4Н/-/II | QA4 | углеродистая сталь | шт | 13 | 0 | 73 | 949 | УХЛ4 II | 5(ОЖ4) IV | 10UMA
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
*аналог только в части арматуры
[6 empty] | ПОСТАВЩИК | [12 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
[7 empty] | /Должность, Ф.И.О./ | [13 empty] | /Должность, Ф.И.О./
[6 empty] | М.П. | [12 empty] | М.П.