## Приложение 1.2
Приложение №1.2 к договору № __________________________ от ______________________
Спецификация. Поставка деталей трубопроводов для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС
№ п/п | Идентифи-катор | Маркировка системы | Наименование чертежа трубопровода в соответствии с проектом | Рабочее давление, (н/д, в/д) | Наименование изделия | ОСТ, ТУ, Чертеж | Марка стали | кол-во | Ед. измерения | Масса ед. (без учета арматуры), кг | Масса Всего. (без учета арматуры), кг | Группа по ПНАЭГ 7-008-89 | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭГ 01-011-97) | Номер чертежа, № Изм. | Номер специикации, № Изм. | Номер сметы, № Изм. | Статья затрат (Оборудование/Материалы) | Объект пускового комплекса | Разработчик РД | Срок поставки (с указанием конкретной даты) | Завод-изготовитель | Цена за кг., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Примечание | Всего Базовая стоимость по смете, в ценах 2000 года, в руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 28.СИО.211089182 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 150 | м | 1.85 | 277.5 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.10 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - питательная вода, Рр=9,02 МПа,Тр=230°С, Рг=11,85 МПа, Тг>=5-40°С | 6067.52
2 | 28.СИО.211089183 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | труба 57х4 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 40 | м | 5.35 | 214 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.23 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - питательная вода, Рр=9,02 МПа,Тр=230°С, Рг=11,85 МПа, Тг>=5-40°С | 3367.8
3 | 28.СИО.211089184 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | отвод 90* 28х3 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 30 | шт | 0.66 | 19.8 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.11 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - питательная вода, Рр=9,02 МПа,Тр=230°С, Рг=11,85 МПа, Тг>=5-40°С | 481.03
4 | 28.СИО.211089185 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | отвод 90* 57х4 | 25 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 4.03 | 40.3 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.24 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - питательная вода, Рр=9,02 МПа,Тр=230°С, Рг=11,85 МПа, Тг>=5-40°С | 704.6
5 | 28.СИО.211089186 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | тройник равнопроходный 50-120/250 | 05 ОСТ 24.125.45-89 | 20 Гр. II A ОСТ 108.030.113-87 | 3 | шт | 1.96 | 5.88 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.12 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - питательная вода, Рр=9,02 МПа,Тр=230°С, Рг=11,85 МПа, Тг>=5-40°С | 285.7
6 | 28.СИО.211089187 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | штуцер DN20 | 02 ОСТ 24.125.41-89 | 20 ГОСТ 1050-88 | 2 | шт | 0.32 | 0.64 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.12 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - питательная вода, Рр=9,02 МПа,Тр=230°С, Рг=11,85 МПа, Тг>=5-40°С | 31.1
7 | 28.СИО.211089188 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 35 | м | 1.85 | 64.75 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.29 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, среда - питательная вода, Рр=3,17 МПа,Тр=165°С, Рг=4,02 МПа, Тг>=5-40°С | 1415.75
8 | 28.СИО.211089189 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | труба 57х4 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 15 | м | 5.35 | 80.25 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.36 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, среда - питательная вода, Рр=3,17 МПа,Тр=165°С, Рг=4,02 МПа, Тг>=5-40°С | 1262.92
9 | 28.СИО.211089190 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | отвод 90* 28х3 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 5 | шт | 0.66 | 3.3 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.30 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, среда - питательная вода, Рр=3,17 МПа,Тр=165°С, Рг=4,02 МПа, Тг>=5-40°С | 80.17
10 | 28.СИО.211089191 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | отвод 90* 57х4 | 25 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 10 | шт | 4.03 | 40.3 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.37 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, среда - питательная вода, Рр=3,17 МПа,Тр=165°С, Рг=4,02 МПа, Тг>=5-40°С | 704.6
11 | 28.СИО.211089192 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | тройник равнопроходный 32-4/200 | 04 ОСТ 24.125.45-89 | 20 Гр. II A ОСТ 108.030.113-87 | 1 | шт | 1.35 | 1.35 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.34 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, среда - питательная вода, Рр=3,17 МПа,Тр=165°С, Рг=4,02 МПа, Тг>=5-40°С | 65.59
12 | 28.СИО.211089193 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | тройник переходный 32х20-4/200 | 11 ОСТ 24.125.45-89 | 20 Гр. II A ОСТ 108.030.113-87 | 1 | шт | 1.45 | 1.45 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.34 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, среда - питательная вода, Рр=3,17 МПа,Тр=165°С, Рг=4,02 МПа, Тг>=5-40°С | 70.45
13 | 28.СИО.211089194 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | в/д | переход 50х32 | 07 ОСТ 24.125.37-89 | 20 ГОСТ 1050-88 | 1 | шт | 0.77 | 0.77 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.34 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, среда - питательная вода, Рр=3,17 МПа,Тр=165°С, Рг=4,02 МПа, Тг>=5-40°С | 37.41
14 | 28.СИО.211089195 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | н/д | труба 28х3 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 20 | м | 1.85 | 37 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.39 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д IV, среда - питательная вода, Рр=0,098 МПа,Тр=40°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5-40°С | 809
15 | 28.СИО.211089196 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | н/д | отвод 90* 28х3 | 10 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 6 | шт | 0.66 | 3.96 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.40 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д IV, среда - питательная вода, Рр=0,098 МПа,Тр=40°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5-40°С | 96.21
16 | 28.СИО.211089197 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | н/д | труба 57х4 | ОСТ 24.125.30-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 180 | м | 5.35 | 963 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.52 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д VI, среда - питательная вода, Рр=0,098 МПа,Тр=40°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5-40°С | 1555
17 | 28.СИО.211089199 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | н/д | отвод 90* 57х4 | 25 ОСТ 24.125.32-89 | 20 ТУ14-3Р-55-2001 | 45 | шт | 4.03 | 181.35 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.53 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д VI, среда - питательная вода, Рр=0,098 МПа,Тр=40°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5-40°С | 3172
18 | 28.СИО.211089200 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | н/д | тройник равнопроходный 50-120/250 | 05 ОСТ 24.125.45-89 | 20 Гр. II A ОСТ 108.030.113-87 | 3 | шт | 1.96 | 5.88 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.51 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д VI, среда - питательная вода, Рр=0,098 МПа,Тр=40°С, Рг=0,2 МПа, Тг>=5-40°С | 292
19 | 28.СИО.211089203 | RL | Схема трубопроводов питательной воды Ду<50 | - | опора 57 | 10 ОСТ 108.275.29-80 | сборный | 62 | шт | 1.5 | 93 | - | 4 | R4.00340.1.0.12 | R4.00340.7.1.12 | R4.00340.3.0.16, п.25 | оборудование | Главный корпус. Машиннное отделение (ДО и ЭЭТУ) | 1/2 | 2015-11-27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2559.38
20 | 28.СИО.210995793 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (3 канал). | н/д | переход DN150 | по настоящему чертежу лист 220 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | шт | 4.22 | 8.44 | С | 2 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.3.0.16, п.76 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II Рр=0,38МПа, Тр=45°С, Рг=0,57МПа, Тг>=5°С среда - техническая вода группы А | 330.35
21 | 28.СИО.210995794 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (3 канал). | н/д | переход DN200 | по настоящему чертежу лист 222 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | шт | 7.49 | 14.98 | С | 2 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.3.0.16, п.76 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II Рр=0,38МПа, Тр=45°С, Рг=0,57МПа, Тг>=5°С среда - техническая вода группы А | 586.33
22 | 28.СИО.210995795 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (3 канал). | н/д | переход DN400 | по настоящему чертежу лист 221 | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | шт | 30.54 | 61.08 | С | 2 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.3.0.16, п.76 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II Рр=0,38МПа, Тр=45°С, Рг=0,57МПа, Тг>=5°С среда - техническая вода группы А | 2390.73
23 | 28.СИО.210995799 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (3 канал). | н/д | переход DN600 | по настоящему чертежу лист 223 | 16ГС ТУ 3-923-75 | 2 | шт | 93.75 | 187.5 | С | 2 | R4.00136.1.0.11 |  | R4.00136.3.0.16, п.99 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III Рр=0,38МПа, Тр=70°С, Рг=0,57МПа, Тг>=5°С среда - техническая вода группы А | 7359
24 | 28.СИО.211019658 | RQ | Трубопроводы обвязки импульсных клапанов трубопроводов греющего пара деаэраторов | н/д | труба 28х5 L=100 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 12 | шт | 0.284 | 3.408 | - | 4 | R4.00244.1.0.12 | R4.00244.7.0.12 | R4.00244.3.0.16, п.37 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 2015-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, рабочая среда-пароводяная смесь, Рр=0, 63 МПа, Тр=250*C, поз. 2 лист 66 | 213
25 | 28.СИО.211019659 | RQ | Трубопроводы обвязки импульсных клапанов трубопроводов греющего пара деаэраторов | н/д | труба 28х5 L=100 | СТО ЦКТИ 10.003-2007 | 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 12 | шт | 0.284 | 3.408 | - | 4 | R4.00244.1.0.12 | R4.00244.7.0.12 | R4.00244.3.0.16, п.69 | Оборудование | Машзал | 1/2 | 2015-04-15 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III, рабочая среда-пароводяная смесь, Рр=0,069 МПа, Тр=250*C, поз. 14 лист 66 | 213
26 | 28.СИО.210984565 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (2 канал) | н/д | переход DN 200 | на настоящему чертежу (лист 167) | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | шт | 7.49 | 14.98 | С | 2 | R4.00135.1.0.11 |  | R4.00135.3.0.16, п.55 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II (среда - техническая вода группы А, Рр=0,38МПа, Тр=45*С, Рг=0,57МПа, Тг>=5*С) | 587
27 | 28.СИО.210984566 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (2 канал) | н/д | переход DN 300 | на настоящему чертежу (лист 165) | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | шт | 21.47 | 42.94 | С | 2 | R4.00135.1.0.11 |  | R4.00135.3.0.16, п.59 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II (среда - техническая вода группы А, Рр=0,38МПа, Тр=45*С, Рг=0,57МПа, Тг>=5*С) | 1683
28 | 28.СИО.210984567 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (2 канал) | н/д | переход DN 400 | на настоящему чертежу (лист 166) | 20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 2 | шт | 30.54 | 61.08 | С | 2 | R4.00135.1.0.11 |  | R4.00135.3.0.16, п.62 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II (среда - техническая вода группы А, Рр=0,38МПа, Тр=45*С, Рг=0,57МПа, Тг>=5*С) | 2388
29 | 28.СИО.210984573 | VF | Трубопроводы техводы группы "А" (2 канал) | н/д | переход DN 600 | на настоящему чертежу (лист 168) | 16ГС ТУ 3-923-75 | 2 | шт | 93.75 | 187.5 | С | 2 | R4.00135.1.0.11 |  | R4.00135.3.0.16, п.79 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д III (среда - техническая вода группы А, Рр=0,38МПа, Тр=70*С, Рг=0,57МПа, Тг>=5*С) | 13195
30 | 28.СИО.211071721 | UT | Трубопроводы сжатого воздуха к пневмоприводам арматуры Pp>2,2 МПа | в/д | ОТВОД 90* | 35 ОСТ 24.125.05-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 8 | шт | 7.44 | 59.52 | - | 4 | R4.00566.1.0.11 | R4.00566.7.1.11 | R4.00566.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рп=6,45МПа, Тп>=5°С | 10733
31 | 28.СИО.211071722 | UT | Трубопроводы сжатого воздуха к пневмоприводам арматуры Pp>2,2 МПа | в/д | ОТВОД 45* | 33 ОСТ 24.125.05-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 4 | шт | 5.8 | 23.2 | - | 4 | R4.00566.1.0.11 | R4.00566.7.1.11 | R4.00566.3.0.16, п.38 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рп=6,45МПа, Тп>=5°С | 4184
32 | 28.СИО.211071723 | UT | Трубопроводы сжатого воздуха к пневмоприводам арматуры Pp>2,2 МПа | в/д | ПЕРЕХОД | 02 ОСТ 24.125.08-89 | 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 | 20 | шт | 0.14 | 2.8 | - | 4 | R4.00566.1.0.11 | R4.00566.7.1.11 | R4.00566.3.0.16, п.44 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рп=6,45МПа, Тп>=5°С | 603
33 | 28.СИО.211071724 | UT | Трубопроводы сжатого воздуха к пневмоприводам арматуры Pp>2,2 МПа | в/д | ШТУЦЕР | 02 ОСТ 24.125.11-89 | 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | 3 | шт | 0.2 | 0.6 | - | 4 | R4.00566.1.0.11 | R4.00566.7.1.11 | R4.00566.3.0.16, п.52 | оборудование | Реакторное отделение. Негерметичная часть | 1/1 | 2014-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | Тр-д II, среда - сжатый воздух, Рр=5,00 МПа,Тр=40°С, Рп=6,45МПа, Тп>=5°С | 347
[6 empty] | Итого: |  |  |  |  | 2705.916 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 67870.64
*Примечание:
| 1. | ОПС и м/к к трубопроводам 2 и 3 классов безопасности поставляются в соответствии с п.2.4, п.2.5 Приложения №1 к Решению № 06-4421 изм.3.
| 2. | ОПС и м/к относящиеся к трубопроводам 4 класса безопасности поставляются в соответствии с требованиями предъявляемыми к оборудованию 4 класса безопасности.
|  |  | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [13 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА | [9 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА