	                                                                                      Приложение к техническому заданию

	                                              ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разработка проекта на системы охранно-тревожной сигнализации и телевизионного наблюдения  на вновь построенном хранилище твердых радиоактивных отходов ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» 
ФГУП «РосРАО»

	


	№

пп
	Перечень требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Основание для выполнения работ
	Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ (НП-034-01). 

	2
	Заказчик
	Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»)

	3
	Проектная организация
	Проектная организация должна иметь лицензию или свидетельство саморегулируемой организации о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, а именно: 

на конструирование оборудования для опасных стационарных объектов и сооружений

	4
	Источник финансирования
	ИФ 01 субсидии

	5
	Стадийность проектирования
	Обследование объекта. Разработка проектной и рабочей документации.

	6
	Вид строительства
	                                   -

	7
	Место расположения объекта
	Нижегородская область, Семеновский район, д. Полом, 15-й км  автодороги «Семенов-Ковернино»

	8
	Объекты и вид намечаемой работы
	Разработка проекта на системы охранно-тревожной сигнализации и телевизионного наблюдения  на вновь построенном хранилище твердых радиоактивных отходов ПХРО Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП  «РосРАО»

	9
	Технические требования для выполнения проектных решений по созданию технических средств охраны объекта
	Технические средства охраны хранилища с ТРО должны включать:
- технические средства системы охранно-тревожной сигнализации (СОТС), обеспечивающие обнаружение несанкционированного проникновения нарушителя в хранилище;

- систему телевизионного наблюдения  (СТН), которая должна обеспечить  круглосуточное наблюдение периметра  и внутренних площадок хранилища;                        - средства связи (проводная абонентская): хранилище - пульт центрального наблюдения на сторожевом охранном пункте;

- системы обеспечения (электропитание и электроосвещение).
1. Требования к ТСО:
1.1. Тревожные события и видеоинформация должны отображаться на приемно-контрольных приборах СОТС и мониторах СТН пункта управления техническими средствами физической защиты в помещении охраны.  СОТС должна дублироваться световыми и звуковыми сигналами на охраняемом хранилище  и на здании сторожевого охранного поста (СОП).

1.2. На охраняемом хранилище необходимо установить тревожную кнопку для экстренного оповещения тревоги на пульт охраны.

1.3. Электропитание ТСО должно осуществляться по первой категории надежности от однофазной сети переменного тока 220 В, 50 Гц, от отдельной группы электрощита, находящегося в хранилище. Предусмотреть независимое автономное питание, обеспечивающее работу ПКП и извещателей, системы видеонаблюдения  в течении не менее чем 24 часов в дежурном режиме и в течении не менее 3 часов в режиме «Тревога».
                                   1.4. Системы ТСО должны функционировать круглосуточно при нормально питающем напряжении сети.

2. Система охранно-тревожной сигнализации                                                                  хранилища ТРО:
Три датчика магнитно-контактных необходимо установить на въездных воротах с калиткой хранилища- 1 шлейф.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Извещатели охранные объемные оптико-электронные необходимо установить внутри хранилища в количестве: - один извещатель на охрану площадки разгрузочнопогрузочных работ РАО – 1 шлейф;                                     - 3-и извещателя установить на площадке отсеков хранения РАО – 1 шлейф.                                                                 Кнопку тревожно-вызывной сигнализации- 1 шлейф  и стробоскоп (светозвуковая сигнализация)  установить на наружной стене хранилища, второй стробоскоп на здании сторожевого охранного поста.
Светозвуковая сигнализация должна срабатывать при тревожном событии одного из охранных шлейфов или нажатии на тревожную кнопку.
Кабельные сети проложить в металлических коробах по столбам внутрипериметрового ограждения от сторожевого охранного поста до хранилища. Участок кабельной сети от внутреннего забора до СОП проложить под землей в защитных трубах.
Шлейфы охранно-тревожной сигнализации хранилища ТРО должны быть подключены к существующему приемно-контрольному прибору «Дозор-16»  в здании СОП.
Система СОТС должна обеспечивать:

- регистрацию факта нарушения рубежа охраны;

-  постановку и снятие зон с охраны;

- контроль состояния шлейфов  сигнализации;

- отображение тревожных извещений;
3. Система телевизионного наблюдения хранилища ТРО:
Видеокамеры разместить:

-  4-е видеокамеры установить снаружи на стенах хранилища на кронштейнах по периметру;                                                                                                            -  по одной видеокамере для просмотра площадки разгрузки груза с РАО и площадки отсеков хранения РАО внутри хранилища.
Видеорегистратор цифровой 8- и канальный. 
Кабельные сети (витая пара) проложить воздушным способом от хранилища по столбам освещения до СОП.

Предусмотреть подсветку просматриваемого  обзора видеокамерами в темное время суток.

4. Особые условия:
4.1. Технические средства охраны  должны быть  сертифицированы.

4.2. Технические средства охраны объекта должны сохранять работоспособность при температуре  от –30°С до + 40°С.
4.3. Типы технических средств охраны и телевизионного наблюдения определяет проектная организация.

4.4. Техническая документация на оборудование должна быть на русском языке, которая после завершения работ передается собственнику объекта.
4.5. Выполнить маркировку монтажных схем.

5. Требования к безопасности:
5.1. Устанавливаемое оборудование и сети должны быть безопасными для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

5.2. ТСО, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

5.3. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065.
5.4. Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2007


	10
	Исходная документация, представляемая «Заказчиком» для проектирования
	1. Техническое задание;

2. Ситуационный план объекта.

	11
	Состав проектной документации предъявляемой «Заказчику»
	Состав разрабатываемой документации:

- пояснительная записка содержащая характеристику объекта, описание систем СОТС и СТН;

- план размещения элементов систем ТСО;
- структурная схема организации системы ТСО;

- спецификация оборудования системы ТСО;
- документы рабочего проекта (схемы соединений, монтажные схемы и т.п.);
- кабельный журнал;

-  рабочая документация (сметная) на производство монтажно-наладочных работ ТСО.

	12
	Требования к выполнению  работы
	Проект выполнить в соответствии с требованиями законодательных актов, норм и правил проектирования и стандартами СПДС.

Руководящие документы: 
1. РД 78.36.003-2002. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны.
2. Приказ Министерства РФ по атомной энергии от 01.09.2001 г. №550. Положение об общих требованиях к системам физической защиты ядерно-опасных объектов Минатома России.
3. РД 78.145-93 МВД РФ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства работ и приемки работ.

4. НП-034-01. Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ.
5. ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.

6. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.


	13
	Количество экземпляров, представляемых «Заказчику»
	Проектно-сметная документация:

- 1 экз. в электронном виде;

- 3 экз. на бумажном носителе.


