| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

|  | СОСТАВИЛ Руководитель группы группы обслуживания вент.систем и кондиционирования АО «УАЗ» _______________ А.В. Николаев |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для разработки настоящего Технического задания является Договор генерального подряда с ЗАО «Гринатом» №44/2015. Основной целью проведения комплекса монтажных работ является обеспечение оптимальных санитарных и микроклиматических параметров воздушной среды помещений (расчетная температура, максимальная подвижность, относительная влажность воздуха) в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 (8, 9 и 10 этажи), в осях 1-7/А-И для размещения сотрудников ЗАО «Гринатом».

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

- В ходе выполнения монтажных работ предусматривается проведение комплекса работ по созданию, проведению пусконаладочных работ и вводу в эксплуатацию систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений в здании офисного центра «Newton Plaza» на 8, 9, 10 этажах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса монтажных работ в здании офисного центра «Newton Plaza» по адресу: г. Москва, 1-ый Нагатинский проезд, дом 10, стр. 1 (8, 9 и 10 этажи).

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

- До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком. - До начала проведения пуско-наладочных работ Подрядчик должен разработать программу проведения пуско-наладочных работ и согласовать её с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

1. В качестве основных целей в ходе выполнения данных работ являются: 1.1. Проведение монтажных работ; - Разработка пуско-наладочной документации; 1.3. Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств с Генподрядчиком; - Проведение пуско-наладочных работ; - Проведение испытаний и опробование на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям); - Оформление отчетной технической документации; - Приемка систем в эксплуатацию. - Все монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта. - Требования к монтажу систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования: 3.1 Монтажные и пусконаладочные работы следует производить согласно действующих СНиП, СП, требований Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, Государственных стандартов, в том числе: - СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; - ГОСТ 21.602-2003 СПДС «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования»; - ГОСТ 24140-80 «Детали крепления трубопроводов» - СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; - СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 22.07.2008г.; - СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85»; - СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности"; - СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». - Требования к проведению пуско-наладочных работ систем и последующему вводу в эксплуатацию необходимо: - Для планирования проведения пусконаладочных работ Подрядчик должен разработать, согласовать и утвердить у Генподрядчика "Программу проведения пуско-наладочных работ" (согласно требованию Подраздела 2.4 п. 2.); - Программа проведения пуско-наладочных работ должна устанавливать необходимый и достаточный объем работ и испытаний, обеспечивающих заданную достоверность получаемых результатов; - Приемке в эксплуатацию систем кондиционирования должны предшествовать их испытания на объекте. Срок индивидуальных испытаний – 72 часа; - По результатам проведения пуско-наладочных работ и испытаний, необходимо составить отчетную техническую документацию с полученными параметрами работы систем кондиционирования; - Результаты работ принимаются Генподрядчиком после: - завершения пуско-наладочных работ; - получения на системах кондиционирования оптимальных параметров, обеспечивающих устойчивую работу технологического оборудования; - поддержания температурного режима в офисных помещениях; - оформления технических паспортов и подписания акта о приемке систем в эксплуатацию.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ (ППР) разработать в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п.п. | Наименование видов работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел: Кондиционирование офисной части |  |  |  |
| Подраздел: Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка блоков внутренних | шт | 180 |
| 2 | Монтаж дренажного трубопровода из п/п труб D-20 | м | 50 |
| 3 | Монтаж трубопровода из медных труб, диаметр труб наружный до 18 мм | м | 2940 |
| 4 | Монтаж трубопровода из медных труб, диаметр труб наружный до 28 мм | м | 384 |
| 5 | Монтаж трубопровода из медных труб, диаметр труб наружный до 35 мм | м | 346 |
| 6 | Монтаж трубопровод из медных труб, диаметр труб наружный до55 мм | м | 40 |
| 7 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | м | 3 710 |
| 8 | Монтаж кабеля в лотках | м | 4 200 |
| 9 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | шт | 720 |
| 10 | Монтаж пульта управления навесного | шт | 180 |
| Подраздел – оборудование |  |  |  |
| 1 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU05GTRC2 (или аналог) | шт | 10 |
| 2 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU05GTRC2 (или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком) | шт | 20 |
| 3 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU07GTRC2 (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком) | шт | 6 |
| 4 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU09GTRC2 (или аналог) | шт | 8 |
| 5 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU09GTRC2 (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком) | шт | 18 |
| 6 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU12GTRC2 (или аналог) | шт | 48 |
| 7 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU15GTQC2 (или аналог) | шт | 59 |
| 8 | Внутренний блок кассетного типа четырехпоточный ARNU18GTRC2 (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком) | шт | 11 |
| 9 | Стандартный проводной пульт дистанционного управления (белый) PQRCVSL0QW (или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком) | шт | 130 |
| 10 | Стандартный проводной пульт дистанционного управления (белый) PQRCVSL0QW (или аналог) | шт | 50 |
| 11 | Беспроводной пульт дистанционного управления PQWRHQ0FDB (или аналог) | шт | 10 |
| Подраздел – материалы |  |  |  |
| 1 | Комплект разветвителей ARBLN07121 (или аналог) | шт | 20 |
| 2 | Комплект разветвителей ARBLN01621 (или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком) | шт | 122 |
| 3 | Комплект разветвителей ARBLN03321(или аналог) (оборудование поставляется Генеральным подрядчиком) | шт | 28 |
| 4 | Комплект разветвителей ARBLN14521 (или аналог) | шт | 4 |
| 5 | Комплект разветвителей ARСNN21 (или аналог) | шт | 6 |
| 6 | Панель к внутренним блокам кассетного типа четырехпоточные PT-UQC | шт | 180 |
| 7 | Труба медная D-6.35 мм | м | 911 |
| 8 | Труба медная D-9.52 мм | м | 558 |
| 9 | Труба медная D-12.7 мм | м | 558 |
| 10 | Труба медная D-15.88 мм | м | 473 |
| 11 | Труба медная D-19.05 мм | м | 295 |
| 12 | Труба медная D-22.2 мм | м | 89 |
| 13 | Труба медная D-28.58 мм | м | 112 |
| 14 | Труба медная D-34.9 мм | м | 243 |
| 15 | Труба медная D-41.3 мм | м | 40 |
| 16 | Изоляция K-Flex ST 6Х06 | м | 911 |
| 17 | Изоляция K-Flex ST 6Х10 | м | 558 |
| 18 | Изоляция K-Flex ST 6Х12 | м | 998 |
| 19 | Изоляция K-Flex ST 6Х15 | м | 473 |
| 20 | Изоляция K-Flex ST 6Х18 | м | 295 |
| 21 | Изоляция K-Flex ST 6Х22 | м | 89 |
| 22 | Изоляция K-Flex ST 6Х28 | м | 112 |
| 23 | Изоляция K-Flex ST 6Х35 | м | 243 |
| 24 | Изоляция K-Flex ST 6Х42 | м | 40 |
| 25 | Клейкая лента ТПЛ армированная 50 мм | шт. | 120 |
| 26 | Хладон R 410A в одн. баллоне 11,3 кг | шт. | 18 |
| 27 | Труба дренажная | м | 50 |
| 28 | Кабель сигнальный КВВГ 5х1 | м | 2700 |
| 29 | Кабель медный ВВНнг-LS, 3х2,5 мм2 | м | 1500 |
| 30 | Помпа для дренажной смстемы | шт. | 23 |
| Раздел: вентиляция и дымоудаление |  |  |  |
| Подраздел - Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка решеток АПН | шт. | 196 |
| 2 | Установка клапанов противопожарных КПВ.01 | шт. | 29 |
| 3 | Установка вентиляторов канальных | шт. | 3 |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 897 |
| 5 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 271 |
| 6 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 571 |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 694 |
| 8 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм | м2 | 2002 |
| 9 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм | м2 | 432 |
| 10 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов | м2 | 432 |
| 11 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | м2 | 1890 |
| Раздел: пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Производство пуско-наладочных работ системы приточно-вытяжной вентиляции, системы кондиционирования, системы дымоудаления | сист. | 3 |
| Раздел: прочие работы |  |  |  |
| 1 | Сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | шт. | 16 |
| 2 | Прорезка отверстий | шт. | 24 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Применяемые изделия, оборудование и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. 2. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам, а также другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС материалов и оборудования. 4. Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 5. Используемые при производстве работ материалы, поставляются силами Подрядчика и Генерального подрядчика. 6. Год изготовления оборудования должен быть не ранее 3 квартала 2014г. (данная информация подтверждается в паспортах на оборудование и дополнительной маркировкой). 7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 8. Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования - международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования. 9. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 10. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ составляет 22 (двадцать два) календарных дня с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. - До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. - Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. - Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. - Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований проектной документации и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику. - В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком. - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генподрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Разделу 11 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней; 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с предоставлением документов, подтверждающих их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 5. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52 Градостроительного кодекса РФ: раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: п. 33. « Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №: 33.3. Жилищно-гражданское строительство. 6. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии с ст. 12, п. 15, Федеральный Закон о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно: Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 7. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора. 8. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. - Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 5 монтажников систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющих разряд не ниже IV; - не менее 1 слесаря КИПиА, имеющего разряд не ниже IV; - не менее 2 электромонтажников, 4-го разряда, группа по электробезопасности не ниже III; - не менее 1 инженера-наладчика, группа по электробезопасности не ниже III; - не менее 1 слесаря, имеющего разряд не ниже III; - не менее 2 разнорабочих для производства погрузочно-разгрузочных работ; - Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 11. Проведение всех видов работ запрещено в дневное время и разрешено в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, а также в выходные дни; 12. Производство работ осуществляются без прекращения производственного процесса офисного центра. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей офисного центра или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 13. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 14. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения ремонтных работ) для хранения материала на период производства работ на территории офисного центра не предоставляются. 15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории офисного центра в период проведения монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы и применяемые материалы, включая его составные части и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 2. Обеспечение производства монтажных и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

- Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. - В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения всех работ, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую документацию в соответствии с РД-11-02-2006 в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD, оригиналы паспортов на изделия и копии сертификатов на применяемые материалы, заверенные печатью организации с подписью «Копия верна». - Оригиналы паспортов на применяемое оборудование; - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна». - Генподрядчик вправе потребовать от Подрядчика предоставление иных документов, требуемых для оформления сдачи-приемки работ в соответствии с Российским законодательством, в том числе указаниями контролирующих органов.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ПНР | пусконаладочные работы |
| 4 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 5 | ИБП | источник бесперебойного питания |

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий проект «Система вентиляции, дымоудаления и кондиционирования воздуха офисных помещений» | 29 |