ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора  на разработку и технико-экономическое обоснование вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС при параллельной синхронной работе с энергосистемами стран Евросоюза (Проект «Янтарный остров»)

Том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

# Техническое задание

на выполнение технико-экономического обоснования

«Разработка и технико-экономическое обоснование вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков  Балтийской АЭС при параллельной синхронной работе с энергосистемами стран Евросоюза

- Основание для выполнения работы

Планы ГК «РОСАТОМ» по сооружению атомной электрической станции в Калининградской области (Балтийской АЭС) мощностью 2300 МВт.

- Цель работы

Разработка вариантов распределения и экспорта мощности Балтийской АЭС, выполнение их технико-экономического сравнения и обоснования.

Проработка вариантов резервирования питания собственных нужд Балтийской АЭС от независимых источников в условиях изолированной и неизолированных режимов работы Калининградской энергосистемы, в том числе за счет смежных энергосистем.

Определение возможности работы Балтийской АЭС на синхронную работу с энергосистемами стран Евросоюза с отделением энергосистем стран Прибалтики от ЕНЭС России.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТАМ:

I Этап работы:

  - В работе должен быть проведен анализ существующего баланса мощности и электроэнергии Калининградской энергосистемы на период ввода 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС и на перспективу до 2030 года (на 2025 и 2030 годы).

  - В работе должен быть проведен анализ существующего баланса мощности и электроэнергии Польской, Германской, Балтийской (Литовской, Латвийской, Эстонской) и Белорусской энергосистемы на период ввода 1-го и 2-го блока Балтийской АЭС и на перспективу до 2030 года (на 2025 и 2030 годы).

  - В работе по Калининградской (в части создаваемого промышленного энергокластера), Польской, Германской, Балтийской и Белорусской энергосистемам должны быть выполнены:

- прогноз уровней электропотребления;

- прогноз потребности в мощности (спроса на мощность);

- прогноз развития генерирующих мощностей, включая:

- изменение установленной мощности действующих электростанций за счет демонтажа, модернизации и реконструкции турбинного оборудования,

- ввод новых генерирующих мощностей;

- перспективную структуру генерирующих мощностей.

  - В работе должна быть выполнена разработка вариантов сооружения межгосударственных связей от Балтийской АЭС, как на синхронную, так и на несинхронную работу посредством линий электропередачи и вставок постоянного тока, в том числе через подводный кабель постоянного тока в Германию/Латвию.

  - В работе должны быть представлены варианты выдачи мощности Балтийской АЭС на параллельную синхронную работу с энергосистемами стран Евросоюза.

  - В работе должны быть проработаны варианты питания « промышленного энергокластера от Балтийской АЭС с синхронной частотой как ЕНЭС России, так и энергосистем Евросоюза, а также проработаны вопросы выравнивания графика нагрузки промышленных предприятий энергокластера с указанием минимальных/максимальных параметров.

  - На основании технико-экономического сравнения должны быть выбраны варианты распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков сооружения Балтийской АЭС.

  - В работе должна быть разработана карта-схема электрической сети развития Калининградской области и соответствующих районов Польши, Балтии и Германии, участвующих в распределении и экспорте мощности Балтийской АЭС, для рекомендуемых вариантов.

  - В работе должен быть сформирован перечень необходимых к вводу электросетевых объектов с указанием:

-	названия объекта;

-	технической характеристики объекта (протяженность и марка провода для линий электропередачи, трансформаторная мощность и мощность СКРМ для подстанций);

-	рекомендуемого срока ввода;

-	ориентировочной стоимости объекта;

-	распределения инвестиций по годам.

  - В работе для каждого из предпочтительных вариантов должна быть выполнена оценка ценовых последствий сооружения сетевой инфраструктуры для выдачи мощности с Балтийской АЭС. В работе оценка ценовых последствий рассматривается для следующих случаев:

    - Работа Балтийской АЭС с синхронной частотой энергосистемы стран Евросоюза;

    - Создание промышленного потребителя (энергокластера) в Калининградской области со схемой энергоснабжения с синхронной частотой ЕНЭС России;

    - Создание промышленного потребителя  (энергокластера) в Калининградской области со схемой энергоснабжения с синхронной частотой энергосистемы стран Евросоюза;

    - Варианты сооружения межсистемных связей с Белоруссией, Литвой и Польшей и/или иных стран для резервирования питания собственных нужд Балтийской АЭС, в том числе за счет КРУОНИС Литвы и/ или  ГАЭС Польши.

    - Сооружение вставок постоянного тока между энергосистемами Калининграда и стран ЕС.

    - Иные варианты распределения и экспорта мощности Балтийской АЭС, зафиксированные протоколами совещаний.

  - В работе должна быть приведена оценка повышения эффективности использования ГАЭС Литвы и Польши от базового графика поставок от Балтийской АЭС.

II Этап работы:

  - В работе на основании текущего баланса мощности и электроэнергии и отчетных режимов зимних максимальных нагрузок и летних минимальных нагрузок (дни контрольных замеров) необходимо выполнить анализ режима работы электрической сети 110 кВ и выше Калининградской энергосистемы (в части промышленного энергокалстера) и соответствующих районов государств Польши (Германии), Балтии, Белоруссии за предшествующий пятилетний период.

  - В работе для предложенных вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС должны быть проведены расчеты электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, на год ввода 1 и 2 –го блоков Балтийской АЭС, 2020, 2025 и 2030 годы для Калининградской энергосистемы, (схемы электроснабжения промышленного энергокластера), а также соответствующих районов Польши,Германии, стран Балтии и Белоруссии. При анализе перспективных режимов работы электрических сетей необходимо рассматривать характерные режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня и летних минимальных нагрузок выходного дня. Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах. На основании результатов расчетов должен быть оценен объем необходимого электросетевого строительства, проведен выбор и обоснование очередности ввода элементов электрической сети, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима и требуемые инвестиции (с разделением по собственникам).

  - В работе для предложенных вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС должны быть выполнены расчеты статической устойчивости в электрической сети и динамической устойчивости Балтийской АЭС для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем.

На основании результатов расчетов должны быть определены необходимые объемы управляющих воздействий ПА для обеспечения устойчивости электростанций и обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима на период ввода 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС.

По результатам расчетов должны быть определены предварительные величины максимально допустимых перетоков активной мощности в существующих и вновь образуемых контролируемых сечениях.

Расчеты электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы, в том числе, с использованием современных программных комплексов расчетов переходных режимов и динамической устойчивости, обеспечивающих точное моделирование конкретных систем возбуждения, регуляторов возбуждения и систем регулирования существующих и вновь вводимых энергоблоков.

  - В работе для рекомендуемых вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го этапов сооружения Балтийской АЭС должны быть проведены расчеты токов к.з. в прилегающей к Балтийской АЭС сети 110 кВ и выше на год ввода 1-го и  2-го блоков Балтийской АЭС и на перспективу до 2030 года, а также выполнена оценка соответствия отключающей способности коммутационного оборудования токам к.з. Результаты расчетов должны быть представлены в табличной и графической формах.

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности коммутационного оборудования, а также, при необходимости, рекомендации по замене коммутационного оборудования на энергообъектах в прилегающей сети и/или разработаны мероприятия по ограничению токов к.з.

  - В работе для рекомендуемых вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го этапов сооружения Балтийской АЭС должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности в сети 110 кВ и выше на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года (на 2025 и 2030 год) и определен объем необходимых средств компенсации реактивной мощности.

  - В работе должна быть разработана карта-схема электрической сети развития Калининградской области в части электроснабжения промышленного энергокастера, и соответствующих районов Польши, Балтии 110 кВ и выше для рекомендуемых вариантов.

- Перечень нормативных документов

  - Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Стандарт «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования». СТО 59012820.29.240.001-2011;

- Стандарт «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения». СТО 56947007-29.240.30.01.10-2008;

- Стандарт «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ». СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

- Стандарт «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ». СТО 56947007-29.240.55.016-2008;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 281;

- Стандарты проектирования и эксплуатации стран Евросоюза (предоставляются заказчиком).

Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации.

  - При выполнении работ выполнить координацию со следующими работами:

- Схема выдачи мощности Балтийской АЭС, выполненной ОАО «ИНСТИТУТ «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на 15-летний период;

- Проект Схемы и программы развития ЕЭС России на 2014–2020 гг.;

- Проект Схемы и программы развития электроэнергетики Калининградской области 2014 – 2018 гг.

Другие материалы по требованию заказчика и сторон, согласующих задание на выполнение работы.

Документы, указанные в п. 4.2 настоящего технического задания предоставляются исполнителю после заключения договора.

- Содержание работы

I Этап работы:

- Анализ существующего состояния и балансов мощности и электроэнергии Калининградской энергосистемы и энергосистем Польши, Германии, Балтии и Белоруссии.

- Прогноз уровней электропотребления и электрических нагрузок Калининградской энергосистемы и энергосистем Польши, Германии, Балтии и Белоруссии на период реализации 1-й, 2-й очереди Балтийской АЭС, на 2025 и 2030 годы.

- Прогноз потребности в мощности (спроса на мощность) энергосистем Калининграда Польши, Германии, Балтии и Белоруссии на годы реализации 1-й, 2-й очереди Балтийской АЭС, на 2025 и 2030 годы.

- Прогноз изменения установленной мощности, перечень вводимых генерирующих Калининградской энергосистемы и энергосистем Польши, Германии, Балтии и Белоруссии на период года реализации 1-й, 2-й очереди Балтийской АЭС, а также на 2025 и 2030 годы.

- Характеристики балансов мощности Калининградской энергосистемы и энергосистем Польши, Германии, Балтии и Белоруссии на годы реализации 1-й, 2-й очереди Балтийской АЭС, на 2025 и 2030 годы.

- Формирование перечня вводимых в смежных энергосистемах электросетевых объектов до 2030 года.

- Разработка вариантов экспорта мощности Балтийской АЭС по синхронным или несинхронным связям в Польшу, Балтию и Германию. Разработка предложений по перечню электросетевых объектов, необходимых для обеспечения синхронной или несинхронной работы с Польшей, Балтией и Германией.

- Разработка вариантов электроснабжения промышленного энергокластера, создаваемого на территории Калининградской области.

- Разработка вариантов электроснабжения собственных нужд Балтийской АЭС, в том числе за счет линий электропередач из энергосистем соседних государств.

- Технико-экономическое сравнение вариантов и определение рекомендуемых вариантова распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС.

- Перечень необходимых к вводу электросетевых объектов для выдачи мощности с 2-ух блоков Балтийской АЭС. Оценка капитальных затрат по данным объектам.

- Оценка балансовых последствий по выполнению мероприятий по распределению и экспорту мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС.

- Оценка повышения эффективности использования ГАЭС Литвы и Польши от базового графика поставок с Балтийской АЭС.

II Этап работы:

- Проведение расчетов электроэнергетических режимов для предлагаемых вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС для нормальной и основных ремонтных схем, а также нормативных возмущений в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем, на годы реализации 1-й и  2-й очереди Балтийской АЭС, а также на 2025 и 2030 годы.

- Результаты расчетов статической устойчивости электрической сети и динамической устойчивости Балтийской АЭС на год реализации 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС и на 2025 и 2030 годы.

- Результаты расчетов токов к.з. для рекомендуемого варианта распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС с момента их ввода в эксплуатацию и на 10-ти летнюю перспективу.

- Анализ баланса реактивной мощности для рекомендуемого варианта распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го блоков Балтийской АЭС на годы ввода 1-й, 2-й очереди Балтийской АЭС и на 10-ти летнюю перспективу. Объем источников реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности.

- Карта-схема электрической сети развития Калининградской области, в части электронабжения промышленного энергокластера, а также соответствующих районов Польши, Балтии и Белоруссии для рекомендуемых вариантов.

- Этапность выполнения работы

  - Работа выполняется в 2 этапа.

  - Необходимость выполнения второго этапа определяется по результатам выполнение первого этапа.

  - Сроки выполнения работ в соответствии с календарным планом:

| № этапа | Название | Дата начала | Дата окончания* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап: | Разработка вариантов распределения и экспорта мощности 1-го и 2-го этапов сооружения Балтийской АЭС и их укрупненное технико-экономическое сравнение | С момента подписания договора | В течение 60 дней |
| 2 этап: | Расчет режимов и устойчивости и технико-экономическое обоснование выбранного варианта | С момента завершения 1-го этапа | В течение 30 дней |

* Допускается досрочное выполнение работ.