ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку полимерного покрытия пола
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка полимерного покрытия пола для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Антистатическое покрытие пола
	1. зарядоотводящий покрывной слой «Betonol» В229/А 
(расход должен быть 2,3кг/м2)

2. электропроводной промежуточный слой  «Betonol» G579/Aqua 
(расход должен быть 0,15кг/м2)
3. медная самоклеющаяся токопроводящая лента 
( расход должен быть 1,3 м/м2)

4. выравнивающая шпаклевка «Betonol» S162
 (расход должен быть 3,0 кг/м2)

5. грунтовка «Betonol» G174 (расход должен быть 0,4 кг./м2)
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
- предел прочности при сжатии должен быть – 80Н/мм2(80МПа)

- должна быть  твердость по Шору  D (DIN 53505) – 77 

- должна быть стойкость к истиранию на абразере Табера  (DIN53109): не более 100 мг.

- должно быть соответствие классу пожарной опасности строительных материалов КМ2

- должно быть соответствие ГОСТу 51102-97«ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ДЕЗАКТИВИРУЕМЫЕ»
- сопротивление стеканию заряда – не более 10 6Ом

- должна быть длительная теплостойкость -40С

- должна быть кратковременная теплостойкость без одновременной хим. или мех. нагрузке – во влажной среде до +80С, в сухой среде до +100С
             - цвет кремниево-серый , примерно соответствует RAL 7032
	не менее 12 месяцев со дня продажи
	310
	М2  пола

	2
	Эпоксидное наливное покрытие пола
	1. лицевой слой «Betonol» B196 (расход должен быть 1,6 кг/м2)

2. выравнивающая шпаклевка «Betonol» S162 (расход должен быть 3,0 кг/м2)

3. грунтовка «Betonol» G174 (расход должен быть 0,4 кг./м2)
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ;
- плотность должна быть 1,6 кг/дм2

- Усадка линейная, не более 0,01%

- водопоглощение, не более 0,14%

- адгезионная прочность по ГОСТ 27 890 – 8МПа

- предел прочности при растяжении по ГОСТ 18 299 – 12 МПа

- относительное удлинение при разрыве по ГОСТ 118 299 – 10%

- истираемость по ГОСТ 11 629 – 150мкм

- предел прочности при сжатии должен быть –35МПа

- должна быть длительная теплостойкость в сухой среде - 60С

- цвет кремниево-серый , примерно соответствует RAL 7032
	не менее 12 месяцев со дня продажи
	140
	М2  пола


       Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены:
Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров:
Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 15 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
6. Требования к технической документации:
Паспорта на русском языке, сертификат соответствия качества.
        7. Место и порядок поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве или Московской области. 
       8. Срок поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 10 календарных дней с даты подписания договора.
Начальник управления                                                                                    _______________________ С.А. Зинов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ В.А. Сланова
