«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту полов здания санатория-профилактория.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту полов здания санатория-профилактория.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел: Ремонт полов в коридорах 2, 3, 4, 5 этажей здания санатория-профилактория |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 3,435 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 4,82 |
|  | Ремонт цементной стяжки пола отдельными местами | 100 шт. | 0,48 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей быстротвердеющей смеси, толщиной 10 мм | 100 м2 | 4,82 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 8,194 |
|  | Устройство покрытий полов из плит керамогранитных | 100 м2 | 4,82 |
|  | Рейки деревянные | 100 м3 | 0,0481 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный 300х300х8 мм | м2 | 491,64 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 3,435 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 т груза | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 11.08.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 17.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.