ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение чистки трёх трубных пучков бойлеров.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Чистка трёх трубных пучков бойлеров

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Трубный пучок подогревателя сетевой воды (бойлера) ПСВ-500-14-23 (ПСВ-500-3-23), состоит из 1930 латунных трубок ø19×1 длиной 4,55 метра, закрепленных в 2-х стальных трубных досках путем развальцовки. Масса трубного пучка установленного на ложементе 8 тонн.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

- В период отопительного сезона на внутренних поверхностях трубных пучков подогревателей сетевой воды образуются Са-Мg отложения. Необходимо полное удаление с внутренних поверхностей латунных трубок отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Очистка внутренних поверхностей труб подогревателей сетевой воды; Трубный пучок; 3. - На выполняемые работы составляется смета в ценах 2014 г. - Технология очистки определяется Исполнителем. - Договором предусматривается чистка 3-х трубных пучков последовательно. По результатам определения состояния трубных пучков (проводимого после заключения договора), для чистки может быть предоставлено от одного до трех трубных пучков с оплатой за фактически выполненные работы. - Транспортировка трубных пучков на чистку и обратно осуществляется Заказчиком. - Разгрузка/погрузка трубного пучка на месте чистки осуществляется силами Исполнителя.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производственная база специализированного предприятия

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 05 мая 2014 года. Окончание: 31 августа 2014 года.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В результате чистки должны быть полностью удалены отложения с внутренних поверхностей латунных трубок без их механического повреждения. Качество выполненных работ определяется визуальным осмотром и проверкой прохождения калибра ø16 по всей длине трубки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Условия безопасности при проведении чистки и работ с применением ГПМ определяются Исполнителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка оборудования после чистки осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт выполненных работ – 2 экз.