государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Открытое акционерное общество

«Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

(ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

______________________ С.В. Онуфриенко

«___» декабря 2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 11/770 – 410

Уважаемые господа!

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 53 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в документацию о проведении открытого запроса предложений № 11/770-410 на право заключения договора на изготовление и поставку фильтров ФАРТОС-3500 вводятся следующие изменения:

- Пункт 15 части 6 «Информационная карта» документации изложить в следующей редакции:

Требования к выполняемым работам, приводятся в Техническом задании (файлы в формате PDF и JPG).

Срок представляемых гарантий качества - 38 месяцев с даты поставки.

Основные технические данные:

1 Техническая характеристика

1.1 Площадь фильтрующей поверхности, м2		45

в том числе:

- наружного фильтрующего элемента, м2 		20

- промежуточного фильтрующего элемента, м2		15

- внутреннего фильтрующего элемента, м2		10			  10

1.2 Эффективность фильтра по стандартному

масляному туману (СМТ), % не менее 		99,95

1.3 Номинальная производительность, м3/ч 		3500

1.4 Сопротивление потоку воздуха

при номинальной производительности:

- начальное, Па 		не более 700

- в стационарном режиме самоочищения, Па 	 не более 3000

1.5 Рабочая среда – воздух, содержащий твердые и жидкие радиоактивные высокодисперсные аэрозольные частицы.

1.6 Допустимая массовая концентрация аэрозольных частиц в очищаемом воздухе:

- твердых, мг/м3	не более 0,5

- жидких, мг/м3	не более 2000

1.7 Рабочее давление в корпусе камеры фильтра

(разрежение), Па		2600

1.8 Плотность набивки каждого фильтрующего слоя:

- объемная, кг/м3		100-120

- поверхностная, г/м2		500-600

1.9 Плотность фильтрующего слоя в местах,

уплотняемых хомутами, кг/м3		150

1.10 Температура очищаемого воздуха:

- минимальная	не менее 5 0С

- максимальная	не более 90 0С

1.11 Относительная влажность очищаемого воздуха 		до 100 %

1.12 Габаритные размеры :

- наибольший наружный диаметр, мм 						  1175

- наибольшая высота, мм								    975

1.13 Масса фильтра, кг								    460

2. Основные материалы:

Материал металлических узлов и деталей фильтра – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.

Фильтрующий материал – маты из ультратонкого стекловолокна

М20-УТВ/0,85 РП ТУ 6-11-483-79.

Материал прокладок – резина пластина Н-5/51-2062  ТУ 38 105 1325-08.

2.1 Срок службы фильтра при фильтрации туманов, лет 		не менее 1

2.2 Классификационное обозначение ФИЛЬТРА ФАРТОС-3500 -"3Н" в соответствии с НП-016-05.

2.3 Категория сейсмостойкости - II в соответствии с НП-031-01.

2.4 Изделие изготовлено в климатическом исполнении - УХЛ, категория размещения - 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Извещение о внесении изменений в Документацию о проведении открытого запроса предложений № 11/770-410 подлежит размещению на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosatom.ru.