## Общий
Спецификация на поставка установок рециркуляционных охлаждающих. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Категория ОК
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30
1 | 3.ИСУП.3960942 | 20KLG21AN001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
2 | 3.ИСУП.3960953 | 20KLG21AN002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=13000м3/ч H=500 Па Qхол=35,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
3 | 3.ИСУП.3960964 | 20KLG21AN003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
4 | 3.ИСУП.3960978 | 20KLG21AN005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
5 | 3.ИСУП.3960980 | 20KLG31AN001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
6 | 3.ИСУП.3960981 | 20KLG31AN002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=13000м3/ч H=500 Па Qхол=35,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
7 | 3.ИСУП.3960982 | 20KLG31AN003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
8 | 3.ИСУП.3960983 | 20KLG31AN005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
9 | 3.ИСУП.3960984 | 20KLG41AN001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
10 | 3.ИСУП.3960985 | 20KLG41AN002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=18000м3/ч H=350 Па Qхол=50,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
11 | 3.ИСУП.3960993 | 20KLG41AN003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
12 | 3.ИСУП.3960994 | 20KLG41AN004 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 2,2 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=4000 м3/ч H=300 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
13 | 3.ИСУП.3960995 | 20KLG41AN005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
14 | 3.ИСУП.3960996 | 20KLG11AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
15 | 3.ИСУП.3960997 | 20KLG11AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 3 шт. 3х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -3 шт. 3х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=12000 м3/ч H=150 Па Qхол=28,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
16 | 3.ИСУП.3960998 | 20KLG11AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
17 | 3.ИСУП.3960999 | 20KLG11AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
18 | 3.ИСУП.3961000 | 20KLG11AH005 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3Н | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
19 | 3.ИСУП.3961001 | 20KLG11AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
20 | 3.ИСУП.3961002 | 20KLG21AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
21 | 3.ИСУП.3961004 | 20KLG21AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=8000 м3/ч H=150 Па Qхол=20,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
22 | 3.ИСУП.3961005 | 20KLG21AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
23 | 3.ИСУП.3961006 | 20KLG21AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
24 | 3.ИСУП.3961007 | 20KLG31AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
25 | 3.ИСУП.3961008 | 20KLG31AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=8000 м3/ч H=150 Па Qхол=20,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
26 | 3.ИСУП.3961009 | 20KLG31AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
27 | 3.ИСУП.3961010 | 20KLG31AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
28 | 3.ИСУП.3961011 | 20KLG41AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
29 | 3.ИСУП.3961012 | 20KLG41AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 3 шт. 3х4000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -3 шт. 3х1,1 кВт, 1500 об/мин |  | L=12000 м3/ч H=150 Па Qхол=28,5 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
30 | 3.ИСУП.3961013 | 20KLG41AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х2000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,55 кВт, 1500 об/мин |  | L=4000 м3/ч H=150 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
31 | 3.ИСУП.3961015 | 20KLG41AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,37 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=5,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
32 | 3.ИСУП.3961016 | 20KLG41AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая с комплектом крепежа, сейсмостойкая, в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой - 2шт. 2х1000 м3/ч, своб. напор 150Па, электродвигатель -2 шт. 2х0,25 кВт, 3000 об/мин |  | L=2000 м3/ч H=150 Па Qхол=3,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
33 | 3.ИСУП.3961024 | 20KLG11AN001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=23000м3/ч H=800 Па Qхол=61,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3О | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
34 | 3.ИСУП.3961035 | 20KLG11AN002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=18000м3/ч H=350 Па Qхол=50,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
35 | 3.ИСУП.3961046 | 20KLG11AN003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 3,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=8000м3/ч H=150 Па Qхол=20,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
36 | 3.ИСУП.3961057 | 20KLG11AN004 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 2,2 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=4000 м3/ч H=300 Па Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
37 | 3.ИСУП.3961069 | 20KLG11AN005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме с комплектом крепежа, переходом и ответными фланцами, сейсмостойкая в составе: воздухоохладитель, вентилятор осевой с электродвигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин, переход |  | L=12000 м3/ч H=400 Па Qхол=30,0 кВт радиоактивный воздух + 45°С - + 30°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 35°С | - | 3НО | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-05-10 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
38 | 13.ИСУП.104223920 | 20KLA10AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 11 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
39 | 13.ИСУП.104223921 | 20KLA10AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 11 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
40 | 13.ИСУП.104223922 | 20KLA10AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 11 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
41 | 13.ИСУП.104223923 | 20KLA10AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 45 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=3000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 11 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
42 | 13.ИСУП.104223924 | 20KLA20AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 14 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
43 | 13.ИСУП.104223925 | 20KLA20AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 14 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
44 | 13.ИСУП.104223926 | 20KLA20AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 14 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
45 | 13.ИСУП.104223927 | 20KLA20AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 160 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=80000 м3/ч H=3300 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 14 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
46 | 13.ИСУП.104223928 | 20KLA30AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 12 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
47 | 13.ИСУП.104223929 | 20KLA30AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 12 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
48 | 13.ИСУП.104223930 | 20KLA30AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 12 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
49 | 13.ИСУП.104223931 | 20KLA30AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=20000 м3/ч *** H=4000 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 12 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
50 | 13.ИСУП.104223932 | 20KLA50AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
51 | 13.ИСУП.104223933 | 20KLA50AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
52 | 13.ИСУП.104223934 | 20KLA50AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
53 | 13.ИСУП.104223935 | 20KLA50AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
54 | 13.ИСУП.104223936 | 20KLA50AH005 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
55 | 13.ИСУП.104223937 | 20KLA50AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
56 | 13.ИСУП.104223938 | 20KLA50AH007 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
57 | 13.ИСУП.104223939 | 20KLA50AH008 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 2х0,55 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=150 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 16 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
58 | 13.ИСУП.104223940 | 20KLA60AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=37500 м3/ч H=2000 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 20 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
59 | 13.ИСУП.104223941 | 20KLA60AH012 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 75 кВт, воздухоохладитель I ступени, воздухоохладитель II ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=37500 м3/ч H=2000 Па холодоноситель - техническая вода холодоноситель - вода радиоактивный воздух см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 20 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
60 | 13.ИСУП.104223942 | 20KLA80AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 22 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
61 | 13.ИСУП.104223943 | 20KLA80AH012 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 22 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
62 | 13.ИСУП.104223944 | 20KLA80AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 22 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
63 | 13.ИСУП.104223945 | 20KLA80AH022 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 4 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=6350 м3/ч H=1100 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 22 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
64 | 13.ИСУП.104223946 | 20KLC10AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 18 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
65 | 13.ИСУП.104223947 | 20KLC20AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 18 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
66 | 13.ИСУП.104223948 | 20KLC30AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 18 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
67 | 13.ИСУП.104223949 | 20KLC40AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая на опорной раме, с переходом, ответными фланцами, прокладками, крепежом, сейсмостойкая, в составе: вентилятор осевой с электродвигателем 11 кВт, воздухоохладитель I ступени (см. технические данные в Таблице 1) |  | L=4500 м3/ч H=700 Па радиоактивный воздух холодоноситель - техническая вода см. Таблицу А. 2 | - | 3Н | I | BEL_101123882 |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | 2-05.2-204во | 18 | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание реактора (20UJA) бл.2 | 2017-03-11 | UJA |  | Проектное | оборудование | 2
68 | 13.ИСУП.104223950 | 20KLE40AH001 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
69 | 13.ИСУП.104223951 | 20KLE40AH002 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
70 | 13.ИСУП.104223952 | 20KLE40AH003 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
71 | 13.ИСУП.104223953 | 20KLE40AH004 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
72 | 13.ИСУП.104223954 | 20KLE40AH005 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
73 | 13.ИСУП.104223955 | 20KLE40AH006 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
74 | 13.ИСУП.104223956 | 20KLE40AH007 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
75 | 13.ИСУП.104223957 | 20KLE40AH008 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
76 | 13.ИСУП.104223958 | 20KLE40AH009 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
77 | 13.ИСУП.104223959 | 20KLE40AH010 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
78 | 13.ИСУП.104223960 | 20KLE40AH011 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
79 | 13.ИСУП.104223961 | 20KLE40AH012 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
80 | 13.ИСУП.104223962 | 20KLE40AH013 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
81 | 13.ИСУП.104223963 | 20KLE40AH014 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
82 | 13.ИСУП.104223964 | 20KLE40AH021 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
83 | 13.ИСУП.104223965 | 20KLE40AH022 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
84 | 13.ИСУП.104223966 | 20KLE40AH023 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
85 | 13.ИСУП.104223967 | 20KLE40AH024 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
86 | 13.ИСУП.104223968 | 20KLE40AH027 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
87 | 13.ИСУП.104223969 | 20KLE40AH028 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
88 | 13.ИСУП.104223970 | 20KLE40AH029 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
89 | 13.ИСУП.104223971 | 20KLE40AH030 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
90 | 13.ИСУП.104223972 | 20KLE40AH031 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
91 | 13.ИСУП.104223973 | 20KLE40AH040 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
92 | 13.ИСУП.104223974 | 20KLE40AH041 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
93 | 13.ИСУП.104223975 | 20KLE40AH042 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
94 | 13.ИСУП.104223976 | 20KLE40AH043 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
95 | 13.ИСУП.104223977 | 20KLE40AH044 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
96 | 13.ИСУП.104223978 | 20KLE40AH045 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
97 | 13.ИСУП.104223979 | 20KLE40AH046 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
98 | 13.ИСУП.104223980 | 20KLE40AH047 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
99 | 13.ИСУП.104223981 | 20KLE40AH048 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
100 | 13.ИСУП.104223982 | 20KLE40AH049 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
101 | 13.ИСУП.104223983 | 20KLE40AH050 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
102 | 13.ИСУП.104223984 | 20KLE40AH051 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
103 | 13.ИСУП.104223985 | 20KLE40AH052 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
104 | 13.ИСУП.104223986 | 20KLE40AH053 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
105 | 13.ИСУП.104223987 | 20KLE40AH054 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
106 | 13.ИСУП.104223988 | 20KLE40AH055 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
107 | 13.ИСУП.104223989 | 20KLE40AH056 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
108 | 13.ИСУП.104223990 | 20KLE40AH057 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=3500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=6,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
109 | 13.ИСУП.104223991 | 20KLE40AH058 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
110 | 13.ИСУП.104223992 | 20KLE40AH059 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
111 | 13.ИСУП.104223993 | 20KLE40AH060 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
112 | 13.ИСУП.104223994 | 20KLE40AH061 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
113 | 13.ИСУП.104223995 | 20KLE40AH062 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
114 | 13.ИСУП.104223996 | 20KLE40AH063 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
115 | 13.ИСУП.104223997 | 20KLE40AH064 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
116 | 13.ИСУП.104223998 | 20KLE40AH065 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | II | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
117 | 13.ИСУП.104223999 | 20KLE40AH071 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,55 кВт, 2780 об/мин |  | L=7000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
118 | 13.ИСУП.104224000 | 20KLE40AH072 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, 2 вентилятора осевых, работающих параллельно с электродвигателем 0,55 кВт, 2780 об/мин |  | L=7000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=10,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
119 | 13.ИСУП.104224001 | 20KLE40AH073 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
120 | 13.ИСУП.104224002 | 20KLE40AH074 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
121 | 13.ИСУП.104224003 | 20KLE40AH075 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
122 | 13.ИСУП.104224004 | 20KLE40AH076 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
123 | 13.ИСУП.104224005 | 20KLE40AH077 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
124 | 13.ИСУП.104224006 | 20KLE40AH078 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2400 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=4,0 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
125 | 3.ИСУП.104245904 | 20KLC11AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-01-24 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
126 | 3.ИСУП.104245905 | 20KLC21AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-01-24 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
127 | 3.ИСУП.104245906 | 20KLC31AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-01-24 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
128 | 3.ИСУП.104245907 | 20KLC41AC011 | Воздухоохладитель сейсмостойкий |  | Qхол=25 кВт, L=3600м3/ч, радиоактивный воздух + 60°С - + 40°С до 90 %, холодоноситель - техническая вода + 35°С | - | 3Л | I | БЛ-10727с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0006 | БЛ-10931с/о (2-10.2-2014ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание безопасности (20UKD) бл.2 | 2017-01-24 | UKD |  | Проектное | оборудование | 2
129 | 104347334 | 20KLE40AH033 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
130 | 104347335 | 20KLE40AH034 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
131 | 104347338 | 20KLE40AH020 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=2200 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
132 | 104347333 | 20KLE40AH032 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=2,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
133 | 104347336 | 20KLE40AH016 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1500 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=3,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
134 | 104347332 | 20KLE40AH018 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды справа, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 3Н | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 2
135 | 104347337 | 20KLE40AH015 | Установка рециркуляционная охлаждающая, на опорной раме с комплектом крепежа, сейсмостойкая,в составе: воздухоохладитель, подвод воды слева, вентилятор осевой с электродвигателем 0,37 кВт, 2740 об/мин |  | L=1000 м3/ч H=от 200 до 250 Па (свободный напор 150 Па) Qхол=1,5 кВт радиоактивный воздух + 40°С - + 33°С холодоноситель - техническая вода + 18°С - + 33°С | - | 4 | I | БЛ-10990с/о |  | BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0003 | БЛ-11702с/о (2-06.2-2034ВО) |  | 1 | Компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 | 2017-07-09 | UKA |  | Проектное | оборудование | 4
[13 empty] | Итого: | 135 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.