ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

г.Северск									«____»___________  2013г.

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании доверенности №_________от ________, с одной стороны, и __________________ограниченнойПромсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования ПГЗ ЖРО. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии со следующими документами:

1.1.1 Положение по организации планово-предупредительного ремонта электрооборудования филиала «Северский» ФГУП «НО РАО»;

1.1.2 Временный порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика в части организации и выполнения работ по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования филиала «Северский» ФГУП «НО РАО».

### 1.2 Указанные в п. 1.1 настоящего Договора работы проводятся на территории подразделений Заказчика, расположенных по адресу: ЗАТО Северск, Томская область, полигон площадок 18 и 18а.

1.3 Перечень оборудования, подлежащего текущему ремонту и техническому обслуживанию (включая регенерацию трансформаторного масла, восстановление кабельных сетей и перемотку электродвигателей), отражен в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2 к Договору).

1.4 Период выполнения работ: 01.02.2014 г. − 31.12.2014 г.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1 Размер оплаты за выполненные работы определяется ежемесячно на основании подписанного сторонами Акта выполненных работ (форма акта приведена в Приложении №3 к Договору).

2.2 Стоимость одного нормо-часа выполняемых работ определяется на основании Соглашения сторон о стоимости услуг (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом стоимость нормо-часа является фиксированной и не подлежит пересмотру на весь срок действия Договора.

2.3 Оплата осуществляется Заказчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ в течение 30 дней с момента получения предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5 Стоимость Договора на весь срок его действия не превысит ________.

3.Права и обязанности Сторон

3.1 Права Заказчика:

3.1.1 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ и, при выявлении отступлений от требований нормативной документации, потребовать исправления или приостановления работы. В этом случае дальнейшее возобновление работ Подрядчиком осуществляется по согласованию с Заказчиком.

3.1.2 Заказчик вправе корректировать Спецификации оборудования с учетом фактически выполненного Подрядчиком объема работ, при этом Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о корректировке Спецификации.

3.1.3 Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.1.4. Заказчик вправе проверять финансовые и иные документы, подтверждающие факт расходования денежных средств на выполнение работ. Проверка Финансовых документов осуществляется Заказчиком после сдачи Подрядчиком актов выполненных работ, а в случае необходимости в иное время.

3.2Обязанности Заказчика:

3.2.1 За 15 календарных днейдо начала месяца, в котором будут выполняться работы, предоставлять Подрядчику Графики работ (форма приведена в Приложении № 7), составляемые ежемесячно и утверждаемые лицом, уполномоченным Заказчиком. В Графике работ указываются планируемые объемы работ.

3.2.2 Своевременно предоставлять Подрядчику оборудование, подлежащее текущему ремонту в соответствии с Графиком работ.

3.2.3 Предоставить по запросу Подрядчика сведения об условиях труда.

3.2.4 Подписывать предоставленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента предоставления их Подрядчиком, либо направлять Подрядчику письменный мотивированный отказ в их подписании. Подписанный экземпляр акта выполненных работ Заказчик возвращает Подрядчику в течение 5 рабочих дней с момента его подписания. В случае не предоставления Заказчиком Подрядчику подписанного акта, либо не предоставления письменного мотивированного отказа в его подписании в указанный настоящим пунктом срок, работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.

3.2.5 Предоставить для ознакомления всю необходимую для ремонта документацию (инструкции, решения, информационные сообщения, циркуляры и т.п.), включенную в «Перечень производственной документации» по рабочему месту каждого ремонтного участка, где выполняется ремонт.

3.3Права Подрядчика:

3.3.1 Подрядчик имеет право выполнить работы, предусмотренные  месячным Графиком работ досрочно. О досрочном выполнении работ Подрядчик незамедлительно уведомляет Заказчика, после чего Заказчик оформляет всю необходимую документацию об изменении графика ППР (перенос срока ремонта, открытие заказа и т.д.) и после выполнения работ Подрядчиком приступает к приемке.

3.4Обязанности Подрядчика:

3.4.1 Обеспечить выполнение работ по Договору в сроки, предусмотренные в Спецификациях оборудования, Графиках работ и сдать их результат Заказчику в соответствии с установленными требованиями.

3.4.2 В ходе выполнения работ по настоящему Договору обеспечить безопасность труда собственного персонала, участвующего в ремонтных работах, а также проводить противопожарные мероприятия.

3.4.3 Обеспечить оформление и предоставление Заказчику документации, подтверждающей качество выполненных работ (акты, протоколы, сертификаты, отчеты, документ о качестве (свидетельство) и др. документы).

3.4.4 В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход  работ  против планового, немедленно поставить в известность Заказчика;

3.4.5 Относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной.

3.4.6 Устранять  по требованию  Заказчика  недостатки и дефекты в работе.

3.4.7 Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию.

3.4.8 Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Заказчика  к документации, имеющей отношение к предмету договора (КД, ТД, системы ППР, планы, графики, программы обеспечения качества ПОК, планы качества ПК и др. документы).

3.4.9 В течение 5 календарных дней со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ предоставлять Заказчику счет, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями НК РФ.

3.4.10 Выполнять на территории, где осуществляются ремонтные работы необходимые мероприятия по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, предусмотренные действующим законодательством.

## 3.5 Обязанности Подрядчика в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности

## 3.5.1 Подрядчик обязуется:

## 3.5.1.1 При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности.

## 3.5.1.2 Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной, экологической и радиационной безопасности, нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.

## 3.5.1.3 В целях выполнения пунктов 3.5.1.1, 3.5.1.2 настоящего Договора ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами по охране труда, пожарной и радиационной безопасности.

## 3.5.1.4 Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и т.д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.

## 3.5.2 Факт нарушения Подрядчиком положений пункта 3.5.1.2 настоящего Договора устанавливает представитель Заказчика.

## 3.5.3. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений пункта 3.5.1.2. настоящего Договора направляет Подрядчику требование об устранении нарушений.

## 3.5.4 В случае нарушения Подрядчиком положений пункта 3.5.1.2 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01 % от общей стоимости работ за каждый день, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.

## 3.5.5 В случае если допущенное нарушение Подрядчиком положений пункта 3.5.1.2 настоящего Договора повлекло причинение ущерба имуществу Заказчика, либо третьих лиц, перед которыми ответственность несет Заказчик, а так же при причинении вреда здоровью гражданам ущерб в полном объеме возмещается Подрядчиком.

## 3.5.6 В случае нарушения Подрядчиком положений пункта 3.5.1.4 настоящего Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от общей стоимости работ.

4.Ответственность Сторон

4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

4.2 В случае задержки простоя в ремонте основного и вспомогательного электрооборудования, по причинам независящим от Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости заказа на ремонт данного оборудования за каждый день его задержки в ремонте.

4.3 В случае несвоевременного выполнения обязанности, предусмотренной в п.3.4.9 настоящего Договора (в т.ч. при предоставлении счета-фактуры, не соответствующего требованиям Налогового кодекса РФ), Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня уплачивается в размере 0,05% от суммы, на которую должен был быть составлен счет-фактура, за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за днем, когда Подрядчик был  обязан предоставить счет-фактуру, и заканчивая датой предоставления счета-фактуры, составленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

## 4.4 Подрядчик обязуется при заключении Договора предоставить Заказчику сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и исполнительных органов.

## 4.4.1.	Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, представленные Подрядчиком в рамках открытого запроса предложений (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

## 4.4.2.	При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

## 4.4.3.	Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчиком, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

## 4.4.4.	Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 4.4.5.	Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

## 4.5. Положения о налоговой добросовестности Подрядчика.

## 4.5.1. Срок предоставления документов, перечисленных в п. 4.5.2 настоящего Договора: не позднее пятнадцати дней с момента  заключения Договора.

## 4.5.2. Подрядчик в срок, установленный п. 4.5.1 Договора, обязан предоставить Заказчику копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора, подтверждающей отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, совокупный размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

## При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов Подрядчик в тот же срок дополнительно представляет Заказчику:

## копию справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

## копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Подрядчика.

## 4.5.3 Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при непредставлении Подрядчиком документов, перечисленных пунктом 4.5.2 в срок, установленный пунктом 4.5.1, либо в случае выявления по представленным документам задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов в размере, превышающем двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года).

4.6 В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.Гарантии

5.1 Подрядчик гарантирует:

- Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации. Гарантия устанавливается с даты подписания акта выполненных работ.

-Гарантия качества распространяется на все результаты работ.

- Срок гарантии – 6 месяцев.

6. Порядок обеспечения материалами и запасными частями

6.1 Подрядчик в счет Цены Договора поставляет на объект все МТР, необходимые для выполнения работ по Договору. МТР, поставляемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат обязательной сертификации), быть укомплектованы в соответствии с техническими условиями и действующими нормативно-технической документацией.

6.2 Подрядчик несет ответственность за качество поставляемых им МТР, а также за сроки их поставки. Состав материалов указывается в заявке установленной формы предоставляемой Заказчиком.

7. Условия производства работ

7.1 Условия по обеспечению выполнения требований по охране труда изложены в Соглашении по охране труда (Приложение №4 к настоящему Договору), требований по пожарной безопасности – в Соглашении по пожарной безопасности (Приложение №5 к настоящему Договору), требований по радиационной безопасности – в Соглашении по радиационной безопасности (Приложение №6 к настоящему Договору).

8. Расторжение договора

8.1 Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

- существенное нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора, ведущее к снижению качества работ, срыву сроков ведения работ. Существенным нарушением условий признается, в частности, любое нарушение (в части снижения качества или срыва сроков), вследствие которого электрооборудование, указанное в п. 1.3 настоящего Договора, не может использоваться Заказчиком в полном объеме, в котором обычно используется такого рода оборудование.

8.2 Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.3 При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.4 При расторжении настоящего Договора сторона, допустившая нарушение, повлекшее досрочное расторжение Договора, возмещает другой Стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

8.5 При расторжении настоящего Договора по основаниям, указанным в п.8.1 настоящего Договора, сведения о Подрядчике будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных действий, кардинальных изменений в законодательстве РФ, или иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства и их последствия имели место.

9.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 3 календарных дней с момента их наступления письменно известить о них другую Сторону. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, возможных их последствиях, а так же о предполагаемых сроках их прекращения. Сторона так же должна не позднее 3 календарных дней известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

9.3 Если последствия вызванные этими обстоятельствами будут длиться более 20 дней, Сторонам необходимо встретиться для обсуждения создавшейся ситуации и принятия мер по ее преодолению. Однако если в течение дополнительных 10 дней Стороны не смогут найти выход из создавшейся ситуации, то каждый из них вправе инициировать досрочное расторжение настоящего Договора.

9.4 Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении этих обстоятельств лишают Стороны права ссылаться на них в дальнейшем.

10. Прочие условия

10.1 Условия настоящего Договора имеют обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

10.2 Все дополнения и изменения, внесенные в настоящий Договор, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

10.3 Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Сторон.

10.4 Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, или вопросы не предусмотренные Договором, будут решаться путем переговоров.

10.4.1. В случае, еслиПодрядчик является организацией Госкорпорации «Росатом», все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при Частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

10.4.2. В случае, когда Поставщик не является организацией, указанной в п. 10.4.1 Договора, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде.

10.5 После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметом настоящего Договора теряют силу.

10.6 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

11. Приложения

11.1 Соглашение сторон о стоимости услуг (Приложение № 1 к Договору).

11.2 Спецификация оборудования (Приложение № 2 к Договору).

11.3 Форма Акта выполненных работ (Приложение № 3 к Договору).

11.4 Соглашение по охране труда (Приложение № 4  к Договору).

11.5 Соглашение по пожарной безопасности (Приложение № 5 к Договору).

11.6 Соглашение по радиационной безопасности (Приложение № 6 к Договору).

11.7 Форма графика работ (Приложение № 7 к Договору).

12. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: ФГУП «НО РАО» Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» ОГРН 1027739034344 ИНН/КПП 5838009089/770501001 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 5 р/сч 40502810900000007786 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/с 30101810200000000823 БИК 044525823 Филиал «Северский» ФГУП «НО РАО» Адрес: 636035, Томская область, г. Северск, пр-т Коммунистический, д.8, пом. 25, 26, 27, 28 | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________________ | ___________________________ |

Приложение № 1

к Договору _______ от _______________

СОГЛАШЕНИЕ

сторон о стоимости услуг к договору № _______ от _____________ года.

г. Северск	                                                                                           «____» ____________ 2013 г.

ФГУП «НО РАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании доверенности №_________от ________, с одной стороны, и __________________ограниченнойПромсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора стоимость одного нормо-часа (без стоимости материалов) составляет:

| Статья расходов |  |
| --- | --- |
| Зар.плата |  |
| Отчисления на соц.нужды 30,2% |  |
| Цеховые расходы 49,3% |  |
| Цеховая себестоимость |  |
| Общехозяйственные расходы 5,1% |  |
| Полная себестоимость |  |
| Прибыль 5% |  |
| Отпускная цена |  |
| НДС 18% |  |
| ИТОГО: в рублях |  |

2. Настоящее  Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Настоящее Соглашение  составлено в двух подлинных экземплярах, по одному для  каждой  из  Сторон, и является  приложением к  настоящему  Договору.

Заказчик:	                                                                                                                Подрядчик:

8

Приложение № 2

к договору № _______ от ____________

Спецификация

| №№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Периодичность | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформаторные подстанции КТПН- 505,526,527 |  |  |  |
| 1 | Трансформаторы 6/0,4кВ 3 шт. | ТР | 1 раз в 6лет | Очистить, протереть и осмотреть трансформатор. Очистить, протереть и отревезировать вводы 6 и 0,4 кВ. Взять пробы масла и долить масло. Подтянуть контактные и крепежные соединения. Измерить сопротивление изоляции обмоток и цепей. Проверить и отрегулировать запорную арматуру. Проверить трансформатор в сборе. Выявить и устранить неполадки. Сдать трансформатор в эксплуатацию. |
| 2 | Распределительные устройства напряжением выше 1000В |  |  |  |
| 2.1 | Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом ЛР-, 505,Р-505з | ТР. | 1 раз в 3года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 2.2 | Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом ЛР-, 526,Р-526з | ТР. | 1 раз в 3года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 2.3 | Разъединители и заземлители 6кВ с ручным приводом ЛР-527,Р-527з | ТР. | 1 раз в 3 года | Проверить состояние аппарата и привода. Очистить, протереть и осмотреть все узлы и детали. Разобрать частично отдельные узлы. Заменить дефектные детали. Отремонтировать приводной механизм. Восстановить защитное покрытие изоляторов. Проверить и отрегулировать замыкание (размыкание) контактов. Проверить и подтянуть контактные, шарнирные и крепежные соединения. Смазать трущиеся поверхности. Проверить (опробовать) аппарат в сборе с приводом. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 2.4 | Предохранители силовые напряжением 6кВ ТП- 505, 526, 527 | ТР. | 1 раз в 6лет | Проверить состояние предохранителя и изоляторов. Очистить, протереть и осмотреть детали. Заменить дефектные детали. Зачистить и смазать контакты. Проверить и отрегулировать прилегание патрона к держателям. Проверить и подтянуть контактные и крепежные соединения. Произвести замеры, устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 3 | Распределительные устройства напряжением до 1000В |  |  |  |
| 3.1 | Распределительные устройства напряжением до 1000В Низковольтные панельные щиты с рубильниками и предохранителями ТП-505, 526, 527 | ТР | 1 раз в3 года | Осмотреть, очистить и протереть шины, изоляторы, рубильники, предохранители. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить состояние пружин, при необходимости заменить. Проверить состояние предохранителей. Зачистить контакты предохранителей и ножей плавких вставок. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| Здание 736 |  |  |  |  |
| 1 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки зд.736 4 шт. | ТР | 1 раз 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 2 | Низковольтные панельные щиты с автоматическими выключателями 47 шт. | ТР | 1 раз год | Осмотреть, очистить и протереть панели, шины, изоляторы, рубильники, автоматы. Заменить неисправные изоляторы. Отремонтировать или заменить поврежденные участки шин. Проверить и подтянуть контактные соединения. Проверить состояние контактных поверхностей ножей и губок рубильников, зачистить и отрегулировать контакты. Подтянуть крепежные детали. Проверить работу приводов. Проверить работу главных контактов, зазор в контактной системе автоматов, отрегулировать их. Заменить вышедшие из строя главные контакты. Зачистить дугогасительные камеры автоматов. Проверить исправность механизмов свободного расцепления и привода, отрегулировать. Проверить и отрегулировать работу дополнительныхрасцепителей. Смазать шарниры и механизмы расцепления. Проверить состояние концевых заделок кабелей. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 3 | Осветительная арматура зд.736 Светильники-64шт. Выключатели 20шт. Розетки 15шт. | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
| 4 | Осветительные электрические сети зд.736 | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 5 | Силовые электрические сети.зд.736 | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 6 | Пусковая аппаратура зд.736 |  |  |  |
| 6.1 | Магнитные пускатели 9 шт. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полноговтягивания и отпадания якорямагнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
| 6.2 | Контакторы-47шт | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
| 6.3 | Кнопки управления 25шт | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
| 6.4 | Пакетные выключатели и переключатели 2шт | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
| 6.5 | Автоматические выключатели 6шт. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
| 7 | Сети заземления | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 8 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 9 | Электроводонагреватели зд.736 7,5кВт - 2шт. | ТР. | 1 раз в год | Осмотреть водонагреватель. Отсоединить питающий кабель. Проверить крепление наконечников жил кабеля и заземления. Проверить изоляцию питающего кабеля. Проверить изоляцию водонагревателя. Проверить и заменить сгоревшиеТЭНы. Испытать и проверить водонагреватель в работе. |
| 10 | Электропечи ПЭТ-4 66 шт. Зд.736 | ТР. | 1 раз в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
| 11 | Сварочный трансформатор ВД-300 1 шт. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть, протереть и продуть трансформатор. Проверить сопротивление изоляции трансформатора. Проверить и зачистить шины высокого и низкого напряжения. Отрегулировать указатели. Проверить работу винтового механизма. Снять, очистить, смазать и установить на место катки и оси. Отремонтировать ограждение и кожух. Окрасить кожух. Заменить электродержатель. Осмотреть пускорегулирующую аппаратуру и электропроводку. Зачистить контакты аппаратуры. Замерить сопротивление изоляции электрических цепей. |
| 12 | Электрокалорифер 736 1шт | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
| 13 | Электротельферы зд.736 1шт. | ТР | 1 раз в год | Проверить и отрегулировать работу ограничителей, тормозов, кнопок и максимальных реле. Проверить исправность катушек электромагнита, при необходимости заменить. Зачистить железо магнитопровода. Проверить и отрегулировать работу якорей электромагнитов и конечных выключателей. Зачистить контакты пускателей. Отремонтировать электродвигатели (без перемотки) в соответствии с типовым объемом ремонта. Произвести ремонт электропроводки. Проверить наличие и исправность заземления, защиты и автоматики. Проверить блокировочные устройства и отрегулировать их работу. Провести операции осмотра, не вошедшие в данное содержание работы. Проверить работу электротельфера и сдать его в эксплуатацию. |
| 14 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.).-3шт | ТР | 1 раз в год | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
| 15 | Электродвигатели трехфазные напряжением 380В. Приточная вентиляция 1 шт. | ТР. | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 16 | Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Задвижки 19 шт. | ТР. | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 17 | Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Основные и дренажные насосы 7шт. | ТР. | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| Здания 752г |  |  |  |  |
| 1 | Силовые сборки низкого напряжения и групповые осветительные щитки 3 шт. 26 автоматов | ТР | 1 раз 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 2 | Осветительная арматура Светильники-40шт. Выключатели 13шт. Розетки 8шт. | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
| 3 | Осветительные электрические сети | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 4 | Силовые электрические сети | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 5 | Пусковая аппаратура зд.752г |  |  |  |
| 5.1 | Магнитные пускатели 12 шт. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
| 5.2 | Кнопки управления 12шт. | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
| 5.3 | Пакетные выключатели и переключатели 2шт. | ТР | 1 раз в год | Разобрать, проверить состояние контактов и пружин. Заменить обгоревшие контакты и ослабленные пружины. Заменить искрогасительные шайбы, собрать выключатель или переключатель. Проверить правильность взаимного расположения подвижных и неподвижных контактов и плотность блока пакетов. Проверить выключатель или переключатель в работе. |
| 5.4 | Автоматические выключатели 5шт. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
| 6 | Сети заземления | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 7 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 8 | Электропечи ПЭТ-4 54 шт. | ТР. | 1 раз в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
| 9 | Электрокалорифер 1шт | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
| 10 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.).-3шт | ТР | 1 раз в год | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
| 11 | Электродвигатели трехфазные напряжением 380В. Приточная и вытяжная вентиляция 4 шт. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 12 | Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Задвижки 9 шт. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 13 | Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Основные и дренажные насосы 5 шт. | ТР. | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
|  | Скважины пл. 18, 18а Н - 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. АН - 8, 9, 11б, 12, 14, 16, 17, 20. Т - 30, 31, 33, 37, 38. Б - 1, 2, 4, 5, 9, 10. Д - 1, 2, 3, 4. С - 39, 40, 42, 44, 45, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 150, 152 |  |  |  |
| 1 | Силовые сборки низкого напряжения 57шт. и групповые осветительные щитки 26 шт. | ТР | 1 раз 3 года | Открыть, очистить и протереть сборку (щиток). Проверить и подтянуть контактные соединения. Заменить вышедшие из строя изоляторы и шины. Проверить правильность соединения по фазам. Проверить правильность положения рукоятки вводного рубильника или автомата в крайних положениях. Зачистить контактные соединения. Проверить и заменить неисправные изоляционные перегородки между автоматами. Устранить обнаруженные неисправности корпуса сборки (щитка) и запоров. Произвести установленные измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 2 | Осветительная арматура Светильники-182шт. Выключатели 124шт. Розетки 62шт. | ТР | 1 раз в год | Удалить пыль. Закрепить ниппель и контакт, заменить неисправные элементы. Исправить подвеску. Отремонтировать кронштейн. Заменить или перезарядить неисправные патроны. Протереть стекло. |
| 3 | Осветительные электрические сети | ТР | 1 раз в год | Осмотреть проводку, устранить мелкие дефекты, проверить состояние изоляции проводов и кабелей и прочность их крепления. Проверить и очистить распаечные коробки, установить недостающие крышки. Проверить изоляцию спусков к светильникам. Осмотреть понижающие трансформаторы местного освещения. Заменить отдельные участки сети. Проверить исправность штепсельных розеток, выключателей со сменой негодных. Проверить изоляцию, восстановить маркировку. Произвести ремонт распределительных коробок. Восстановить проводку при выполнении работ по текущему ремонту стен, перегородок и перекрытий. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 4 | Силовые электрические сети | ТР | 1 раз в год | Проверить прочность соединительных муфт, механическую защиту, вводы в аппараты и клеммные щитки, состояние проходов сквозь стену и перекрытия. Проверить контактные соединения и крепление кабеля по всей длине. Заменить отдельные участки кабельной сети. Восстановить маркировку. Проверить состояние надписей и предупредительных плакатов. Заменить отдельные муфты, воронки, наконечники и т.п. Проверить изоляцию. Произвести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 5 | Пусковая аппаратура скважин |  |  |  |
| 5.1 | Магнитные пускатели 72 шт. | ТР | 1 раз в год | Произвести внешний осмотр. Проверить отсутствие видимых повреждений, препятствий для полного втягивания и отпадания якоря магнитопровода, перегрева наконечников и выплавления припоя из них и устранить обнаруженные дефекты. Зачистить контакты. Проверить исправность искрогасительных перегородок и заземления. Проверить исправность кожуха, крепления. Подтянуть контактные соединения. Заменить изношенные контакты. Отрегулировать одновременность выключения по фазам. Измерить сопротивление изоляции токоведущих частей. Отрегулировать величину зазора между подвижными и неподвижными рабочими контактами, а также положение отхода якоря магнитопровода при отключенной катушке. Опробовать пускатель в работе. |
| 5.2 | Кнопки управления 12шт. | ТР | 1 раз в год | Разобрать кнопку. Очистить и протереть поверхности контактов и мостика. Проверить состояние пружин, затянуть винты, заменить ослабленные пружины. Проверить правильность взаимного расположения внутренних деталей и контактных поверхностей кнопки управления. Проверить движение стержня. Собрать кнопку. |
| 5.3 | Автоматические выключатели 292шт. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть все узлы, очистить и протереть их. Очистить главные и искрогасительные контакты. Заменить вышедшие из строя детали. Проверить и отремонтировать электрическую часть. Проверить правильность включения. Проверить и отрегулировать соленоид. |
| 5.4 | Сети заземления | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и ликвидировать обрывы. Измерить сопротивление. Проверить отдельные стыки и отремонтировать места соединений. Заменить отдельные неисправные участки. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 5.5 | Кабельные линии 0,4кВ. | ТР | 1 раз в год | Осмотреть и очистить кабельные каналы, туннели, трассы, открыто проложенные кабели. Устранить просадки или подмывы, разрушения траншей, обнажения кабеля и т.п. Осмотреть и очистить концевые воронки и соединительные муфты. Отрихтовать кабель. Проверить заземление и устранить обнаруженные дефекты. Восстановить утраченную или нарушенную маркировку. Переложить вышедшие из строя отдельные участки. Проверить коррозию кабельных оболочек. Провести измерения и испытания согласно ПТЭ ЭП. |
| 5.6 | Электропечи ПЭТ-4 418 шт. | ТР. | 1 раз в год | Осмотреть и очистить оборудование. Вскрыть кожух. Очистить и протянуть контактные соединения. Проверить и отремонтировать заземление. Проверить оборудование в работе. |
| 5.7 | Маломощные трехфазные и однофазные трансформаторы мощностью 0,1÷25кВА, напряжением 380/220/127/42-12В (для питания электроинструмента, местного освещения, цепей управления, сигнализации и т.п.).-57шт | ТР | 1 раз в год | Очистить трансформатор, Проверить, при необходимости, крепление. Открепить и снять кожух трансформатора. Проверить состояние выводов обмоток высшего и низшего напряжения. Проверить состояние магнитопровода. Устранить обнаруженные дефекты. |
| 5.8 | Электродвигатели трехфазные напряжением 380В. Приточная и вытяжная вентиляция 4 шт. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |
| 5.9 | Электродвигатели трехфазные общего и специального назначения напряжением 380В. Задвижки 8 шт. | ТР | 1 раз в год | Разобрать (без выемки ротора) электродвигатель. Очистить, протереть, продуть и осмотреть детали и узлы. Проверить зазоры, целостность и сопротивление изоляции обмоток. Заменить смазку. Проверить и подтянуть контактные соединения. Собрать и опробовать электродвигатель на холостом ходу и под нагрузкой. Устранить неполадки и сдать в эксплуатацию. |

Заказчик                                                                                          Подрядчик

____________                                                                               ____________

Приложение №3

к договору № _______ от ____________

АКТ (ОБРАЗЕЦ) №_____

выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования ПГЗ ЖРО  за _____________2014г.

_____  ______________ 201_ г.

ФГУП «НО РАО» _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании доверенности №_________от ________, с одной стороны, и __________________ограниченнойПромсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- В соответствии с договором подряда № ___________ от «___» _______ 20___ года подрядчик выполнил следующие работы:

| № п/п | Номер заказа | Наименование работы | Вид ремонта | Трудоемкость (н/ч) | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Текущий ремонт |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО: |  |  |

- Общая стоимость принятых работ составляет:

_______________ руб., в том числе НДС 18% _____________ руб.

- Работы выполнены в полном объеме, стороны претензий друг к другу не имеют.

Заказчик 						  Подрядчик

___________________                                              _____________

М.П.                                                                               М.П.

Виза:

Представитель Заказчика  					ФИО

подпись

Представитель Подрядчика  				ФИО

подпись

21

Приложение №4

к договору № ________  от _____ .2013г.

Соглашение по охране труда

ФГУП «НО РАО» _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании доверенности №_________от ________, с одной стороны, и __________________ограниченнойПромсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора №__________   от _______.2014г. следующих условий по обеспечению выполнения требований по охране труда:

- Подрядчик обязуется:

  - Соблюдать требованиям настоящего Положения.

  - Обеспечить безопасное производство работ.

  - Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

  - Выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ.

  - Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе.

  - Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, охраны окружающей среды.

  - Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно действующих или потенциально опасных производственных факторов.

  - Обеспечить обучение персонала и контроль усвоения им информации по требованиям охраны труда при выполнении технологических операций.

  - Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием (при необходимости) и контролировать правильное их применение.

  - Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

  - Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

  - Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории Заказчика, для прохождения обучения по программам вводного инструктажа в соответствующих службах Заказчика.

  - Самостоятельно проводить аттестацию рабочих мест, расположенных на территории Заказчика.

  - Обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика на территории Заказчика  комиссиями Заказчика и Генеральной инспекции госкорпорации «Росатом».

  - Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом».

  - Немедленно сообщать Заказчику обо всех нечастных случаях, произошедших с персоналом Подрядчика на территории Заказчика.

- Заказчик обязуется:

  - Определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

  - Обеспечить подготовку действующего оборудования для безопасного проведения работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений Заказчика.

  - Обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования или вблизи его по акту-допуску.

  - Провести и оформить вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и радиационной безопасности (при необходимости), охране окружающей среды персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях Заказчика.

  - Обеспечить своевременное отключение (включение) оборудования и коммуникации, поддержание установленных режимов их работы для безопасного производства работ Подрядчиком.

  - Представить необходимую нормативную и техническую документацию для производства работ Подрядчиком.

- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда №_________  от  ______.201_г.

- Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда №______  от _______ 201_г.

| Заказчик __________________ | Подрядчик __________________ |
| --- | --- |

Приложение №5

к договору № _______  от  .2013г.

Соглашение по пожарной безопасности

ФГУП «НО РАО» _____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании доверенности №_________от ________, с одной стороны, и __________________ограниченнойПромсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора № _________  от _______ .2014г., следующих условий по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования «Положения об организации пожароопасных работ» в подразделениях Заказчика.

1.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов по пожарной безопасности, действующих у Заказчика.

1.3. Назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

1.4. Представлять списки лиц, имеющих право на оформление и подписание наряда-допуска.

1.5. Представлять списки лиц, имеющих право на производство огневых работ.

1.6. Выполнять пожароопасные работы только силами подготовленного персонала.

1.7. Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные нарядом-допуском.

1.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, на которых производятся договорные работы, в пожаробезопасном состоянии, не допуская скопления сгораемых материалов.

1.9. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

1.10. Направлять персонал, привлекаемый для работы на территории подразделений комбината, на прохождение вводного инструктажа, в соответственных службах Заказчика.

1.11. Своевременно обучать персонал мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума.

1.12.При производстве работ на территории подразделений комбината соблюдать установленный режим курения.

1.13. Обеспечивать необходимые условия для проведения проверок в части выполнения требований пожарной	 безопасности в подразделениях Подрядчика, расположенных на территории Заказчика,   комиссиями Заказчика и ГК «Росатом».

1.14. Обеспечивать разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика и ГК «Росатом».

1.15. Немедленно сообщать Заказчику обо всех случаях загорания на территории Заказчика, происшедших по вине персонала Подрядчика.

1.16. Проводить расследование каждого случая загорания на территории Заказчика, происшедшего по вине персонала Подрядчика, и в течение 5 дней после расследования направлять материалы расследования Заказчику.

2. Заказчик обязуется:

2.1. Обеспечивать подготовку действующего оборудования для безопасного проведения пожароопасных работ Подрядчиком на нем или вблизи его на территории структурных подразделений Заказчика.

2.2. Проводить вводный инструктаж по пожарной безопасности персоналу Подрядчика перед допуском к работам в структурных подразделениях Заказчика.

2.3. Представлять необходимую нормативную и техническую документацию по пожарной безопасности для производства работ Подрядчиком.

3. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором  подряда №________  от _______ .201_г.

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора  подряда №______  от ________ .201_г.

| Заказчик __________________ | Подрядчик __________________ |
| --- | --- |

Приложение №6

к договору № _______  от _______ .2012г.

Соглашение по радиационной безопасности

ФГУП «НО РАО»_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании доверенности №_________от ________, с одной стороны, и __________________ограниченно», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Киселёва Алексея Святославовича, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Условия производства работ» договора №________  от ________ .2014г., следующих условий по обеспечению выполнения требований по радиационной безопасности:

- Подрядчик обязуется:

1.1 Соблюдать требования по обеспечению радиационной безопасности, изложенные в нормативной документации, ППР, актах-допусках и нарядах-допусках при производстве работ. В случае необходимости изменения условий производства работ, своевременно ставить об этом в известность администрацию Заказчика.

1.2 При одновременном производстве работ персоналом Подрядчика в нескольких радиационно-опасных подразделениях комбината обеспечивать соблюдение установленных НРБ-99/2009 основных дозовых пределов. До начала производства работ информировать администрацию Заказчика о дозах облучения своего персонала, полученных в текущем году.

1.3 Своевременно, по требованию администрации или службы радиационной безопасности Заказчика  выводить персонал из опасной зоны.

1.4 Своевременно ставить в известность администрацию Заказчика и службу радиационной безопасности о всех случаях несоблюдения ППР, актов-допусков, нарядов-допусков.

1.5 Предъявлять для проведения радиационного контроля службе радиационной безопасности  подразделений транспорт, инструмент и материалы, вывозимые с территории  подразделений.

1.6 Организовывать предварительные и периодические медицинские осмотры персонала, привлекаемого к выполнению работ на ядерно- и (или) радиационно-опасных участках.

1.7 Организовывать контроль применения подчиненным персоналом средств индивидуальной защиты и приборов индивидуального дозиметрического контроля, а также соблюдения санитарно-пропускного режима.

1.8 Принимать меры воздействия к персоналу, допустившему нарушение требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность», при производстве работ в подразделениях комбината.

1.9 При подготовке запросов в подразделения Заказчика о дозах облучения персонала за истёкший отчётный период предоставлять сведения о времени занятости работников на работах в радиационно-опасных условиях труда на каждом конкретном участке работ (подразделение, здание, участок, помещение).

2    Заказчик обязуется:

2.1 Предоставлять Подрядчику, действующую в подразделении документацию, содержащую требования по РБ и организации радиационного контроля. Участвовать в разработке инструкций по РБ для Подрядчика и согласовывать их.

2.2 Участвовать в разработке мероприятий по обеспечению радиационной безопасности,  входящих в проект производства работ и  акт-допуск.

26

2.3 Осуществлять радиационный контроль на участках производства работ. Информировать администрацию Подрядчика о параметрах радиационной обстановки в местах производства работ. Сроки и порядок предоставления информации согласовываются с Подрядчиком.

2.4 Контролировать соблюдение персоналом Подрядчика  требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность».

2.5 Проводить персоналу Подрядчика вводный инструктаж по радиационной  безопасности.

2.6 Предоставлять в порядке, установленном договором на производство работ, персоналу Подрядчика средства индивидуальной защиты, необходимые для работ в условиях воздействия радиационных факторов вредности. Производить контроль радиоактивного загрязнения СИЗ и их замену.

2.7 Предоставлять по запросу администрации Подрядчика сведения об условиях труда и результатах индивидуального дозиметрического контроля.

2.8 Предоставлять Подрядчику право на использование санитарных пропускников, а также зданий, сооружений и устройств для дезактивации транспорта и оборудования от радиоактивного загрязнения.

2.9 Совместно с администрацией Подрядчика (уполномоченных Подрядчиком лиц) организовывать расследование случаев превышения установленных для персонала Подрядчика контрольных и (или) допустимых уровней радиационных факторов вредности,  также расследование случаев профессиональных заболеваний.

2.10 Останавливать работы, проводимые персоналом Подрядчика, в случае нарушения требований Правил, Норм и инструкций по радиационной безопасности, в том числе требований раздела ППР «Радиационная безопасность».

2.11 Выдавать разрешение на возобновление приостановленных работ.

2.12 Информировать Подрядчика о факте нарушения, допущенного его персоналом.

2.13 Предъявлять в установленном на комбинате порядке санкции к Подрядчику при несоблюдении ими условий договоров и нарушении требований Норм и Правил в части обеспеченияРБ.

- Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны руководствуются договором подряда №_______  от _______ .201_г.

- Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора подряда №________  от _______.201_г.

| Заказчик __________________ | Подрядчик __________________ |
| --- | --- |

# 28