Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

«Перемонтаж отдельных элементов расходомерных линий газораспределительной станции (ГРС-1)»

г. Саров

2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

«Перемонтаж отдельных элементов расходомерных линий газораспределительной станции (ГРС-1)»

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Демонтаж отводов Ду530х10мм.(2 шт.) с последующей установкой тройников-Ду 530х10 мм.(2 шт.) на расходомерных линиях - Врезка катушек Ду530х10мм (2 шт.) в расходомерные линии, с переносом шаровых кранов Ду500 (2 шт.) Место проведения работ: Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина 54.(ГРС-1)

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг п.1 раздела 2.1

Наименование работ; Ориентировочный объем. Демонтаж покрытия изоляции трубопровода из оцинкованной стали; 20 м2. Разборка тепловой изоляции трубопроводов из плит минераловатных; 0,85 м3. Демонтаж трубы Ду530х10 мм; 2м. Демонтаж отвода Ду 530х10 (2 шт); 0,29 т. Монтаж тройников Ду 530х10 (2шт) и сферических заглушек Ду 530 (2 шт); 0,292 т. Монтаж трубы Ду 530х10; 2 м. Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный 530 мм; 10 стык. Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный 530 мм; 10 стыков. Сварка стыков трубопровода, диаметр наружный 530 мм; 10 стыков. Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм; 10 стыков. Протирка ацетоном поверхности трубопроводов; 10 стыков. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов, без снятия выпуклости (усиления) сварного шва.; 10 стыков. Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки 10 мм.; 60 снимков. Изоляция трубопроводов: матами минераловатными; 0,85 м3. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной; 20 м2. Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг п.2 раздела 2.1. Наименование работ; Ориентировочный объем. Демонтаж шарового крана 11лс68П2 Ду 500мм; 2 шт.. Демонтаж покрытия изоляции трубопровода из оцинкованной стали; 10 м2. Разборка тепловой изоляции трубопроводов из плит минераловатных; 0,5 м3. Демонтаж опоры из трубы диаметр наружный 325 мм (2 шт. L-2 м.); 4 м. Демонтаж трубы Ду530х10 мм (6 стыков); 2м. Бурение ям глубиной до 2 м. бурильно-крановыми машинами; 2 ямы. Установка опор L-2 м диаметром 325 мм; 4 м. Обетонка опор Ду 325; 0,25 м3. Установка шарового крана 11лс68П2 Ду 500мм; 2 шт.. Монтаж трубы Ду 530х10; 2 м. Предварительный подогрев сварных соединений труб, диаметр наружный 530 мм; 6 стыков. Термическая обработка сварного стыка трубопроводов, диаметр наружный 530 мм; 6 стыков. Сварка стыков трубопровода, диаметр наружный 530 мм; 6 стыков. Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром до 550 мм; 6 стыков. Протирка ацетоном поверхности трубопроводов; 6 стыков. Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов, без снятия выпуклости (усиления) сварного шва.; 6 стыков. Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 550 мм, толщина стенки 10 мм.; 36 снимков. Изоляция трубопроводов: матами минераловатными; 0,5 м3. Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной; 12,5 м2.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

В течении 20 дней с даты заключения договора

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1.Сроки выполнения работ: указаны в подразделе 2.4 # 3.1.2. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ. # 3.1.3. Привлечение к работам субподрядчиков не допускается; 3.1.4. Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя. 3.1.5. Оформление Заказчиком разрешительных документов на производство работ в муниципальных и государственных службах.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Выполнение работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Контроль за выполнением работ осуществляется АО «СаровГаз»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантии качества: - гарантийный срок со дня ввода объекта в эксплуатацию – 5 лет.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

- Обеспечить соблюдение требований государственных нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии и охране окружающей среды при производстве работ.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Указать стоимость работ по каждому виду работ перечисленных в п.2.2 данного ТЗ

Подраздел 3.8 Специальные требования

Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): 19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных 19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

# Стоимость работ по договору определяется согласно заявкам исходя из взаимосогласованных цен и количества оказанных услуг. # Оплата - в течение 30 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - акт приемки работ по форме КС-2 в 4-х экз.; - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 4-х экз. - Исполнительную документацию.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Оплата производится «Заказчиком» по факту оказания услуг, не позднее 30 (тридцать) банковских дней с момента подписания полномочными представителями обеих сторон Актов об оказанных услугах и выставленных «Исполнителем» соответствующих счетов (Счетов-фактур), путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |