«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка огнетушителей для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Огнетушитель ОУ 3-231шт; - Огнетушитель ОУ 5-287шт; - Огнетушитель ОУ 7-68шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

485431

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнетушители предназначены для тушения загораний веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, загораний электроустановок, находящихся под напряжением не более 1000 В, жидких и газообразных веществ (класс В, С).

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Огнетушитель должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата, категории размещения 2, тип атмосферы II по ГОСТ 15150 – 69 для работы при температуре от минус 40 С до плюс 50 С.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

# Не предусмотрено

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Огнетушитель углекислотный ОУ-3: Размеры упаковки: 13 см * 50 см * 13 см Вес (брутто): 9 кг Цвет: красный Вместимость, л: 4,3 Масса заряда, кг: 3 Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) 15(150) Время выхода ОТВ, с не менее: 8 Класс пожара и размер модельного очага:13 В Масса огнетушителя с зарядом, кг, не более: 11 Диапазон температур эксплуатации: -40 C до +50 C Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса, мм: 553x140 - Огнетушитель углекислотный ОУ-5: Размеры упаковки: 13 см * 72 см * 13 см Вес (брутто): 15 кг Цвет: красный Вместимость, л: 7,2 Масса заряда, кг: 5 Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2): 15(150) Время выхода ОТВ, с не менее: 8 Класс пожара и размер модельного очага:34 В Масса огнетушителя с зарядом, кг, не более: 14 Диапазон температур эксплуатации: -40 C до +50 C Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса, мм: 770x140 - Огнетушитель углекислотный ОУ-7: Размеры упаковки: 13 см * 95 см * 13 см Вес (брутто): 20 кг Цвет: красный Вместимость, л: 10 Масса заряда, кг: 7 Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2): 15(150) Время выхода ОТВ, с не менее: 15 Класс пожара и размер модельного очага:55 В Масса огнетушителя с зарядом, кг, не более: 25 Диапазон температур эксплуатации: -40 C до +50 C Габаритные размеры, высота x диаметр корпуса, мм: 1100x140.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрено

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не предусмотрено

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Огнетушитель ОУ 3-231шт; - Огнетушитель ОУ 5-287шт; - Огнетушитель ОУ 7-68шт. - Кронштейны для крепления к стене (для огнетушителей ОУ 3 и ОУ 5 в количестве 518штук)

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Согласно ГОСТ 9.032 ГОСТ 9.303

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны следующие данные: -товарный знак изготовителя; -номер баллона; -фактическая масса порожнего баллона (кг): для баллонов вместимостью до 12л включительно-с точностью до 0,1кг; свыше 12 до 55л включительно-с точностью до 0,2кг.; -дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования; -рабочее давление, МПа (кгс/см²); -пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см²); -вместимость баллонов, л.: для баллонов вместимостью до 12л –номинальная; для баллонов вместимостью свыше 12л до 55л включительно-фактическая с точностью до 0,3л.; -клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметров 10мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55л); -высота знаков на баллонах должна быть не менее 6мм.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 23 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. - Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. - Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

сертификат пожарной безопасности

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищена от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев с момента поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть изготовлен из экологически чистых материалов.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Качество и безопасность должны быть подтверждены сертификатами соответствия и протоколами санитарно-химических испытаний. Материалы, используемые для изготовления сейфов и их элементов и фрагментов должны иметь токсикогигиенический паспорт и гигиеническое заключение.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 23 июля 2014 года. - Огнетушитель ОУ 3-231шт; - Огнетушитель ОУ 5-287шт; - Огнетушитель ОУ 7-68шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Необходимую техническую документацию представить на бумажном носителе. (технические паспорта, инструкции по сборке и обслуживанию, сертификаты).

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГОСТ | Государственные стандарты |
| - | - | - |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.