	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор по управлению 

  собственными силами ОАО "НИАЭП" 

(управляющей компании ООО "СМУ №1")

______________     Н.В. Петренко

                                                        «__» ________ 2014 г.




КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора по лоту 
№ 103/10/2014 «Поставка бетонно-растворной продукции  для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Насосная добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом. Бетонирование наружных стен подземной части. Бетонирование фундаментной плиты»»
том 2 «Техническая часть»

г. Волгодонск
2014 г.

Технические требования

1. Объем поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Бетон В25W8 F100
	м³
	2 064,00

	2
	Бетон В25W8 F100 (-5°С)
	м³
	300,00

	3
	Бетон В25W8 F100 (-10°С)
	м³
	300,00

	4
	Бетон В25W6 F150 
	м³
	56,00

	5
	Бетон В25W6 F150 (-5°С)
	м³
	10,00

	6
	Бетон В25W6 F150 (-10°С)
	м³
	10,00

	7
	Раствор М200*  (пусковая смесь)
	м³
	21,00

	8
	Раствор М200* (-5°С)  (пусковая смесь)
	м³
	2,00

	9
	Раствор М200* (-10°С)  (пусковая смесь)
	м³
	2,00

	ИТОГО:
	м³
	2 765,00


2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом Поставщика. 
Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, стройплощадка ООО «СМУ №1» на объекте «Насосная добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом» в х. Харсеев».

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 30.04.2015г. отдельными партиями в течение 1 (одного) дня после поступления Заявки от Покупателя, в пределах объема спецификации (Приложение № 1 к Проекту договора).
4. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленные материалы, в том числе на материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания Акта Входного контроля и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если другой срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  3-го энергоблока Ростовской АЭС 11.07.2015 г. 
Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди  4-го энергоблока Ростовской АЭС 17.07.2017 г.

5. Обязательные требования к поставляемому товару:
1. Для непрерывного бетонирования яруса наружных стен насосной добавочной воды блоков №3,4 с водоподводящим ковшом должна быть бесперебойная подача бетона (Согласно п.1.3.2 технологической карты на бетонирование  ППР РоАЭС.3-О.8093-062).

2. Доставленная к месту укладки смесь должна иметь заданную подвижность и температуру. Бетонная смесь, потерявшая к моменту укладки заданную удобоукладываемость, подаче в бетонируемую конструкцию не подлежит. Восстанавливать удобоукладываемость  бетонной смеси добавлением воды  на месте укладки запрещается. Не допускается применение в бетоне добавок, содержащих хлор. Температура бетонной смеси (модуль поверхности  конструкции Мп=1,54 на месте укладки должна быть: в летнее время  не более 20°C; в зимнее время (при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°C или минимальной суточной температуре ниже 0°C не менее +15+17°C (Согласно п.1.5.6, п.1.5.8, п.1.2.2, п.1.2.3 технологической карты на бетонирование  ППР РоАЭС.3-О.8093-062)

3. На заводе-изготовителе бетонной смеси должно быть наличие 100% запаса основных компонентов и резерв в размере 10%  от основного  объема (Согласно п.1.3.2 технологической карты на бетонирование ППР РоАЭС.3-О.8093-062).

4. Бетонная смесь должна быть приготовлена на гранитном щебне фракции 5-20 мм и  сульфатостойком  портландцементе, обеспечивающим проектную прочность бетона. Подвижность бетонной смеси на месте укладки  (П-4)  по осадке конуса 16-20см (Согласно п.1.2.1 технологической карты на бетонирование  ППР РоАЭС.3-О.8093-062). 

5. Должны быть представлены  документы (накладные, сертификаты), подтверждающие качество примененных материалов.

6. Должна быть предоставлена карта подбора  бетона, разработанная заводом-поставщиком и согласованная с представителями НИИЖБ им. Гвоздева (согласно п.1.3.2 технологической карты на бетонирование ППР РоАЭС.3-О.8093-062).

7.  Приемку и укладку  бетона  на объектах ООО «СМУ №1» ведет круглосуточно, а также в выходные дни.  Доставка на объект от 0,5м3.

8.  Согласно п.2.3 ППР РоАЭС.3-О.8093-020 строительные конструкции насосной добавочной воды блоков №3,4 с   водоподводящим ковшом относятся к:

- II категории по ответственности за безопасность в соответствии с «Нормами строительного проектирования АС с реакторами различного типа (ПН АЭ-5,6);

- 4 классу безопасности по НП 001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97);

-II категории по сейсмостойкости в соответствии с «Нормами проектирования сейсмостойких атомных станций» (НП-031-01);

- I классу сооружений по СП 58.13320.2012 (Согласно п.2.3 ППР РоАЭС.3-О.8093-020).

СОГЛАСОВАНО:

Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
2

