Приложение № 2

к документации по проведению

открытого запроса предложений в электронной форме

№  НТГ-01/08/2016-84эзп

Согласовано                                                                       Главный инженер ООО «Нижегородтеплогаз»

______________________ О.В. Жаднов

Техническое задание к  извещению о закупке

ООО «Нижегородтеплогаз» следующего оборудования:

___________________________________________________________________________________

Система дозирования реагента СИДР-12дм в количестве 12шт.

Модификация: СИДР-12дм

Технические характеристики:

1 Насос-дозатор:

  - Тип - соленоидный мембранный дозирующий насос с микропроцессорным управлением.

  - Перекачиваемая жидкость – цинковый комплекс динатриевой соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты10% раствор.

  - Производительность		- 2 - 10 л/час

  - Противодавление			- 10 - 2 бар.

  - Допустимая высота всасывания 	- 2 м.

  - Напряжение питания		- 230V 50-60Hz

  - Класс защиты			- IP61

- Блок управления и передачи данных:

2.1 Напряжение питания, В:   220+20

2.2 Частота сети, Гц:   50+2

2.3 Потребляемая мощность, Вт, не более:   5

Характеристики входов:

2.4 Числоимпульсный:

Тип – подключаемого выхода - сухой контакт/ электронный активный / электронный пассивный

Максимальное кол-во импульсов на единицу объема, Имп - 100

Максимальная частота следования импульсов, Гц - 10

2.5 Контроль срабатывания пускателя:

Тип контролируемого выхода - сухой контакт

Коммутируемое напряжение, В: 24

2.6 Датчик аварийного уровня реагента.

Тип входа, мА: 4-20.

Характеристики выходов:

2.7 Ключ управления насосом/ пускателем насоса- однофазный  или трехфазный, электронный

Максимальное коммутируемое напряжение, В: 380

Максимальный коммутируемый ток, А: 5

2.8 Ключ сигнализации об аварии установки:

Тип - сухой контакт

Коммутируемое напряжение, В 24/220

2.9 Коммутируемый ток, А: 2/ 0,3 соответственно

2.10 Разрядность счетчиков блока: 8

2.11 Время хранения показаний при отсутствии питания: 2 года

2.12 Интерфейс связи с внешними устройствами - RS485

2.13 Протокол обмена -Modbus TCP

2.14 Средняя наработка на отказ, час, не менее:   10000

2.15 Средний срок службы, лет, не менее:   8

2.16 Параметры, передаваемые и отображаемые на мнемосхеме АРМ-оператора:

- фактический уровень реагента в расходной ёмкости;

- предупреждение о достижении аварийного уровня в расходной ёмкости;

- фактическая производительность насоса-дозатора;

- расход подпиточной воды;

- сигналы и предупреждения о возникших неисправностях в работе;

- температура и состав уходящих газов в газоходах котлов от газоанализаторов АГМ-501 (Та, Тg, О2, СО2, Qa, α, СО);

- сигнализация при превышении концентрации СО, часы наработки и дата поверки каждого газоанализатора.

- Алгоритмы дозирования:

3.1 Алгоритм работы системы дозирования СИДР-12дм должен позволять параллельно пропорциональной дозе с установленной периодичностью вводить дозу реагента для компенсации адсорбции, дозу для предотвращения засорения насоса-дозатора вследствие застоя, а также позволять компенсировать отклонения расхода реагента вследствие засорения насоса-дозатора в широком диапазоне расхода подпиточной воды.

3.2 Система дозирования СИДР-12дм должна включать в себя дополнительное оборудование (датчик уровня реагента в расходной емкости) и модуль диспетчеризации, обеспечивающее передачу данных о работе установки в «real-time» режиме по сети Internet на головной сервер.

Начальник химической службы        _________________________                В. А. Рубцов