Приложение №___

к договору поставки

ТМЦ № 117-01-06/_____

От «___»__________2014г.

Техническое задание №_____
на поставку Электропарогенератор электродный ЭПГ-130 (или эквивалент)

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,

Патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места и происхождение товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Электропарогенератор электродный ЭПГ-130  (с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением копии сертификата соответствия).

2. Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОДНЫЕ

Применяются при следующих производственных процессах, где используется водяной или насыщенный пар

Химическая, нефтяная, горнодобывающая, строительная промышленность - изготовление железобетонных изделий, пенополистирола, полистиролбетона, производство гофрокартона, фанеры.

Предотвращение замерзания "инертных" веществ (песок, гравий) в бункерах. Разогрев (разжижение для слива) различных вязких сред (мазута, битума, гудрона, масел и смазок).

Пропаривание различных емкостей и трубопроводов, для оттаивания, очистки, дезинфекции на стройплощадках.

Для оборудования сушильных и пропарочных камер различного назначения

Не подлежат регистрации в органах Гостехнадзора*

*В соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных"

ПБ-10-575-03 (Утверждены постановлением Госгортехнадзора России № 89 от 11.06.2003 г.) электропарогенераторы не подлежат регистрации и не подконтрольны в органах Гостехнадзора (водяной объем составляет менее 25 литров).

1.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Обозначение | Паропроизво- дительность кг/ч | Мощность кВт | Рабочее давление кг/см | Максимальная температура пара, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Исполнение У Электронное поддержание мощности |
| ЭПГ-130 | 130 | 100 | 6 | 162 |  |

1. Исполнение У

Электропарогенератор предназначен для прямой подачи пара на объект. Возможна  работа как от центрального водоснабжения так и емкости потребителя (привозной воде). Электропарогенератор поставляется в виде единого моноблока максимальной заводской готовности с полной электрической и гидравлической обвязкой и состоит из следующих узлов:

- электродный котел (съемные с шасси с электродной        группой, паровой патрубок с регулировочным краном и предохранительным клапаном по пару,  продувочный патрубок с краном, обратный клапан)

- насосная установка с защитой от насоса « сухого» хода (насос, электромагнитный клапан, фильтр, датчик «сухого» хода, кран подачи воды)

- система электронного управления мощностью (плавное регулирование и задание необходимой мощности (паропроизводительности) от 25 до100% производиться потребителем простым поворотом ручки регулятора мощности на передней панели блока управления)

- система регулировки давления парогенератора и его автоматической поддержки

- блок управления с аппаратами управления, контроля, защиты и световой сигнализации для обеспечения работы систем парогенератора;

- группы безопасности (рабочее реле-регулятор давления, аварийное реле давления, контроллер тока с электронной платой управления, от превышения потребляемой мощности, предохранительный клапан по пару.

- система трубопроводов для гидравлической обвязки по пару, питательной и продувочной воде.

Устройство парогенератора

Электропарогенератор поставляется в виде единого моноблока максимальной заводской готовности, где выполнены все гидравлические и электрические подключения в границах блока. Электропарогенератор  полностью собирается и тестируется на заводе-изготовителе и требует только три подключения на месте установки: к водопроводу, паропроводу, электросети.

Применяются для производства водяного насыщенного пара (от 10 до 1500 кг в час) избыточным давлением от 0,01 МПа до 0,8 МПа (0,1-8,0 кг/см2) и температурой от 105oС до 180oС для технологических целей

Электропарогенератор представляет собой моноблок,

в котором смонтированы в зависимости от исполнения

Электродный котел (электродная группа, съемное верхнее шасси с электродной группой, паровой патрубок с регулировочным краном и предохранительным клапаном по пару, патрубок с предохранительным клапаном по воде, продувочный патрубок с краном)

Накопительная емкость с насосной установкой и системой поддержания уровня (насос, емкость из нержавеющей стали, электромагнитный клапан, фильтр, манометр, датчик уровня, кран подачи воды с фильтром)

Система водоподготовки - устройство магнитной обработки воды для подавления накипеобразующих примесей, переводящее ионы Ca, Mg в коллоидное, не прилипающее к нагретым поверхностям состояние

Система плавной регулировки паропроизводительности (мощности), давления парогенератора и его автоматической поддержки

Система автоматической периодической продувки и слива отработанной воды

Блок управления с аппаратами управления, контроля, защиты и световой сигнализации для обеспечения работы систем парогенератора;

Группы безопасности (рабочее реле-регулятор давления, аварийное реле давления, трансформатора тока с электронной платой управления от превышения потребляемой мощности, предохранительный клапан по пару, предохранительный клапан по воде);

Система трубопроводов для гидравлической обвязки по пару, питательной и продувочной воде

Блок управления встроен в общую конструкцию парогенератора и отделен от остальных полостей парогенератора сплошными перегородками, имеющими герметичные вводы кабелей, и закрыт запирающимися на замки дверцами. С целью защиты обслуживающего персонала от прикосновения к токоведущим и нагретым частям парогенератор закрыт защитными кожухами.

Обеспечена несколько ступеней защиты и безопасность в эксплуатации. В качестве аварийного механического защитного устройства от превышения давления, как по воде, так и пару применены пружинные малоподъемные предохранительные клапана с возможностью подрыва, зависимости от мощности электропарогенератора.

3. Требования к гарантийным обязательствам поставщика товара.

3.1. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с момента приобретения парогенератора. Гарантия распространяется на все производимое и покупное оборудование, поставляемое в составе парогенератора.

4. Требования к количеству поставляемого товара.

4.1. Согласно Приложения №1 к договору поставки( спецификации ) и  Т.З.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Электропарогенератор электродный ЭПГ-130

производится в упаковке и с маркировкой предусмотренной заводом изготовителем и  поставляется в невскрытой заводской упаковке.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки или произвести замену  некачественного товара   согласно гарантийных обязательств в течении 45 дней. Расходы, связанные с устранением или заменой некачественного товара в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7. Требования к месту поставки товара.

7.1. Поставщик обязан поставить товар по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ООО «Стрельцовский строительно-ремонтный трест».

8. Требования к качеству поставляемого товара..

8.1.  Поставщик гарантирует , что поставляемый им товар соответствует требованиям Т.З. имеет Сертификат соответствия РФ.

8.2 Товар должен быть новым выпущенным не позднее 2013г. При наличии Сертификатов и паспортов.

8.4 Поставщик гарантирует  предоставить на момент поставки заверенные копии документов  указанных в п.8.2.

От ПОСТАВЩИКА:                              		          От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                                  ___________________________

________________/_____________/                                   __________________/_______/