
Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела 51

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №231-1 (разъяснения)
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «30» июня 2012 года  № 120630/0468/230
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.
Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

2. Организатор: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Контактное лицо заказчика и организатора: Мунасипов Руфат Фоатович – специалист отдела 51.

Телефон/факс заказчика: (35146) 5-22-13 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Поставка источника бесперебойного питания – 1 комплект.
ВОПРОСЫ:

1. Прошу пояснить, что понимается под термином послегарантийное обслуживание? Если это ТО (техническое обслуживание), то  на какой период времени (1 год, 2.., 5…)? Или ТО будет производиться по отдельному договору?

«В цену товара включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего открытого запроса цен в электронной форме, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, инсталляция и проведение пусконаладочных работ с оформлением сдаточной документации, проведение гарантийного и послегарантийного обслуживания.»
Ответ: Под термином «послегарантийное обслуживание» понимается проведение технического обслуживания, полное документальное и техническое сопровождение в течение срока эксплуатации оборудования, выполняемое в случае необходимости по отдельному договору. 

2. П  1.2 ТЗ  

«Батарейный шкаф. Со встроенными аккумуляторами свинцово-кислотными, герметичными, необслуживаемыми с 12-ти летним сроком службы, 40х80Ач. В шкафу встроенная защита, в комплекте с перемычками. Время батарейной поддержки при максимальной нагрузке должно составлять не менее 7мин при 100% нагрузке. 
Ответ: Необходимо ориентироваться на следующие характеристики аккумуляторных батарей: время батарейной поддержки должно составлять 7 мин при 100% нагрузке, количество батарей можно изменять в зависимости от марки (производителя), срок службы данных батарей должен составлять 12 лет. Информации в ТЗ достаточно и изменений вносить не требуется;
Щит укомплектовать автоматическим выключателем постоянного тока для отключения аккумуляторных батарей от ИБП. Ввод кабеля нижний.»

Вопрос. Если речь идет о батарейном шкафе, то какой щит укомплектовать автоматическим выключателем постоянного тока? О нем в ТЗ не написано ни слова. Стандартно батарейный шкаф укомплектован предохранителями и рубильником. Требуется вмешательство в фирменное изделие (батарейный шкаф) или все-таки некий новый или существующий щит укомплектовать автоматическим выключателем постоянного тока? В случае принятия решения об удвоении числа батарейных шкафов, подразумевается удвоение автоматических выключателей постоянного тока?
Ответ: Автоматическим выключателем необходимо укомплектовать фирменный батарейный шкаф. Удвоение автоматических выключателей согласно ТЗ не подразумевается. Информации в ТЗ достаточно и изменений вносить не требуется.

Изменения в ТЗ вносить не требуется, т.к. можно сменить производителя аккумуляторных батарей. Поставщику необходимо представить предложение максимально соответствующее требованиям технического задания. Информации в ТЗ достаточно и изменений вносить не требуется.

Инсталляция ИБП будет выполнятся в г.Снежинск на одной из производственных площадок. Полный адрес будет предоставлен после определения поставщика оборудования. Для расчета стоимости инсталляции предлагается использовать адрес: Челябинская область, г.Снежинск, ул.Васильева 13. Монтаж подходящих кабелей в стоимость будет выполнен собственными силами. Информации в ТЗ достаточно и изменений вносить не требуется

11
1

