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Первый зам. генерального директора –
главный инженер ФГУП «Атомфлот»
____________________М.М. Кашка


Техническое задание
на ремонт участка внутриплощадочных сетей водопровода 
ФГУП "Атомфлот" (инв.№ 071698701)
г. Мурманск		14 июля 2014г.

	1. Краткое описание объемов работ:

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Подготовительные работы. Устройство временного проезда

	1. 
	Корчевка и вывоз на расстояние до 30км деревьев и кустарников
	деревьев
кустарников
	406
230

	2. 
	Устройство временных подъездных путей (планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3
	м2
	2208

	3. 
	Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов 3
	м2
	223

	Водопровод

	Земляные работы. Устройство водопроводных колодцев

	4. 
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1- 1,2) м3, группа грунтов 3. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта
	м3
	3184

	5. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3
	м3
	150

	6. 
	Водоотлив из траншей
	м3
	163

	7. 
	Устройство основания под трубопроводы песчаного (толщина слоя 15см)
	м3
	160

	8. 
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90 (см. приложение к техническому заданию. Таблица водопроводных колодцев) с последующей гидроизоляцией стен и днища 
	шт.
	4

	9. 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 (2 слоя) с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 (4 слоя)
	м2
	0,8

	10. 
	Обратная засыпка траншеи и котлованов местным мягким непучинистым грунтом без включения валунов с послойным уплотнением
	м3
	3024

	11. 
	Для обеспечения нормативной глубины заложения труб выполнить путем дополнительного обвалования с последующим уплотнением
	м3
	283

	Монтажные работы

	12. 
	Прокладка водопровода из труб ПНД ПЭ-100 SDR 17 160х9,5/250-ППУ-1-ПЭ с установкой муфт на стык и изоляцией стыковых соединений.
	м/п
	1380

	13. 
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм для выпуска воды из колодцев
	м/п
	28

	14. 
	Установка в колодцах задвижек чугунных с обрезиненным клином диаметром 100 мм
	шт.
	4

	15. 
	Установка фасонных частей, запорной арматуры (см. приложение к техническому заданию)
	
	

	16. 
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм
	м/п
	1380

	Камеры переключения

	Общестроительные работы

	17. 
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1- 1,2) м3, группа грунтов 3
	м3
	183

	18. 
	Доработка грунта вручную (слой 30 см) непосредственно перед бетонированием для предохранения основания от взрыхления и разжижения случайными водами
	м3
	12,8

	19. 
	Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7.5
	м3
	2,45

	20. 
	Устройство камер отключения ремонтных участков из монолитного бетона кл. В15 с армированием сварными сетками из арматуры 12 АIII с ячейками 100х100мм (см. приложение к техническому заданию)
	шт.
	2

	21. 
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для трубопроводов, закладные под стремянку)
	т
	0,031

	22. 
	Монтаж металлической лестницы (стремянки)
	шт.
	2

	23. 
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 (2 слоя) с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 (4 слоя)
	м2
	23

	24. 
	[bookmark: _GoBack]Гидроизоляция наружных поверхностей горячим битумом по подготовке из праймера
	м2
	120

	25. 
	Обратную засыпку производить непучинистым грунтом с тщательным послойным требованием. Засыпку стен камер выполнять по мере их возведения одновременно с двух сторон, не допуская перепадов уровня грунта более 800мм
	м3
	79,52

	Обвязка камер

	26. 
	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона
	м3
	2

	27. 
	Установка фасонных частей, запорной арматуры выполнить по схеме и спецификации
	
	

	28. 
	Прокладка трубопровода из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 250 мм к существующему водопроводу
	п/м
	7,5

	29. 
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов 
	мест
	10

	30. 
	Врезка в существующую сеть из чугунных труб Ду 250 мм
	Врезка
	2



2. Основные технические требования
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации. 

3.Правила контроля и приемки работ
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.
4.Условия комплектации материалами и оборудованием
Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.Сроки выполнения работ
Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора. 
Конечный срок выполнения работ – 110 календарных дней с даты подписания договора.


Приложения:
1. Схема прокладки водопровода ФГУП «Атомфлот» на 1 листе.
2. Монтажная схема колодцев. Таблица водопроводных колодцев на 1 листе.
3. Камеры отключения ремонтных участков на 2 листах.
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