Техническая часть 
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку покрышек ИВФ-510.

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  с НДС, (руб.)

	
	Покрышка ИВФ-510
	-Наибольшее рабочее напряжение, кВ – 126;
-Испытательное напряжение грозового импульса, кВ – 450;

 - Испытательное переменное кратковременное напряжение в сухом состоянии, кВ – 230;

- Испытательное переменное кратковременное напряжение под дождем, кВ – 230;
-50%-ное разрядное переменное напряжение в загрязненном и увлажненном состоянии при удельной поверхностной проводимости 20мкСм, не менее, кВ – 110;

· 50% разрядное напряжение полного грозового импульса положительной полярности, не ме​нее, кВ - 600;

· уровень частичных разрядов при напряжении 1,1/V3 от наибольшего рабочего напряжения Uн.р., не более, Кл-2х10 -11;

· среднее значение разрядного переменного напряжения при плавном подъёме в сухом состоя​нии, не менее, кВ - 350;

· среднее значение разрядного переменного напряжения при плавном подъёме под дождём, не менее, кВ - 300;

· пробивное напряжение стенки изолятора, не менее, кВ/см - 30;

· нормированная механическая разрушающая ила на изгиб, не менее, кН - 20;

· нормированное разрушающее гидравлическое давление во внутренней полости покрышки при атмосферных условиях, не менее, МПа - 5,5;

· испытательное гидравлическое давление, МПа - 1,5;

· длина пути утечки, не менее, мм - 3150;

· сейсмостойкость при интенсивности землетрясения по шкале MSK-64, баллов - 9;

· взрывобезопасность в течение 1,0 секунды током КЗ, кА - 63;

· климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - УХЛ1;

· верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С - +55;

· нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С - -60;

· толщина стенки гололёда, мм - 20;

-допустимая скорость ветра при наличии гололёда, м/с - 15;

- допустимая скорость ветра при отсутствии гололёда, м/с - 40;

-высота установки над уровнем моря, м – 1000;

-присоединительные отверстия на верхнем фланце – 16 отв. Ø18+0,5; 
- расположение присоединительных отверстий (верх) – на Ø540±0,5;

- присоединительные отверстия на нижнем фланце – 16 отв. Ø18+0,5;

- расположение присоединительных отверстий (низ) – на Ø540±0,5;

-внутренний диаметр, мм – Ø360;

-строительная высота, мм – 1360;

Срок службы – 30 лет.

Покрышка должна быть армирована металлическими соединительными фланцами.
	шт
	113
	27225

	Итого без НДС:
	2607139,8

	Итого НДС:
	469285,2

	Всего с НДС: 
	3076425


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: без замены на аналог
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): нет
1.3. Обоснование решения Заказчика: закупаемые товары будут применяться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков;
2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: упаковка должна обеспечивать сохранность товара на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: отсутствуют.
Исполнитель по договору                        ______________________/______________./

