Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:   Чистка трёх трубных пучков бойлеров

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

по объекту: Подогреватели сетевой воды, первой и второй системы отопления.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Чистка трёх трубных пучков бойлеров

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Трубный пучок подогревателя сетевой воды (бойлера) ПСВ-500-14-23 (ПСВ-500-3-23), состоит из 1930 латунных трубок ø19×1 длиной 4,55 метра, закрепленных в 2-х стальных трубных досках путем развальцовки. Масса трубного пучка установленного на ложементе 8 тонн.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

- В период отопительного сезона на внутренних поверхностях трубных пучков подогревателей сетевой воды образуются Са-Мg отложения. Необходимо полное удаление с внутренних поверхностей латунных трубок отложений, образовавшихся в процессе эксплуатации.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Очистка внутренних поверхностей трубок подогревателей сетевой воды; Трубный пучок; 3. - На выполняемые работы составляется смета в ценах 2015 г. - Технология очистки определяется Исполнителем. - Договором предусматривается чистка 3-х трубных пучков последовательно. По результатам определения состояния трубных пучков (проводимого после заключения договора), для чистки может быть предоставлено от одного до трех трубных пучков с оплатой за фактически выполненные работы. - Транспортировка трубных пучков на чистку и обратно осуществляется Заказчиком. - Разгрузка/погрузка трубного пучка на месте чистки осуществляется силами Исполнителя.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производственная база специализированного предприятия

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора. Окончание: 31 августа 2015 года.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

В результате чистки должны быть полностью удалены отложения с внутренних поверхностей латунных трубок. В процессе проведения работ не допускаются механические повреждения трубок как изнутри, так и снаружи. Качество выполненных работ определяется визуальным осмотром и проверкой прохождения калибра ø16 по всей длине трубки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Условия безопасности при проведении чистки и работ с применением ГПМ определяются Исполнителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка оборудования после чистки осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт выполненных работ – 2 экз.