
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

	
	
	
	
	
	к Договору №__________________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.

	СОГЛАСОВАНО

Исполнитель


	
	УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР

	_______________________ 

 «_____»___________2012 г.
	
	                  В.К. Вуколов  
 «___»___________2012 г.


Том 4.

                                   ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Разработка типовых проектов складов 
 гражданской обороны атомной станции»
Разрабатываемые типовые проекты:

· Склад хранения средств дезактивации; 

· Склад хранения приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территории;
· Склад хранения средств  гражданской обороны.
1 Цель  работы

Типовые проекты разрабатываются с целью повышения противоаварийной готовности и эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного и нерадиационного характера на атомной станции, а также снижения затрат и сроков проектирования и сооружение объектов ГО и ЧС АЭС путем использования типовых проектов.
2 Исходные данные для проектирования

Исходные данные для разработки типовых проектов содержатся в проектах заданий на проектирование (приложения 1, 2 и 3 настоящего технического задания). 
3 Состав и оформление работы

В ходе работ по Договору должен быть выполнен мониторинг и анализ изменений нормативно-технической документации в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов гражданской обороны, учет изменений, проведенных в проектной документации строительства (реконструкции) объектов гражданской обороны, обобщён опыт проектирования, сооружения и эксплуатации объектов гражданской обороны.

Состав и содержание заданий на проектирование должны соответствовать Приложению Б СНиП 11-03-2001.

Состав и содержание проектной документации типового проекта должен соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.), а именно:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка

· Архитектурные решения.

· Конструктивные и объемно-планировочные решения.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

- подраздел «Система водоснабжения»; 

- подраздел  «Система водоотведения»; 

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- подраздел «Система электроснабжения»;

- подраздел «Сети связи»; 

- подраздел «Система газоснабжения»; 

- подраздел «Технологические решения».

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Смета на строительство объектов капитального строительства. 

· Проект организации строительства.
· Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

· Пояснительная записка к сметной документации.

Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

· Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства.

· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. 

· Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I).

· Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

· Оформление проектной документации. 
СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3.

Проектная документация должна быть передана Заказчику:

· на бумажном носителе в 5 экземплярах;

· на электронных оптических носителях информации в 1 экземпляре: текстовая часть в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате Auto Cad;

·  на электронных оптических носителях информации в 5 экземплярах (к каждому комплекту документации) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF.

	Заместитель директора НТЦ АТР по производству
	                                          В.Г. Рябцев




                                                                                                                           Проект
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

	
	
	
	К техническому заданию

      по договору №__________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.


	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по капитальному 
строительству - директор Департамента
 проектных, изыскательских,  научно-исследовательских работ и экспертизы

                 _______________________Ю.Г.Ермаков

«____»____________________2012 г.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________ В.Е. Хлебцевич

 «____» __________________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»

     _________________ В.Н. Сучков

 «____» __________________ 2012 г.




ЗАДАНИЕ на проектирование 
Типовой проект склада хранения средств дезактивации
	Предприятие – заказчик:
	
	Филиал ОАО «Концерн Росэнегоатом»

Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР)



	Проектирующая организация:
	
	


	Директор НТЦ АТР

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 


	
	Руководитель проектирующей организации:


	_________________  В.К. Вуколов     «_____» ________________ 2012 г.
	
	____________________________ФИО
«_____» __________________ 2012 г.


Перечень принятых сокращений

	АС
	- атомная станция;

	АЭС
	- атомная электростанция;

	ГО
	- гражданская оборона;

	ДЭС  
	- дизель электрическая станция;

	МЧС
	- министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация.


	№

п/п
	Наименование требования 
или исходных данных
	Содержание требования или исходных данных

	1
	Основание для проектирования


	Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 – 2013 год, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/07-06/243. 

	2
	Место строительства
	Пром. площадка АЭС

	3
	Классификация здания *
	Степени защиты и характеристика проектируемого сооружения относится к классу 4 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»

	4
	Требования к проекту *
	Проект разрабатывается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ:

-  СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

- «Технических требований на проектирование складских помещений для хранения и поддерживания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», КО АЭП, 1991г.

	5
	Требования к взрывопожарной и пожарной опасности *
	По категории взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-2003 здание относится к категории В. 

Степень огнестойкости здания  – II.

	6
	Требования к сейсмостойкости * 
	По сейсмостойкости здание относится к III категории в соответствии с НП 031-01.

	7
	Требования к сооружению гражданской обороны *
	Склад хранения средств дезактивации - прямоугольное в плане, двухэтажное, неотапливаемое, вентилируемое здание с габаритами в осях 60,0 х 15,0 м. 
Высота здания от планировочной отметки 0,000 до низа несущих конструкций должна составлять 6,90 м. 
К зданию должен примыкать навес с габаритами 54,0 х 3,0м и шагом колонн 6,0 х 3,0м для хранения бочек с перхлорэтиленом. Навес должен иметь металлическое сетчатое ограждение с тремя сетчатыми воротами.

	8
	Сети связи *
	Предусмотреть следующие виды внутренней связи:

- общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

- оперативная телефонная связь;

- звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

- проводное радиотрансляционное вещание. 

	9


	Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, водоснабжения и систем жизнеобеспечения *
	Для резервирования источников технического водоснабжения предусмотреть подачу технической воды от защищённого резервуара.



	10
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружения *
	В соответствии с требованиями п. 4.7-4.9 «Рекомендаций по совершенствованию объёмно - планировочных и конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем ЗС, расположенных на АС и в близи них», 1991г., ГОСТ В.22.1.005-84.

	11
	Требование по обеспечению пожарной безопасности *
	В соответствии с требованиями гл. 10* СНиП II-11-77*, СНиП 21-01-97*, ПУЭ, Федерального закона № 123- ФЗ от 22.07.2008, нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

	12
	Дополнительные требования по оборудованию защитного сооружения гражданской обороны другими специальными технологическими системами *


	Предусмотреть охранную сигнализацию на входах в сооружение.
Предусмотреть противопожарную сигнализацию.


*Разделы подлежащие переработке и уточнению
ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

   От организации - заказчика:

От проектной организации:

	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР
Заместитель директора             

В.Г. Рябцев

Руководитель проекта

С.П. Щербаков
	


           Проект

	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	
	
	
	К техническому заданию

      по договору №__________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.


	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по капитальному строительству - директор Департамента  проектных, изыскательских,  научно-исследовательских работ и экспертизы

                 _____________________Ю.Г.Ермаков

«____»____________________2012 г.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента противоаварийной готовности и 

радиационной защиты
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

__________________ В.Е. Хлебцевич

 «____» __________________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________ В.Н. Сучков

 «____» __________________ 2012 г.




ЗАДАНИЕ на проектирование 
Типовой проект склада хранения приборов, 
средств и приспособлений для дезактивации помещений и территории

	Предприятие – заказчик:
	
	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР)



	Проектирующая организация:
	
	


	Директор филиала «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР


	
	Руководитель проектирующей организации:



	_________________  В.К. Вуколов     «_____» ________________ 2012 г.
	
	____________________________ ФИО
«_____» __________________ 2012 г.


Перечень принятых сокращений

	АС
	- атомная станция;

	АЭС
	- атомная электростанция;

	ГО
	- гражданская оборона;

	ДЭС  
	- дизель электрическая станция;

	МЧС
	- министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация.


	№

п/п
	Наименование требования 
или исходных данных
	Содержание требования или исходных данных

	1
	Основание для проектирования


	Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 – 2013 год, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/07-06/243. 

	2
	Место строительства
	Пром. площадка АЭС

	3
	Классификация здания *
	Степени защиты и характеристика проектируемого сооружения относится к классу 4 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»

	4
	Требования к проекту *
	Проект разрабатывается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ:

-  СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

- «Технических требований на проектирование складских помещений для хранения и поддерживания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», КО АЭП, 1991г.

	5
	Требования к взрывопожарной и пожарной опасности *
	По категории взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-2003 здание относится к категории В. 

Степень огнестойкости здания  – II.

	6
	Требования к сейсмостойкости * 
	По сейсмостойкости здание относится к III категории в соответствии с НП 031-01.

	7
	Требования к сооружению гражданской обороны *
	Склад хранения приборов, средств и приспособлений для дезактивации помещений и территории - прямоугольное в плане, одноэтажное, отапливаемое, вентилируемое здание с габаритами в осях 15,0 х 9,0 м. 
Высота здания от планировочной отметки 0,000 до низа несущих конструкций должна составлять 4,2 м. 

	8
	Сети связи *
	Предусмотреть следующие виды внутренней связи:

- общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

- оперативная телефонная связь;

- звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

- проводное радиотрансляционное вещание. 

	9


	Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, водоснабжения и систем жизнеобеспечения *
	Для резервирования источников технического водоснабжения предусмотреть подачу технической воды от защищённого резервуара.



	10
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружения *
	В соответствии с требованиями п. 4.7-4.9 «Рекомендаций по совершенствованию объёмно - планировочных и конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем ЗС, расположенных на АС и в близи них», 1991г., ГОСТ В.22.1.005-84.

	11
	Требование по обеспечению пожарной безопасности *
	В соответствии с требованиями гл. 10* СНиП II-11-77*, СНиП 21-01-97*, ПУЭ, Федерального закона № 123- ФЗ от 22.07.2008, нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

	12
	Дополнительные требования по оборудованию защитного сооружения гражданской обороны другими специальными технологическими системами *


	Предусмотреть охранную сигнализацию на входах в сооружение.
Предусмотреть противопожарную сигнализацию.


*Разделы подлежащие переработке и уточнению

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

   От организации - заказчика:

От проектной организации:

	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР
Заместитель директора             

В.Г. Рябцев

Руководитель проекта

С.П. Щербаков
	


           Проект

	
	
	
	
	
	
	Приложение 3

	
	
	
	К техническому заданию

      по договору №___________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.


	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по капитальному строительству - директор Департамента  проектных, изыскательских,  научно-исследовательских работ и экспертизы

                 ___________________Ю.Г.Ермаков

«____»____________________2012 г.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

___________________ В.Е. Хлебцевич

 «____» __________________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора – 

Директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»

  _____________________ В.Н. Сучков

 «____» __________________ 2012 г.




ЗАДАНИЕ на проектирование 
Типовой проект склада хранения средств  гражданской обороны
	Предприятие – заказчик:
	
	Филиал ОАО «Концерн Росэнегоатом»

Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР)



	Проектирующая организация:
	
	


	Директор НТЦ АТР

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 


	
	Руководитель проектирующей организации:



	________________  В.К. Вуколов     «_____» ________________ 2012 г.
	
	____________________________ ФИО
«_____» __________________ 2012 г.


Перечень принятых сокращений
	АС
	- атомная станция;

	АЭС
	- атомная электростанция;

	ГО
	- гражданская оборона;

	ДЭС  
	- дизель электрическая станция;

	МЧС
	- министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация.


	№

п/п
	Наименование требования 
или исходных данных
	Содержание требования или исходных данных

	1
	Основание для проектирования


	Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 – 2013 год, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/07-06/243. 

	2
	Место строительства
	Пром. площадка АЭС

	3
	Классификация здания *
	Степени защиты и характеристика проектируемого сооружения относится к классу 4 по влиянию на безопасность по ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ 88/97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»

	4
	Требования к проекту *
	Проект разрабатывается в соответствии с требованиями действующих нормативных документов РФ:

-  СНиП 31-04-2001 «Складские здания»;

- «Технических требований на проектирование складских помещений для хранения и поддерживания в постоянной готовности аварийных комплектов оборудования, приборов, материалов, медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезактивации на случай радиационной аварии на атомной станции», КО АЭП, 1991г.

	5
	Требования к взрывопожарной и пожарной опасности *
	По категории взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ 105-2003 здание относится к категории В. 

Степень огнестойкости здания  – II.

	6
	Требования к сейсмостойкости * 
	По сейсмостойкости здание относится к III категории в соответствии с НП 031-01.

	7
	Требования к сооружению гражданской обороны *
	Склад хранения средств  гражданской обороны - прямоугольное в плане, одноэтажное, отапливаемое, вентилируемое здание с габаритами в осях 54,0 х 12,0 м. 
Высота здания от планировочной отметки 0,000 до низа несущих конструкций должна составлять 4,2 м. 
В состав объединенного склада входят следующие склады:

-
склад хранения приборов радиационной разведки и средств связи с помещением для приборов с радиоактивными изотопами и ремонтной лабораторией;

-
склад хранения аварийного комплекта оборудования, инструментов, приспособлений;

-
склад хранения средств индивидуальной защиты.
Склады должны быть разделены между собой перегородками с пределом огнестойкости REI 45 и иметь отдельные входы. Помещение для приборов с радиоактивными изотопами должно имеет биозащитное ограждение из бетонных блоков толщиной 0,3м, дверь с внутренней стороны должна быть облицована свинцовыми пластинами.

	8
	Сети связи *
	Предусмотреть следующие виды внутренней связи:

- общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

- оперативная телефонная связь;

- звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

- проводное радиотрансляционное вещание. 

	9


	Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, водоснабжения и систем жизнеобеспечения *
	Для резервирования источников технического водоснабжения предусмотреть подачу технической воды от защищённого резервуара.



	10
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружения *
	В соответствии с требованиями п. 4.7-4.9 «Рекомендаций по совершенствованию объёмно - планировочных и конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем ЗС, расположенных на АС и в близи них», 1991г., ГОСТ В.22.1.005-84.

	11
	Требование по обеспечению пожарной безопасности *
	В соответствии с требованиями гл. 10* СНиП II-11-77*, СНиП 21-01-97*, ПУЭ, Федерального закона № 123- ФЗ от 22.07.2008, нормативно-технических документов по пожарной безопасности;

	12
	Дополнительные требования по оборудованию защитного сооружения гражданской обороны другими специальными технологическими системами *


	Предусмотреть охранную сигнализацию на входах в сооружение.
Предусмотреть противопожарную сигнализацию.


*Разделы подлежащие переработке и уточнению

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

   От организации - заказчика:

От проектной организации:

	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР
Заместитель директора             

В.Г. Рябцев

Руководитель проекта

С.П. Щербаков
	


	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	
	
	
	
	
	к договору №__________________

	
	
	
	
	
	от ______________  2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	«Разработка типовых проектов складов гражданской обороны»


	Номер позиции
	Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель (соисполнители)
	Срок выполнения:

начало, окончание
 (Число. Месяц. Год)
	Перечень документации, передаваемой Заказчику
	Стоимость этапа

без НДС, руб.
	Процент НДС

	
	
	
	начало
	окончание
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Разработка  материалов для  задания на проектирование по объекту проектирования. Участие в согласовании задания на проектирование в ОАО «Концерн Росэнергоатом»  
Разработка проектной документации по разделу:

Архитектурные решения
	
	30.08.2012
	15.12.2012
	Акт сдачи-приёмки работ; счет-фактура; 
Материалы для задания на проектирование;

Проектная документация
	ХХ,00
	18

	
	Разработка проектной документации по разделам:

· 
Конструктивные и объемно-планировочные решения

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

- подраздел «Система водоснабжения»; 

-  подраздел  «Система водоотведения»; 

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
(Конструктивные решения; Отопление, вентиляция. кондиционирование; Водопровод, канализация)
	
	
	
	
	
	

	2
	Разработка проектной документации по разделам:

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, технические решения по системам Аварийного центра:
- подраздел «Система электроснабжения»;

- подраздел «Сети связи»; 

- подраздел «Система газоснабжения»; 

- подраздел «Технологические решения».

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

· Смета на строительство объектов капитального строительства;

· Пояснительная записка к сметной документации

(Электроснабжение помещений; Связь и сигнализация; Автоматизация управления  технологическими процессами; Организация строительства)
	
	01.01.2013
	30.03.2013
	Акт сдачи-приёмки работ; счет-фактура; 
Проектная документация
	ХХ,00
	18

	3
	Согласование проектной документации при её рассмотрении для получения одобрения государственной экспертизы и согласования с органами МЧС. Доработка проектной документации по результатам её согласования.


	
	30.03.2013
	30.06.2013
	Акт сдачи-приёмки работ; счет-фактура; 
Доработанная проектная документация
	ХХ,00
	18

	Итого:
	ХХ,00
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	
	
	ЗАКАЗЧИК

	
	
	
	Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР

	
	
	
	

	______________________
	
	
	_________ В.К. Вуколов

	
	
	
	

	«_____» ______________2012 г.
	
	
	«_____» _________  2012 г.
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