Приложение №10

к порядку планирования и обработки

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке Пункта распределительного типа ПР 8501-2-091-3-IP21-У5

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставке трех Пунктов  распределительных  типа ПР 8501-2-091-3-IP21-У5

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные хар -тики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку трех Пунктов  распределительных  типа ПР 8501-2-091-3-IP21-У5 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.).

Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже :

Пункт  распределительный  типа ПР 8501-2-091-3-IP21-У5

(Техническая характеристика)

Пункты распределительные ПР8501 предназначены для распределения электрической энергии, защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей и пусков асинхронных двигателей. Исполнение – РН-1, степенью защиты IP31

Условия эксплуатации :

- температура окружающего воздуха от -5°С до + 40°С;

- высота над уровнем моря не более 2000м;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.

Коммутационная аппаратура и габаритные размеры ПР8501:

Типы встраиваемых автоматических выключателей:

ввод:

ВА 57-35, ВА 57Ф35 на токи до 250А;

ВА 04-36, ВА 52-37 на токи до 400А;

ВА 57-39 на токи до 630А;

отходящая линия:

ВА 47-29 однополюсные, на токи до 63А;

ВА 47-29, ВА 47-100, АЕ 2046М, ВА 57-31 трехполюсные, на токи до 100А;

ВА 57-35, ВА 57Ф35 на токи до 250А;

ВА 04-36, ВА 52-37 на токи 400А.

Тип                                                                                                 ПР 8501-2-091-3-IP21-У5

Наличие вводного выключателя	                                                            1

Номинальный ток шкафа, А                                                                      630

Количество автоматических выключателей;

Однополюсных от 10 до 63А                                                                      --

трехполюсных от 10 до 63, А                                                                      --

трехполюсных от 10 до 100А                                                                       8

трехполюсных 160 до 250А                                                                         --

Габариты  HхLхB, мм                                                                          1600х700х300

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти ) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим  ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

| Главный механик | Абраменко Ю.И. |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Морозов А.П. |

Директор по КС                                                                             Хороших С.П.