| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |  |
| --- | --- |

ДОГОВОР  №

на выполнение составной части опытно-конструкторских работ по теме: «Создание участка по сборке комплектных трансформаторных подстанций (КТП)»

| город Лесной | " _ _ " _ _ _ _ _ _ 2015 г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Новикова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора _________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется разработать конструкторскую документацию на оборудование, входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции (КТП) отраженное Техническими заданиями (Приложение 1) Заказчика для изготовления Заказчиком опытных образцов, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их.

1.2. Сроки сдачи работ по настоящему договору, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой часть настоящего договора.

1.3. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Исполнитель.

1.4. Оборудование и материалы для изготовления опытных образцов приобретаются Заказчиком.

1.5. Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении Договора и прямо не предусмотренные Договором, принадлежат Заказчику.

Права Исполнителя и Заказчика на другие результаты конструкторских разработок, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ составляет ____________________________ руб. (_________________________________________________), в том числе НДС _________________________________ (_________________________)

2.2. Заказчик оплачивает работы согласно выставленному счёту в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в срок, не превышающий 15 дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки конструкторской документации на оборудование, входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции.

2.3. При изменении ценообразующих расходов общая сумма договора может быть изменена по взаимному согласию Исполнителя и Заказчика.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. По завершению этапов Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт сдачи-приемки конструкторской документации в двух экземплярах.

3.2. В течение 10 дней с момента получения Акта сдачи-приемки конструкторской документации, Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю факсом или электронной почтой, с последующей заменой на оригинал до 15 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от подписания.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика или  несоответствия результатов работы техническому заданию Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения за счет средств Исполнителя.

3.4. Если в процессе разработки конструкторской документации выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановки работы. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

3.5. Работы считаются выполненными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки конструкторской документации.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязан:

- разработать конструкторскую документацию на оборудование, входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции в соответствии с Техническими заданиями и Календарным планом;

- не заключать на время действия настоящего Договора договоров с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение  и использованию результатов этих работ не заключать на время действия настоящего договора договоров с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего договора и использованию результатов этих работ;

- определять и представлять Заказчику перечень конфиденциальной информации ограниченного распространения образующейся в результате научно-технической деятельности при выполнении настоящего договора;

- уведомлять Заказчика о созданных при реализации Договора результатах интеллектуальной деятельности и обо всех усовершенствованиях и улучшениях результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Заказчику или обеим сторонам, проводимых Исполнителем в течение 3-х лет по окончании настоящего договора;

- представлять Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по договору;

- создавать условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по договору;

- согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании, при условии, что исправления не выходят за пределы условий договора. Срок внесения исправлений согласовывается Сторонами.

- гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

  - Исполнитель имеет право:

- вносить изменения в частные научно-технические решения, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным техническим заданием, и не нарушают целевую ориентацию;

- использовать полученные им опыт и знания для собственных нужд;

- в пределах согласованной договорной цены, с согласия Заказчика, перераспределять затраты между отдельными статьями расходов, указанными в структуре цены.

  - Заказчик обязан:

- передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

- принять результаты работ, выполненных в соответствии с требованиями настоящего договора, и своевременно оплатить их.

- самостоятельно определять авторский коллектив и порядок оформления, подачи, уплаты патентных пошлин при направлении в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявок на созданные при реализации договора результаты интеллектуальной деятельности;

  - Заказчик имеет право:

- контролировать ход выполнения работ Исполнителем по настоящему договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

- расторгнуть настоящий договор по своей инициативе в случае нарушения Исполнителем обязательств, установленных договором, уклонения от контроля и произвольного сокращения объемов работ, а также в случае невозможности устранения выявленных недостатков;

- отказаться от оплаты результатов работ в случае их несоответствия требованиям, установленным техническими заданиями, и требовать исправления недостатков за счет Исполнителя.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Стороны несут ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную тайну согласно действующему законодательству.

  - За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Заказчик начисляет Исполнителю неустойку, в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки Исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Сумму начисленной неустойки Заказчик вправе удержать из суммы, подлежащей уплате Заказчиком за выполнение Исполнителем по настоящему договору работ. Расчет неустойки, подлежащей удержанию, предоставляется Исполнителю.

  - В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Исполнителя, последний обязан возместить причиненные Заказчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Заказчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере 10 % стоимости выполнения работ.

  - За нарушение сроков оплаты (п. 2.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки на сумму несвоевременной оплаты в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Договоре. При этом Заказчик несет ответственность за задержки таких платежей только в том случае, если просрочка оплаты произошла  по его вине.

  - Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

- 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

- Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору.

6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств письменно уведомить другую сторону о наступлении этих обстоятельств, указав при этом предполагаемый срок действия и прекращения этих обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом.

6.3. Если обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то любая сторона имеет  право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору и, в этом случае, не будет иметь право на возмещение другой стороной  возможных убытков.

- 6.4. Если, по мнению сторон, исполнение договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

- 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по до окончания срока исполнения обязательств по договору, в том числе в части расчетов, до полного их исполнения сторонами.

- В случае, если в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего договора требуется получение согласия Госкорпорации «Росатом», договор считается заключенным после получения такого согласия и подписания его сторонами.

7.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

8.2.	 Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц, осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров и/или в претензионном порядке.

9.2. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на нормы соответствующего законодательства; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. К претензии прилагаются копии документов (выписки из них), отсутствующие у другой стороны, и подтверждающие предъявленные заявителем требования.

9.3. Срок рассмотрения претензии по настоящему договору - 30 дней со дня её получения другой стороной. Претензия отправляется средствами почтовой связи (заказным письмом с обратным уведомлением), либо вручается под расписку. Претензия и ответ на претензию подписываются руководителем (или другим уполномоченным лицом). Неполучение ответа на претензию в установленные настоящим договором сроки рассматривается как отказ в её удовлетворении. В случае возврата претензии почтовой службой в связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в договоре, претензионный порядок считается соблюденным.

9.4. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с соблюдением установленного сторонами обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования спора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны обязуются предоставлять друг другу техническую и иную информацию, необходимую для осуществления предмета Договора и информировать друг друга о возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению условий по настоящему Договору в целом или отдельных его условий.

10.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении технической, коммерческой и иной информации, полученной при совместном сотрудничестве и соблюдать действующие режимные требования сторон.

10.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласованию с обязательным составлением протокола разногласий. При передаче протокола разногласий посредством факсимильной связи сторона обязана в 5-ти дневный срок выслать другой стороне подлинный экземпляр данного документа.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или фактических  адресов, наименования, номеров телефонов, банковских и иных реквизитов, данная сторона обязана в течение 5-ти дней с момента изменения письменно известить об этом другую сторону, а также указать в письме, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора. При этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в договоре не требуется.

10.6. Настоящий Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

10.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

1. Приложение 1. Технические задания;

2. Приложение 2. Календарный план;

10.8. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСАСТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

| Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Юридический адрес: 624200, Свердловская область, г. Лесной, Коммунистический проспект, д.6а. Банковские реквизиты: р/счёт 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург к/счет 30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6630002336 КПП 660850001 | Исполнитель: Юридический и фактический адрес: Банковские реквизиты: К/счет БИК ИНН КПП |
| --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» _____________ / А.В. Новиков / «_____»____________2015 г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________ / _____________ / «_____»____________2015 г. |
| --- | --- |

Приложение  №1. Технические задания на разработку

конструкторской документации на оборудование,

входящее в состав комплектной трансформаторной подстанции

к договору № __от__________2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ – РАЗРАБОТКА ЗАКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6) КВ В БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ.

Техническое задание

на поставку конструкторской документации (КД) на закрытые распределительные устройства  на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	9

1.1	Наименование…………………………………………………………………..…	9

1.2	Этапы разработки / изготовления………………………………………………....9

1.3	Код ОКП…………………………………………………………………………….9

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	9

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	9

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	10

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	11

5.1	Порядок сдачи и приемки………………………………………………………...11

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров…………………………………………………………………………11

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	12

7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	12

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	12

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	12

10 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	12

11 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	12

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Разработка закрытого распределительного устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.

Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и изготовления:

- поставка полных комплектов конструкторской документации на все типоразмеры и модификации закрытого распределительного устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных здания;

- разработка программы-методики приемочных испытаний.

Код ОКП

Код ОКП 341200, 536300.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закрытые распределительные устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных здания предназначены для приема, преобразования и распределения трехфазного переменного тока напряжением 6 и 10 кВ частотой 50Гц.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По климатическому исполнению и категории размещения блочно-модульные здания подразделяются на следующие основные типы:

- «У1» - предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным климатом (по ГОСТ 15150);

- «УХЛ1» – предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным и холодным климатом (по ГОСТ 15150);

- «ХЛ1» – предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с холодным климатом (по ГОСТ 15150).

Расчетные температуры наружного воздуха приведены в таблице 1.

Расчетные температуры наружного воздуха

Таблица 1

| Исполнение БК | ХЛ1 | УХЛ1 | У1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура, °С | -55 | -45 | -35 |
| Примечание – Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций следует принимать не менее 45 %. |  |  |  |

Расчетное значение снеговой нагрузки следует определять по СНиП 2.01.07.

Расчетное значение ветрового давления для БК должно определяться по СНиП 2.01.07.

Для блочно-модульного здания значение ветрового давления следует принимать равным 0,48 кПа (48 кгс/ м2 ).

Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от воздействия оборудования на полы блочно-модульного здания должны приниматься равными:

- для проходов, не менее – 1,2 кПа (120 кгс/м2 );

- для зон установки  оборудования, не менее 4,0 кПа (400 кгс/м2 );

- для зон установки трансформаторов и трансформаторных блоков по действительной нагрузке, не менее 5,0 кПа (500 кгс/м2).

Конструкции блочно-модульного здания должны выдерживать нагрузки, возникающие при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равном 1,5.

Конструкция блочно-модульного здания должна быть сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Блочно-модульные здания должны соответствовать требованиям ГОСТ 22853, ГОСТ 25957.

Разработать конструкторскую документацию на блочно-модульные здания (блок-контейнеры) из сэндвич-панелей для закрытых распределительных устройств 10(6) кВ.

Конструктивно здания должны выполняются из транспортабельных модульных блоков с установленным в пределах модуля оборудованием полной заводской готовности. При этом габаритные размеры модулей должны отвечать транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по дорогам РФ.

Окончательная сборка должна производится на месте эксплуатации. При этом должны выполняются работы по стыковке готовых модулей и оборудования, находящегося в этих модулях, установка площадок и лестниц для доступа.

Утепление, а также заделка стыковочных швов блок-бокса, должна выполняются с помощью входящих в комплект поставки элементов в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

Каркас и основание модулей – сварные, металлические. Должны позволять установку и крепеж технологического оборудования и принимать на себя как транспортные, так и эксплуатационные воздействия.

Наружные стены и кровля блок-бокса должна выполняются из трехслойных структурных панелей (сэндвич-панель) с минераловатным утеплителем (экологически чистым, негорючим материалом), облицованы сталью тонколистовой оцинкованной с полимерным или лакокрасочным покрытием.

Блок-контейнеры должны оснащаться системами собственных нужд:

отопление: электроконвекторы и инфракрасные обогреватели;

освещение: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное;

вентиляция и кондиционирование:  естественная и принудительная;

охранно-пожарная сигнализация.

Характеристики изготавливаемого оборудования (одного транспортного блока):

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная ширина одного блока | 3000 мм |
| 2 | Максимальная глубина одного блока | 13500 мм |
| 3 | Максимальная высота одного блока | 3500 мм |

Характеристики блочно-модульных зданий:

| № | Признаки классификации | Исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | По количеству блок - боксов в блочно-модульном здании | Одномодульные; Многомодульные |
| 2 | По конструкции крыши | С несъемной крышей; Со съемной крышей; |
|  |  | С односкатной крышей; С двускатной крышей |
| 3 | По типу корпуса | В утепленном корпусе; В не утепленном корпусе |
| 4 | По взаимному расположению составных частей | Однорядное; Двухрядное |
| 5 | По выполнению высоковольтного ввода и вывода | Воздушный, Кабельный |
| 6 | По виду обслуживания устанавливаемого оборудования | Одностороннего; Двухстороннего |
| 7 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69, ГОСТ15543-70 | У1; УХЛ1 |

По блок-контейнерному зданию необходимо разработать два типа блока:

- торцевой;

- стыковочный.

По системам собственных нужд разработать альбом типовых решений. Альбом типовых решений должен содержать решения по следующим системам:

шкафы собственных нужд;

отопление;

освещение;

вентиляция  и кондиционирование;

охранно-пожарная сигнализация.

Тип применяемой системы автоматического проектирования согласовать с Заказчиком.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Порядок сдачи и приемки

Передача полных комплектов рабочей конструкторской документации на все типоразмеры и модификации закрытого распределительного устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

В составе конструкторской документации должны быть переданы следующие документы:

5.2.1 Технические условия на закрытые распределительные устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.

5.2.2 Руководство по эксплуатации на закрытые распределительные устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.

5.2.3 Инструкции по монтажу на закрытые распределительные устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.

5.2.4 Паспорт на закрытые распределительные устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.

5.2.5 На каждый тип блока должны быть переданы полные комплекты РКД:

-3D-модель блока (тип САПР согласовать дополнительно);

-сборочный чертеж блока;

-спецификация к сборочному чертежу;

-сборочные чертежи отдельных узлов;

- спецификация к сборочному чертежу отдельных узлов;

- программы и методики испытаний;

- развертки для деталей из листового материала;

-чертеж деталей;

- ведомость покупных изделий.

5.2.6 По системам собственных нужд должны быть переданы полные комплекты РКД:

- монтажный чертеж;

- схема электрическая принципиальная (Э3);

- спецификация оборудования;

- схема электрическая соединений (Э4);

- схема электрическая подключений (Э5);

- схема расположения (Э7);

- ведомость покупных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

Условия маркировки грузов – по ГОСТ 14192-96.

В составе РКД разработать упаковочные чертежи, а также способы закрепления на период транспортирования демонтированных и подвижных частей.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий – по п.7 ГОСТ 22853-86.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности – по ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Передача полных комплектов  РКД на все типоразмеры и модификации закрытого распределительного устройства на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных здания в соответствии с ТЗ по Акту приема-передачи в течение 30 дней с момента заключения договора.

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1 РКД должна соответствовать Стандартам  Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим законам и нормативным актам РФ.

11.2 Передача РКД в электронном виде производится в соответствии с  ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| 5 | САПР | Система автоматического проектирования |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ – РАЗРАБОТКА

ЗАКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА НА НАПРЯЖЕНИЕ 35КВ В БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ.

Техническое задание

на поставку конструкторской документации (КД) на закрытые распределительные устройства  на напряжение 35кВ в блочно-модульных здания.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………………………………………17

1.1	Наименование………………………………………………………………17

1.2	Этапы разработки / изготовления…………………………………………17

1.3	Код ОКП…………………………………………………………………….17

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ………………………………………………...…..17

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ………………………………………………..17

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ………………………………………………18

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ……………………20

5.1	Порядок сдачи и приемки………………………………………………….20

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров………………………………………………………………….	20

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ………………………………..20

7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ………………………………………………..21

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ………………………………………………………………………..21

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………..21

10 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ………………………………………………………………………..21

11 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ………21

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ………………………………….21

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Разработка закрытого распределительного устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных зданиях.

Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и изготовления:

- поставка полных комплектов конструкторской документации на все типоразмеры и модификации закрытого распределительного устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных зданиях;

- разработка программы-методики приемочных испытаний.

Код ОКП

Код ОКП 341200, 536300.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Закрытые распределительные устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных здания предназначены для приема, преобразования и распределения трехфазного переменного тока напряжением 35кВ частотой 50Гц.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По климатическому исполнению и категории размещения блочно-модульные здания подразделяются на следующие основные типы:

- «У1» - предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным климатом (по ГОСТ 15150);

- «УХЛ1» – предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным и холодным климатом (по ГОСТ 15150);

- «ХЛ1» – предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с холодным климатом (по ГОСТ 15150).

Расчетные температуры наружного воздуха приведены в таблице 1.

Расчетные температуры наружного воздуха

Таблица 1

| Исполнение БК | ХЛ1 | УХЛ1 | У1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура, °С | -55 | -45 | -35 |
| Примечание – Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций следует принимать не менее 45 %. |  |  |  |

Расчетное значение снеговой нагрузки следует определять по СНиП 2.01.07.

Расчетное значение ветрового давления для БК должно определяться по СНиП 2.01.07.

Для блочно-модульного здания значение ветрового давления следует принимать равным 0,48 кПа (48 кгс/ м2 ).

Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от воздействия оборудования на полы блочно-модульного здания должны приниматься равными:

- для проходов, не менее – 1,2 кПа (120 кгс/м2 );

- для зон установки  оборудования, не менее 4,0 кПа (400 кгс/м2 );

- для зон установки трансформаторов и трансформаторных блоков по действительной нагрузке, не менее 5,0 кПа (500 кгс/м2).

Конструкции блочно-модульного здания должны выдерживать нагрузки, возникающие при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равном 1,5.

Конструкция блочно-модульного здания должна быть сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Блочно-модульное здания должны соответствовать требованиям ГОСТ 22853, ГОСТ 25957.

Разработать конструкторскую документацию на блочно-модульные здания (блок-контейнеры) из сэндвич-панелей для закрытых распределительных устройств 35кВ.

Конструктивно здания должны выполняются из транспортабельных модульных блоков с установленным в пределах модуля оборудованием полной заводской готовности. При этом габаритные размеры модулей должны отвечать транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по дорогам РФ.

Окончательная сборка должна производится на месте эксплуатации. При этом должны выполняются работы по стыковке готовых модулей и оборудования, находящегося в этих модулях, установка площадок и лестниц для доступа.

Утепление, а также заделка стыковочных швов блок-бокса, должна выполняются с помощью входящих в комплект поставки элементов в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

Каркас и основание модулей – сварные, металлические. Должны позволять установку и крепеж технологического оборудования и принимать на себя как транспортные, так и эксплуатационные воздействия.

Наружные стены и кровля блок-бокса должна выполняются из трехслойных структурных панелей (сэндвич-панель) с минераловатным утеплителем (экологически чистым, негорючим материалом), облицованы сталью тонколистовой оцинкованной с полимерным или лакокрасочным покрытием.

Блок-контейнеры должны оснащаться системами собственных нужд:

отопление: электроконвекторы и инфракрасные обогреватели;

освещение: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное;

вентиляция и кондиционирование:  естественная и принудительная;

охранно-пожарная сигнализация.

Характеристики изготавливаемого оборудования (одного транспортного блока):

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная ширина одного блока | 3000 мм |
| 2 | Максимальная глубина одного блока | 13500 мм |
| 3 | Максимальная высота одного блока | 3500 мм |

Характеристики блочно-модульных зданий:

| № | Признаки классификации | Исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | По количеству блок-боксов в блочно-модульном здании | Одномодульные; Многомодульные |
| 2 | По конструкции крыши | С несъемной крышей; Со съемной крышей; |
|  |  | С односкатной крышей; С двускатной крышей |
| 3 | По типу корпуса | В утепленном корпусе; В не утепленном корпусе |
| 4 | По взаимному расположению составных частей | Однорядное; Двухрядное |
| 5 | По выполнению высоковольтного ввода и вывода | Воздушный, Кабельный |
| 6 | По виду обслуживания устанавливаемого оборудования | Одностороннего; Двухстороннего |
| 7 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69, ГОСТ15543-70 | У1; УХЛ1 |

По блок-контейнерному зданию необходимо разработать два типа блока:

- торцевой;

- стыковочный.

По системам собственных нужд разработать альбом типовых решений. Альбом типовых решений должен содержать решения по следующим системам:

шкафы собственных нужд;

отопление;

освещение;

вентиляция  и кондиционирование;

охранно-пожарная сигнализация.

Тип применяемой системы автоматического проектирования согласовать с Заказчиком.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Порядок сдачи и приемки

Передача полных комплектов рабочей конструкторской документации на все типоразмеры и модификации закрытого распределительного устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных зданиях не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

В составе конструкторской документации должны быть переданы следующие документы:

5.2.1 Технические условия на закрытые распределительные устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных зданиях;

5.2.2 Руководство по эксплуатации на закрытые распределительные устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных зданиях;

5.2.3 Инструкции по монтажу на закрытые распределительные устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных зданиях;

5.2.4 Паспорт на закрытые распределительные устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных зданиях.

5.2.5 На каждый тип блока должны быть переданы полные комплекты РКД:

-3D-модель блока (тип САПР согласовать дополнительно);

-сборочный чертеж блока;

-спецификация к сборочному чертежу;

-сборочные чертежи отдельных узлов;

- спецификация к сборочному чертежу отдельных узлов;

- программа и методика испытаний;

- развертки для деталей из листового материала;

- чертежи деталей;

- ведомость покупных изделий.

5.2.6 По системам собственных нужд должны быть переданы полные комплекты РКД:

- монтажный чертеж;

- схема электрическая принципиальная (Э3);

- спецификация оборудования;

- схема электрическая соединений (Э4);

- схема электрическая подключений (Э5);

- схема расположения (Э7);

- ведомость покупных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

Условия маркировки грузов – по ГОСТ 14192-96.

В составе РКД разработать упаковочные чертежи, а также способы закрепления на период транспортирования демонтированных и подвижных частей.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий – по п.7 ГОСТ 22853-86.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности – по ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Передача полных комплектов  РКД на все типоразмеры и модификации закрытого распределительного устройства на напряжение 35кВ в блочно-модульных здания в соответствии с ТЗ по Акту приема-передачи в течение 30 дней с момента заключения договора.

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1 РКД должна соответствовать Стандартам  Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим законам и нормативным актам РФ.

12.2 Передача РКД в электронном виде производится в соответствии с  ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| 5 | САПР | Система автоматического проектирования |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ – РАЗРАБОТКА

ОБЩЕПОДСТАНЦИОННОГО ПУНКТА УПРАВЛЕНИЯ В БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ.

Техническое задание

на поставку конструкторской документации (КД) на общеподстанционные пункты управления в блочно-модульных зданиях.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………………….23

1.1	Наименование………………………………………………………………. 23

1.2	Этапы разработки / изготовления…………………………………………..23

1.3	Код ОКП……………………………………………………………………...23

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………...23

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………………………23

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ……………………………………………….24

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ……………………..26

5.1	Порядок сдачи и приемки………………………………………………..….26

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров…………………………………………………………………26

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ…………………………………27

7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ…………………………………………………27

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ…………………………………………………………………………27

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………27

10 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ………………………………………………………………………...27

11 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ………..27

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ…………………………………...27

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Разработка общеподстанционного пункта управления в блочно-модульных зданиях.

Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и изготовления:

- поставка полных комплектов конструкторской документации на все типоразмеры и модификации общеподстанционного пункта управления в блочно-модульных зданиях;

- разработка программы-методики приемочных испытаний.

Код ОКП

Код ОКП 341200, 536300.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Общеподстанционные пункты управления в блочно-модульных зданиях  устанавливаются на площадках открытых распределительных устройств (ОРУ) трансформаторных подстанций (ТП) 220/110/35 кВ и предназначены для:

- защиты, автоматики и управления высоковольтного оборудования ТП, питающих и отходящих присоединений;

- дистанционного контроля и управления высоковольтным оборудованием.

ОПУ БМ обеспечивает:

- непрерывную круглосуточную работу инженерного оборудования в необслуживаемом режиме;

- функционирование систем телемеханики, безопасности и диспетчерской связи по оптоволоконным, радио и высокочастотным линиям связи.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По климатическому исполнению и категории размещения блочно-модульные здания подразделяются на следующие основные типы:

- «У1» - предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным климатом (по ГОСТ 15150);

- «УХЛ1» – предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с умеренным и холодным климатом (по ГОСТ 15150);

- «ХЛ1» – предназначенные для эксплуатации в макроклиматическом районе с холодным климатом (по ГОСТ 15150).

Расчетные температуры наружного воздуха приведены в таблице 1.

Расчетные температуры наружного воздуха

Таблица 1

| Исполнение БК | ХЛ1 | УХЛ1 | У1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная температура, °С | -55 | -45 | -35 |
| Примечание – Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций следует принимать не менее 45 %. |  |  |  |

Расчетное значение снеговой нагрузки следует определять по СНиП 2.01.07.

Расчетное значение ветрового давления для БК должно определяться по СНиП 2.01.07.

Для блочно-модульного здания значение ветрового давления следует принимать равным 0,48 кПа (48 кгс/ м2 ).

Нормативные значения равномерно распределенных нагрузок от воздействия оборудования на полы блочно-модульного здания должны приниматься равными:

- для проходов, не менее – 1,2 кПа (120 кгс/м2 );

- для зон установки  оборудования, не менее 4,0 кПа (400 кгс/м2 );

- для зон установки трансформаторов и трансформаторных блоков по действительной нагрузке, не менее 5,0 кПа (500 кгс/м2).

Конструкции блочно-модульного здания должны выдерживать нагрузки, возникающие при их монтаже (демонтаже) и транспортировании при коэффициенте динамичности, равном 1,5.

Конструкция блочно-модульного здания должна быть сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Блочно-модульное здания должны соответствовать требованиям ГОСТ 22853, ГОСТ 25957.

Разработать конструкторскую документацию на блочно-модульные здания (блок-контейнеры) из сэндвич-панелей общеподстанционных пунктов управления.

Конструктивно здания должны выполняются из транспортабельных модульных блоков с установленным в пределах модуля оборудованием полной заводской готовности. При этом габаритные размеры модулей должны отвечать транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по дорогам РФ.

Окончательная сборка должна производится на месте эксплуатации. При этом должны выполняются работы по стыковке готовых модулей и оборудования, находящегося в этих модулях, установка площадок и лестниц для доступа.

Утепление, а также заделка стыковочных швов блок-бокса, должна выполняются с помощью входящих в комплект поставки элементов в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу.

Каркас и основание модулей – сварные, металлические. Должны позволять установку и крепеж технологического оборудования и принимать на себя как транспортные, так и эксплуатационные воздействия.

Наружные стены и кровля блок-бокса должна выполняются из трехслойных структурных панелей (сэндвич-панель) с минераловатным утеплителем (экологически чистым, негорючим материалом), облицованы сталью тонколистовой оцинкованной с полимерным или лакокрасочным покрытием.

Блок-контейнеры должны оснащаться системами собственных нужд:

отопление: электроконвекторы и инфракрасные обогреватели;

освещение: рабочее, аварийное, ремонтное и наружное;

вентиляция и кондиционирование:  естественная и принудительная;

охранно-пожарная сигнализация.

Характеристики изготавливаемого оборудования (одного транспортного блока):

| № | Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная ширина одного блока | 3000 мм |
| 2 | Максимальная глубина одного блока | 13500 мм |
| 3 | Максимальная высота одного блока | 3500 мм |

Характеристики блочно-модульных зданий:

| № | Признаки классификации | Исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | По количеству блок-боксов в блочно-модульном здании | Одномодульные; Многомодульные |
| 2 | По конструкции крыши | С несъемной крышей; Со съемной крышей; |
|  |  | С односкатной крышей; С двускатной крышей |
| 3 | По типу корпуса | В утепленном корпусе; В не утепленном корпусе |
| 4 | По взаимному расположению составных частей | Однорядное; Двухрядное |
| 5 | По выполнению высоковольтного ввода и вывода | Воздушный, Кабельный |
| 6 | По виду обслуживания устанавливаемого оборудования | Одностороннего; Двухстороннего |
| 7 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69, ГОСТ15543-70 | У1; УХЛ1 |

По блок-контейнерному зданию необходимо разработать два типа блока:

- торцевой;

- стыковочный.

По системам собственных нужд разработать альбом типовых решений. Альбом типовых решений должен содержать решения по следующим системам:

шкафы собственных нужд;

отопление;

освещение;

вентиляция  и кондиционирование;

охранно-пожарная сигнализация.

Тип применяемой системы автоматического проектирования согласовать с Заказчиком.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Порядок сдачи и приемки

Передача полных комплектов рабочей конструкторской документации на все типоразмеры и модификации общеподстанционного пункта управления в блочно-модульных здания не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

В составе конструкторской документации должны быть переданы следующие документы:

5.2.1 Технические условия на общеподстанционные пункта управления в блочно-модульных зданиях;

5.2.2 Руководство по эксплуатации на общеподстанционные пункта управления в блочно-модульных зданиях;

5.2.3 Инструкции по монтажу на общеподстанционные пункта управления в блочно-модульных зданиях;

5.2.4 Паспорт на общеподстанционные пункта управления в блочно-модульных зданиях.

5.2.5 На каждый тип блока должны быть переданы полные комплекты РКД:

-3D-модель блока (тип САПР согласовать дополнительно);

-сборочный чертеж блока;

-спецификация к сборочному чертежу;

-сборочные чертежи отдельных узлов;

- спецификация к сборочному чертежу отдельных узлов;

- программа и методика испытаний;

- развертки для деталей из листового материала;

- чертежи деталей;

- ведомость покупных деталей.

5.2.6 По системам собственных нужд должны быть переданы полные комплекты РКД:

- монтажный чертеж;

- схема электрическая принципиальная (Э3);

- спецификация оборудования;

- схема электрическая соединений (Э4);

- схема электрическая подключений (Э5);

- схема расположения (Э7);

- ведомость покупных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

Условия маркировки грузов – по ГОСТ 14192-96.

В составе РКД разработать упаковочные чертежи, а также способы закрепления на период транспортирования демонтированных и подвижных частей.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий – по п.7 ГОСТ 22853-86.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности – по ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ 30339-95/ГОСТ Р 50669-94.

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Передача полных комплектов  РКД на все типоразмеры и модификации общеподстанционного пункта управления в блочно-модульных зданиях в соответствии с ТЗ по Акту приема-передачи в течение 30 дней с момента заключения договора.

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1 РКД должна соответствовать Стандартам  Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим законам и нормативным актам РФ.

12.2 Передача РКД в электронном виде производится в соответствии с  ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| 5 | САПР | Система автоматического проектирования |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ - РАЗРАБОТКА

КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КД)

НА ЛИНЕЙКУ ЯЧЕЕК КРУ-35КВ

НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ ДО 1600 А

С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВЫКАТНОГО ЭЛЕМЕНТА

Техническое задание

на поставку конструкторской документации (КД) на линейку ячеек КРУ-35кВ

номинальным током до 1600 А с нижним расположением выкатного элемента

СОДЕРЖАНИЕ

1ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………………………………………..31

1.1	Наименование…………………………………………………………….….31

1.2	Этапы разработки / изготовления..………………………………………..31

1.3	Код ОКП……………………………………………………………………...31

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………...31

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………………………31

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ……………………………………………….31

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ……………………..33

5.1	Порядок сдачи и приемки…………………………………………………..33

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров…………………………………………………………………33

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ…………………………………33

7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ…………………………………………………33

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ…………………………………………………………………………33

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………33

10 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ………………………………………………………………………...34

11 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ………..34

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ…………………………………...34

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Разработка конструкторской документации (КД) на линейку ячеек КРУ-35кВ номинальным током до 1600 А с нижним расположением выкатного элемента.

Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и изготовления:

- поставка полных комплектов конструкторской документации на все типоразмеры и модификации КРУ-35кВ;

- разработка программы-методики приемочных испытаний.

Код ОКП

Код ОКП 341472.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства комплектные распределительные типа КРУ-35кВ должны изготавливаться и применяться для комплектования распределительных устройств собственных нужд электростанций, распределительных устройств комплектных трансформаторных подстанций энергосистем, промышленных предприятий, нефтепромыслов, сельскохозяйственных предприятий и т. д.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вид климатического исполнения и категории размещения У3 по ГОСТ 15150-69.

КРУ-35 должны быть предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающей среды для исполнения У3 - не ниже минус 25°С и не выше плюс 40°С;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры шкафа;

- конструкция шкафов КРУ-35кВ сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ячейки КРУ-35кВ должны соответствовать требованиям ГОСТ 14693-90, ГОСТ 1516.3-96.

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение (линейное), кВ | 35 |
| 2 | Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 40,5 |
| 3 | Номинальные токи главных цепей шкафов КРУ, А | 630, 1250, 1600 |
| 4 | Номинальный ток сборных шин, А | 630, 1250, 1600 |
| 5 | Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА | 20, 25, 31.5 |
| 6 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 50, 63, 80 |
| 7 | Номинальный ток термической стойкости, кА | 20, 25, 31.5 |
| 8 | Время протекания тока термической стойкости, с - для главных цепей - для заземляющего разъединителя | 3 1 |
| 9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, защиты, управления и сигнализации, В: - переменного тока - постоянного тока | 220 110; 220 |
| 10 | Расположение сборных шин | - Нижнее; - Верхнее; |
| 11 | Расположение выкатного элемента | нижнее |
| 12 | Тип изоляции | воздушная |
| 13 | Габаритные размеры, ШхГхВ мм (не более) | 1200х2270х2677 |

Разработать конструкторскую документацию по линейке ячеек КРУ-35кВ номинальным током до 1600А с нижним расположением выкатного элемента с применением следующего типа силового оборудования в соответствии с таблицей:

| № | Наименование оборудования | Вариант 1 | Вариант2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель | ZN85-40,5 | ВВУ-СЭЩ-35 |
| 2 | Измерительный трансформатор тока | LZZBJ9-36 | ТОЛ-СЭЩ-35 |
| 3 | Измерительный трансформатор напряжения | JDZX(9)-35 | ЗНОЛП-НТЗ-35 |

Конструкторская документация должна быть предоставлена на следующие типы ячеек:

- ячейка вводного выключателя;

- ячейка секционного выключателя;

- ячейка отходящей линии;

- ячейка трансформатора напряжения;

- ячейка  секционного разъединителя;

- ячейка ТСН.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Порядок сдачи и приемки

Передача полных комплектов рабочей конструкторской документации на все типоразмеры и модификации ячеек КРУ-35кВ не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

На всю линейку ячеек КРУ-35кВ должны быть переданы следующие документы:

5.2.1 Технические условия на ячейки КРУ-35кВ;

5.2.2 Руководство по эксплуатации на ячейки КРУ-35кВ;

5.2.3 Инструкции по монтажу на ячейки КРУ-35кВ;

5.2.4 Паспорта на ячейки КРУ-35кВ.

5.2.5 На каждый тип ячеек должны быть переданы полные комплекты РКД:

-3D-модель ячейки (тип САПР согласовать дополнительно);

-сборочный чертеж всей ячейки;

-спецификация к сборочному чертежу;

-сборочные чертежи отдельных узлов;

- спецификация к сборочному чертежу отдельных узлов;

- программа и методика испытаний;

- развертки для деталей из листового материала;

- чертеж детальный;

- ведомость покупных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

Условия маркировки грузов – по ГОСТ 14192-96.

В составе РКД разработать упаковочные чертежи, а также способы закрепления на период транспортирования демонтированных и подвижных частей.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий – по п.8 ГОСТ 14693-90.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности – по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Передача полных комплектов  РКД на все типоразмеры и модификации ячеек КРУ-35кВ в соответствии с ТЗ по Акту приема-передачи в течение 30 дней с момента заключения договора.

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1 РКД должна соответствовать Стандартам  Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим законам и нормативным актам РФ.

11.2 Передача РКД в электронном виде производится в соответствии с  ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| 5 | САПР | Система автоматического проектирования |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ –

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КД)

НА ЛИНЕЙКУ БЛОКОВ ОРУ-110КВ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ СО СХЕМАМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 110 КВ ТИПА 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH.

Техническое задание

на поставку конструкторской документации (КД) на линейку блоков ОРУ-110кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 110 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ…………………………………………………………….37

1.1	Наименование………………………………………………………………..37

1.2	Этапы разработки / изготовления…………………………………………..37

1.3	Код ОКП……………………………………………………………………...37

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ……………………………………………………...37

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………………………37

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ……………………………………………….38

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ……………………..40

5.1	Порядок сдачи и приемки…………………………………………………...40

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров……………………………………………………………………40

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ…………………………..……..40

7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ…………………………………………………40

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ…………………………………………………………………………40

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………….…..41

10 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ………………………………………………………………………...41

11 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ………..41

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ…………………………………...41

….

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Разработка конструкторской документации (КД) на линейку блоков ОРУ-110кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 110 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH согласно типовому проекту 407-03-456.87 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6...750 кВ подстанций».

Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и изготовления:

- поставка полных комплектов конструкторской документации на все типоразмеры и модификации блоков ОРУ-110кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 110 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH;

- разработка программы-методики приемочных испытаний.

Код ОКП

Код ОКП 341200.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блоки ОРУ 110 кВ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц на напряжение 110 кВ.

Блоки ОРУ 110 кВ применяются для комплектования трансформаторных подстанций 110/6-10, 110/35/6-10 кВ на стороне 110 кВ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распределительные устройства 110 кВ предназначены для наружной установки.

Вид климатического исполнения и категории размещения УХЛ1 и У1 по ГОСТ 15150-69.

Блоки ОРУ-110кВ должны быть предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающей среды для исполнения У1 - не ниже минус 45°С и не выше плюс 40°С;

- температура окружающей среды для исполнения УХЛ1 - не ниже минус 60°С и не выше плюс 40°С;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69;

- степень загрязнения внешней изоляции А(I-II) и Б(II*) по ГОСТ 9920-89;

- нормативное ветровое давление  при отсутствии гололеда - 800 (36) Па (м/с), при гололеде - 200 (18) Па (м/с) при повторяемости один раз в 25 лет (нормативная толщина стенки гололеда – 20мм) в соответствии с «Правилам устройства электроустановок»;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры оборудования;

- конструкция блоков ОРУ-110кВ сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разработать конструкторскую документацию на линейку блоков ОРУ-110кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 110 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH  с применением следующего типа силового оборудования в соответствии с таблицей:

1. Выключатель 110кВ

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
|  | Колонковые |  |
| 1 | ВГТ-110 | ОАО «Уралэлектротяжмаш» |
| 2 | ВГП-110 | ОАО ВО «Электроаппарат» |
| 3 | LTB 145D1 | ООО «АББ Электроинжиниринг» |
| 4 | ЗАР1FG-145 | Siemens |
| 5 | GL-312 | Alstom |
| 6 | LW36-126 | Sieyuan |
|  | Баковые |  |
| 1 | ВЭБ-110 | ОАО «Уралэлектротяжмаш» |
| 2 | ВБ-110 | ОАО ВО «Электроаппарат» |
| 3 | 145РМ | ООО «АББ Электроинжиниринг» |
| 4 | ЗАР1DT-145 | Siemens |
| 5 | DT1-145F1 | Alstom |

2. Разъединитель 110кВ

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | РПД-110 | ОАО «Уралэлектротяжмаш» |
| 2 | РД-110 | ОАО ВО «Электроаппарат» |
| 3 | РГП-110 | ЗАО «ЗЭТО» |
| 4 | РГП СЭЩ-110 | ОАО «Самарский завод «Электрощит» |
| 5 | GW4A | Sieyuan |
| 6 | SGF 123 | ООО «АББ Электроинжиниринг» |

3. Измерительный трансформатор тока

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРГ-110 | ОАО «Уралэлектротяжмаш» |
| 2 | ТГФМ-110 | ОАО ВО «Электроаппарат» |
| 3 | ТОГФ–110 | ЗАО «ЗЭТО» |
| 4 | ТОГ-110 ТОГМ-110 | ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» |
| 5 | LVB-110 | Sieyuan |
| 6 | TG 145 | ООО «АББ Электроинжиниринг» |

4. Измерительный трансформатор напряжения

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗНГ-110 | ОАО «Уралэлектротяжмаш» |
| 2 | ЗНГА-110 | ОАО ВО «Электроаппарат» |
| 3 | НАМИ-110 НКДМ-110 | ОАО «Раменский электротехнический завод «Энергия» |
| 4 | НКФ-110 НДЕ-110 | ОАО «Электрозавод» |
| 5 | TYD-110 | Sieyuan |
| 6 | CPA123 CPB123 | ООО «АББ Электроинжиниринг» |

Конструкторская документация должна быть предоставлена на следующие типы блоков ОРУ-110кВ:

- Блок секционного выключателя с измерительными трансформаторами тока и разъединителями с обеих сторон;

- Блок линейного выключателя к трансформатору с измерительными трансформаторами тока и разъединителем с одной стороны;

- Блок приема с трансформатором напряжения, разъединителем и оборудованием ВЧ-связи;

- Блок трансформатора собственных нужд;

- Блок опорных  изоляторов и ограничителей перенапряжения.

Перечень типовых блоков является не полным и при разработке документации необходимо согласовать полный перечень дополнительно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Порядок сдачи и приемки

Передача полных комплектов рабочей конструкторской документации на все типоразмеры и модификации блоков ОРУ-110кВ не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

На всю линейку блоков ОРУ-110кВ должны быть переданы следующие документы:

5.2.1 Технические условия на блоки ОРУ-110кВ;

5.2.2 Руководство по эксплуатации на блоки ОРУ-110кВ;

5.2.3 Инструкции по монтажу на блоки ОРУ-110кВ;

5.2.4 Паспорта на блоки ОРУ-110кВ.

5.2.5 3D-модель жесткой ошиновки;

5.2.6 Сборочный чертеж жесткой ошиновки;

5.2.7 Спецификация к сборочному чертежу жесткой ошиновки;

5.2.8 3D-модель кабельных конструкций вторичных соединений;

5.2.9 Сборочный чертеж кабельных конструкций вторичных соединений;

5.2.10 Спецификация к сборочному чертежу кабельных конструкций вторичных соединений;

5.2.11 На каждый тип блока должны быть переданы полные комплекты РКД:

-3D-модель блока (тип САПР согласовать дополнительно);

-сборочный чертеж блока;

-спецификация к сборочному чертежу;

-сборочные чертежи отдельных узлов;

- спецификация к сборочному чертежу отдельных узлов;

- программа и методика испытаний;

- развертки для деталей из листового материала;

- чертежи деталей;

- ведомость покупных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

Условия маркировки грузов – по ГОСТ 14192-96.

В составе РКД разработать упаковочные чертежи, а также способы закрепления на период транспортирования демонтированных и подвижных частей.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий – по п.8 ГОСТ 14693-90.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности – по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Передача полных комплектов  РКД на все типоразмеры и модификации блоков ОРУ-110кВ в соответствии с ТЗ по Акту приема-передачи в течение 30 дней с момента заключения договора.

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1 РКД должна соответствовать Стандартам  Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим законам и нормативным актам РФ.

1.2 Передача РКД в электронном виде производится в соответствии с  ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| 5 | САПР | Система автоматического проектирования |

.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ –

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КД)

НА ЛИНЕЙКУ БЛОКОВ ОРУ-35КВ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ СО СХЕМАМИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 35КВ ТИПА 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH

Техническое задание

на поставку конструкторской документации (КД) на линейку блоков ОРУ-35кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 35кВ

типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………………….44

1.1	Наименование……………………………………………………………………..44

1.2	Этапы разработки / изготовления………………………………………………..44

1.3	Код ОКП…………………………………………………………………………...44

2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	44

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	44

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	45

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	46

5.1	Порядок сдачи и приемки………………………………………………………...46

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров…………………………………………………………………………46

6 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	47

7 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	47

8 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	47

9 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	47

10 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	47

11 ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	47

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	47

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование

Разработка конструкторской документации (КД) на линейку блоков ОРУ-35кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 35 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH согласно типовому проекту 407-03-456.87 «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств напряжением 6...750 кВ подстанций».

Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и изготовления:

- поставка полных комплектов конструкторской документации на все типоразмеры и модификации блоков ОРУ-35кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 35кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH;

- разработка программы-методики приемочных испытаний.

Код ОКП

Код ОКП 341200.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блоки ОРУ 35кВ предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц на напряжение 35кВ.

Блоки ОРУ 35кВ применяется для комплектования трансформаторных подстанций 35/6-10 на стороне 35 кВ.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Распределительные устройства 35кВ предназначены для наружной установки.

Вид климатического исполнения и категории размещения УХЛ1 и У1 по ГОСТ 15150-69.

Блоки ОРУ-35кВ должны быть предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающей среды для исполнения У1 - не ниже минус 45°С и не выше плюс 40°С;

- температура окружающей среды для исполнения УХЛ1 - не ниже минус 60°С и не выше плюс 40°С;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69;

- степень загрязнения внешней изоляции А(I-II) и Б(II*) по ГОСТ 9920-89;

- нормативное ветровое давление  при отсутствии гололеда - 800 (36) Па (м/с), при гололеде - 200 (18) Па (м/с) при повторяемости один раз в 25 лет (нормативная толщина стенки гололеда – 20мм) в соответствии с «Правилам устройства электроустановок»;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры оборудования;

- конструкция блоков ОРУ-35кВ сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разработать конструкторскую документацию на линейку блоков ОРУ-35кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 110 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH  с применением следующего типа силового оборудования в соответствии с таблицей:

1. Выключатель 35кВ

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВГТ-35 ВГБ-35 | ОАО «Уралэлектротяжмаш» |
| 2 | ВБС-35 III | ОАО «НПП «Контакт» |
| 3 | ВР35НС ВР35НТ | ЗАО «Высоковольтный союз» |
| 4 | ВБНТ-35 | ФГУП "Верхнетуринский машиностроительный завод" |
| 5 | EDF SK | ООО «АББ Электроинжиниринг» |
| 6 | ZW39-40.5 | Sieyuan |

2. Разъединитель 35кВ

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | РГП СЭЩ 35 кВ | ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" |
| 2 | РГП-35 РДЗ-35 | ЗАО "ЗЭТО" |
| 3 | GW4A | Sieyuan |

3. Измерительный трансформатор тока

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОЛ-35 III | ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» |
| 2 | GIF 36 | RITZ |
| 3 | ТЛК-35 | ОАО «Самарский трансформатор» |
| 4 | ТБМО-35 | ОАО «Раменский электротехнический завод» |
| 5 | LVB-35 | Sieyuan |

4. Измерительный трансформатор напряжения

| № | Тип оборудования | Изготовитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗНОЛ-35III | ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» |
| 2 | VEF 36 | RITZ |
| 3 | ЗНИОЛ-35 | ОАО «Самарский трансформатор» |
| 4 | НАМИ-35 | ОАО «Раменский электротехнический завод» |
| 5 | JDX6-36 | Sieyuan |

Конструкторская документация должна быть предоставлена на следующие типы блоков ОРУ-35кВ:

- Блок секционного выключателя с измерительными трансформаторами тока и разъединителями с обеих сторон;

- Блок линейного выключателя к трансформатору с измерительными трансформаторами тока и разъединителем с одной стороны;

- Блок приема с трансформатором напряжения, разъединителем и оборудованием ВЧ-связи;

- Блок трансформатора собственных нужд;

- Блок опорных  изоляторов и ограничителей перенапряжения.

Перечень типовых блоков является не полным и при разработке документации необходимо согласовать полный перечень дополнительно.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Порядок сдачи и приемки

Передача полных комплектов рабочей конструкторской документации на все типоразмеры и модификации блоков ОРУ-35кВ не позднее 30 дней с момента заключения договора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

На всю линейку блоков ОРУ-35кВ должны быть переданы следующие документы:

5.2.1 Технические условия на блоки ОРУ-35кВ;

5.2.2 Руководство по эксплуатации на блоки ОРУ-35кВ;

5.2.3 Инструкции по монтажу на блоки ОРУ-35кВ;

5.2.4 Паспорта на блоки ОРУ-35кВ.

5.2.5 3D-модель жесткой ошиновки;

5.2.6 Сборочный чертеж жесткой ошиновки;

5.2.7 Спецификация к сборочному чертежу жесткой ошиновки;

5.2.8 3D-модель кабельных конструкций вторичных соединений;

5.2.9 Сборочный чертеж кабельных конструкций вторичных соединений;

5.2.10 Спецификация к сборочному чертежу кабельных конструкций вторичных соединений;

5.2.11 На каждый тип блока должны быть переданы полные комплекты РКД:

-3D-модель блока (тип САПР согласовать дополнительно);

-сборочный чертеж блока;

-спецификация к сборочному чертежу;

-сборочные чертежи отдельных узлов;

- спецификация к сборочному чертежу отдельных узлов;

- программа и методика испытаний;

- развертки для деталей из листового материала;

- чертежи деталей;

- ведомость покупных деталей.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150

Условия маркировки грузов – по ГОСТ 14192-96.

В составе РКД разработать упаковочные чертежи, а так же способы закрепления на период транспортирования демонтированных и подвижных частей.

ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий – по п.8 ГОСТ 14693-90.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности – по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Передача полных комплектов  РКД на все типоразмеры и модификации блоков ОРУ-35кВ в соответствии с ТЗ по Акту приема-передачи в течение 30 дней с момента заключения договора.

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1 РКД должна соответствовать Стандартам  Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим законам и нормативным актам РФ.

11.2 Передача РКД в электронном виде производится в соответствии с  ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| 5 | САПР | Система автоматического проектирования |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРЕДМЕТ ОПЫТНО КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ –

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (КД)

НА КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ БЛОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 35/6(10)КВ, 110/6(10)КВ, 110/35/6(10)КВ.

Техническое задание

на поставку конструкторской документации (КД) на комплектные трансформаторные подстанции блочные напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ.

СОДЕРЖАНИЕ

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	50

1.1Наименование	………………………………………………………………………...50

1.2Этапы разработки / изготовления…………………………………………………...50

1.3Код ОКП………………………………………………………………………………50

2.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	50

3.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	50

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	51

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	52

5.1Порядок сдачи и приемки……………………………………………………………52

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров…………………………………………………………………………52

6.ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	52

7.ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	52

8.ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	52

9.ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	53

10.ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	53

11.ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ	53

12.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	53

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - 1.1 Наименование

Разработка конструкторской документации (КД) на комплектные трансформаторные подстанции блочные напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ.

  - 1.2 Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и изготовления:

- поставка полных комплектов конструкторской документации на все типоразмеры и модификации комплектных трансформаторных подстанций блочных напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ;

- разработка программы-методики приемочных испытаний.

  - 1.3 Код ОКП

Код ОКП 341200.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплектные трансформаторные подстанции блочные напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ предназначены для приема, преобразования, распределения и транзита электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц на напряжение до 110 кВ.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектные трансформаторные подстанции блочные напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ предназначены для наружной установки.

Вид климатического исполнения и категории размещения УХЛ1 и У1 по ГОСТ 15150-69.

КТП должны быть предназначены для работы в следующих условиях:

- температура окружающей среды для исполнения У1 - не ниже минус 45°С и не выше плюс 40°С;

- температура окружающей среды для исполнения УХЛ1 - не ниже минус 60°С и не выше плюс 40°С;

- высота над уровнем моря не более 1000 м;

- тип атмосферы II (промышленная) по ГОСТ 15150-69;

- степень загрязнения внешней изоляции А(I-II) и Б(II*) по ГОСТ 9920-89;

- нормативное ветровое давление  при отсутствии гололеда - 800 (36) Па (м/с), при гололеде - 200 (18) Па (м/с) при повторяемости один раз в 25 лет (нормативная толщина стенки гололеда – 20мм) в соответствии с «Правилам устройства электроустановок»;

- окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры оборудования;

- конструкция КТП сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

- конструкция комплектных трансформаторных подстанций блочных напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ сейсмостойка во всем диапазоне сейсмических воздействий землетрясения до 9 баллов включительно по шкале MSK64.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Схемы главных цепей должны схемам принципиальным электрическим распределительных устройств 110, 35, 10(6)кВ, приведенным в типовом проекте 407-03-456.87.

Основные технические параметры КТП:

| Наименование параметра | Значение на стороне |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 110кВ | 35кВ | 10(6)кВ |
| - Номинальная мощность, кВА, не более | 40000 | 25000 | - |
| - Номинальное напряжение, кВ | 110 | 35 | 10(6) |
| - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | 40,5 | 12(7,2) |
| - Номинальный ток, А: |  |  |  |
| - главных цепей | 630 | 630 | 630-3150 |
| -сборных шин | 1000 | 1000 | 1000-3150 |
| - Ударный ток короткого замыкания ошиновки, кА | 52 | 52 | 51; 80 |
| - Ток термической стойкости ошиновки в течение 3с, кА | 20 | 20 | 20; 31,5 |
| - Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: |  |  |  |
| - переменного тока | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| - постоянного тока | 220 | 220 | 220 |
| - трансформаторов напряжения | 100 | 100 | 100 |

Комплектная трансформаторная подстанция должна состоять из силовых трансформаторов, открытых распределительных устройств 110 и 35кВ с элементами жесткой и гибкой ошиновки, закрытых распределительных устройств 35 и 10(6)кВ, кабельных подвесных конструкций, общеподстанционного пункта управления  с панелями комплектных низковольтных устройств, трансформаторов собственных нужд, устройство для освещения, грозозащиты и заземления.

Конструкторская документация должна быть предоставлена на следующее оборудование:

- Линейка ячеек КРУ-35кВ номинальным током до 1600 А со нижним расположением выкатного элемента;

- Линейка блоков ОРУ-35кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 35 кВ типа 1, 3H, 4Н, 5Н, 5AH;

- Линейка блоков ОРУ-110кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 110 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH.

- Закрытые распределительные устройства  на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульных зданиях.

- Закрытые распределительные устройства  на напряжение 35 кВ в блочно-модульных зданиях.

- Общеподстанционные пункты управления (ОПУ) в блочно-модульных зданиях.

Требования по разработке конструкторской документации на каждый тип оборудования представлены в соответствующих технических заданиях.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

  - Порядок сдачи и приемки

Передача полных комплектов рабочей конструкторской документации на все типоразмеры и модификации комплектных трансформаторных подстанций блочных напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ не позднее 30 дней с момента заключения договора.

  - Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.

На комплектные трансформаторные подстанции блочные напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ должны быть переданы следующие документы:

5.2.1 Технические условия на КТП;

5.2.2 Руководство по эксплуатации на КТП;

5.2.3 Инструкции по монтажу на блоки КТП;

5.2.4 Паспорта на блоки КТП;

5.2.5 Ведомость покупных изделий;

5.2.6 Схема электрическая принципиальная собственных нужд (Э3);

5.2.7 Спецификация оборудования;

5.2.8 Схема электрическая соединений собственных нужд (Э4);

5.2.9 Схема электрическая подключений собственных нужд (Э5);

5.2.10 Схема расположения собственных нужд (Э7);

5.2.11 Монтажный чертеж.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

Условия маркировки грузов – по ГОСТ 14192-96.

В составе РКД разработать упаковочные чертежи, а также  способы закрепления на период транспортирования демонтированных и подвижных частей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения – по п.2 ГОСТ 23216, п.10 ГОСТ 15150.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантий – по п.8 ГОСТ 14693-90.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Условия безопасности – по ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4

- ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Передача полных комплектов  РКД на все типоразмеры и модификации комплектных трансформаторных подстанций блочных напряжением 35/6(10)кВ, 110/6(10)кВ, 110/35/6(10)кВ в соответствии с ТЗ по Акту приема-передачи в течение 30 дней с момента заключения договора.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1 РКД должна соответствовать Стандартам  Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и другим законам и нормативным актам РФ.

12.2 Передача РКД в электронном виде производится в соответствии с  ГОСТ 2.511-2011 ЕСКД. Правила передачи электронных конструкторских документов.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | КД | Конструкторская документация |
| 2 | РКД | Рабочая конструкторская документация |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| 5 | САПР | Система автоматического проектирования |
| 6 | КТП | Комплектная трансформаторная подстанция |

Приложение №2 к договору № __от__________2015

Календарный план

выполнения составной части опытно-конструкторских работ

по теме «Создание участка по сборке комплектных трансформаторных подстанций (КТП)»

| № п. п. | Наименование этапов и их содержание | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Цена этапа руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка конструкторской документации (КД) на закрытое распределительное устройство на напряжение 10(6) кВ в блочно-модульном здании. ШхВхГ, мм = 12000х3500х6750 |  |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации (КД) на закрытое распределительное устройство на напряжение 35кВ в блочно-модульном здании. |  |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации (КД) на общеподстанционного пункта управления в блочно-модульном здании. |  |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации (КД) на линейку ячеек КРУ-35кВ номинальным током до 1600 А с нижним расположением выкатанного элемента |  |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации (КД) на линейку блоков открытого распределительного устройства (ОРУ)-110кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 110 кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH. |  |  |  |
|  | Разработка конструкторской документации (КД) на линейку блоков открытого распределительного устройства ОРУ-35кВ для изготовления комплектных трансформаторных подстанций со схемами распределительных устройств 35кВ типа 1, 3Н, 4Н, 5Н, 5AH. |  |  |  |
| Сумма по всем этапам, с НДС |  |  |  |  |