Протокол №1670 Б1-12-2 (C018988)

рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме по лоту  
«Открытый конкурс на право заключения договора на поставку арматуры общепромышленной ДУ до 450 мм для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС»

| г. Москва | Дата: 05.02.2013 г. |
| --- | --- |

- Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.a-k-d.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C018988.
Номер протокола: 1670 Б1-12-2 (C018988).
Дата протокола: 05.02.2013 г.

- Заказчик: ОАО «НИАЭП» (603006, Россия, г. Н. Новгород, пл. Свободы, д. 3).

- Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на поставку арматуры общепромышленной ДУ до 450 мм для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС.

- Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 30.11.2012 г.

- Рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе осуществляет: «Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №1, 2 Балтийской АЭС» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

Иванов Юрий Алексеевич

Белоусова Ольга Александровна

Камсков Анатолий Борисович

Старцев Олег Николаевич

Кряжев Михаил Васильевич

Савиных Александр Алексеевич

Барова Татьяна Манвеловна

Шкитилев Дмитрий Владимирович

Лимаренко Дмитрий Валерьевич

Некоз Ирина Александровна

Тюкаев Дмитрий Алексеевич

Манойло Михаил Степанович

Карасев Александр Тимофеевич

Из 19 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 12. Кворум имеется.

- До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 15.01.2013 г., 09:00 поступило 2 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН | Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица) | Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе | Предлагаемая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО "ЗЭО Энергопоток" ИНН 7702640773 | 607328, Нижегородская область, п. Сатис, Парковая, д.3, оф.4 | 14 января 2013 г. 18:09:08 | 53 820 331.00 (пятьдесят три миллиона восемьсот двадцать тысяч триста тридцать один рубль 00 копеек) с НДС |
| 2 | ЗАО "ЦКТИА" ИНН 7707503259 | 127473, Московская область, г. Москва, Краснопролетарская, 16, стр.2 | 14 января 2013 г. 21:10:50 | 39 914 405.06 (тридцать девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч четыреста пять рублей 06 копеек) с НДС |

- Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение отклонить все поданные заявки на участие в конкурсе:

| Наименование (для юридического лица) участника процедуры закупки | Причина отклонения |
| --- | --- |
| ЗАО "ЗЭО Энергопоток" | на основании пп. г) п.14.9.4 ЕОСЗ ГК "Росатом" (Положение о закупке), пп. в) п.4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: участник не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса в соответствии с п. 14.1.3, 15 Информационной карты документации, а именно: уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника конкурса должен быть не ниже 30 единиц согласно методике расчета, приведенной в разделе 7 конкурсной документации. Значение показателя обеспеченности финансовыми ресурсами участника составило 0 единиц. Принимая во внимание изменение величины собственного капитала предприятия в соответствии с письмом, представленным в составе конкурсной заявки, величина показателя обладания финансовыми ресурсами составила бы 16 баллов. |
| ЗАО "ЦКТИА" | на основании пп. а), д) п.14.9.4 ЕОСЗ ГК "Росатом" (Положение о закупке), пп. а), д) п.4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: - не представлены документы, подтверждающие дилерские полномочия от головного изготовителя на предложение в рамках конкурса оборудования, указанного в Спецификации (арматура производства ADL Company, ASCO/Joucomatic, Burkert, Gestra, GSR Ventiltechnik, SCHUBERT/SALZER, RTK GmbH, SPIRAX SARCO, Tecofi); - по поз.15,16 Спецификации предложены изделия, рассчитанные на Ру 2,5 МПа вместо требуемого 4,0 МПа, кроме того, не указана мощность встроенного электропривода; - по поз. 65 спецификации предложен кран шаровый из нержавеющей стали на Ру 6,3 МПа вместо требуемого из углеродистой стали, Ру 2,5 МПа; - по поз. 46-49, 55-62 спецификации предложены изделия с мощностью встроенного электропривода в два раза превышающей требуемую мощность - 0,35 кВт вместо 0,17 кВт; - по поз.5,6 спецификации предложены изделия, рассчитанные на Ру 1,6 МПа вместо требуемых 4,0 Мпа, кроме того, не указана мощность встроенного электропирвода; - по поз. 9,10 спецификации предложены изделия, рассчитанные на Ру 1,6 Мпа вместо требуемых 2,5 МПа |

- На основании пп. 13.5.2 а) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» (Положение о закупке) признать открытый конкурс несостоявшимся в связи с отказом в допуске всем участникам конкурса, подавшим заявки.

- Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru.

- Подписи:

| Председатель Единой комиссии: |  |
| --- | --- |
| Иванов Юрий Алексеевич | __________________ |
| Секретарь Единой комиссии: |  |
| Белоусова Ольга Александровна | __________________ |
| Члены Единой комиссии: |  |
| Камсков Анатолий Борисович | __________________ |
| Старцев Олег Николаевич | __________________ |
| Кряжев Михаил Васильевич | __________________ |
| Савиных Александр Алексеевич | __________________ |
| Барова Татьяна Манвеловна | __________________ |
| Шкитилев Дмитрий Владимирович | __________________ |
| Лимаренко Дмитрий Валерьевич | __________________ |
| Некоз Ирина Александровна | Опросный лист прилагается |
| Тюкаев Дмитрий Алексеевич | Опросный лист прилагается |
| Манойло Михаил Степанович | Опросный лист прилагается |
| Карасев Александр Тимофеевич | __________________ |