Приложение №2 

к извещению о внесении изменений от 04.09.2013

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»
УТВЕРЖДАЮ: 
Президент ОАО «НИАЭП»
______________Лимаренко В.И.
«____»____________2013 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-83.13 «Разработка технических заданий и технических проектов АСУ ТП Нижегородской АЭС»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме: «Разработка технических заданий и технических проектов АСУ ТП Нижегородской АЭС» 

1.
Наименование объекта:

Нижегородская АЭС. Энергоблоки 1,2
Автоматизированная система управления технологическими процессами.

2. Основание для проведения работ:
- Обоснование инвестиций в строительство Нижегородской АЭС (энергоблоки №1 и №2), А-96607 пм, утверждено протоколом ОАО «Концерн Росэнергоатом» №ЦА/05-01-01/247-вн от 25.12.2009.
- Обоснование инвестиций в строительство первой очереди Нижегородской АЭС. Корректирующая записка, арх. № А-112394 пм.
- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 № 1715-р.
- Распоряжение Правительства РФ №1937-р от 3 ноября 2011 года о сооружении Нижегородской АЭС.
- Решение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» № 1/170-Пч от 8 декабря 2011 года о привязке проекта «ВВЭР-ТОИ» к площадке Нижегородской АЭС.
- Лицензия на размещение энергоблока №1 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2479 от 21.01.2011.
- Лицензия на размещение энергоблока №2 Нижегородской атомной станции ГН-01-101-2480 от 21.01.2011.

- Решение №АЭСР-79Р(5.4)-2012 «О совместной разработке проектов Нижегородской АЭС и Курской АЭС» утвержденное Генеральным директором Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко.

- Договор № 5810 от 16.03.2012 «Разработка документации на строительство энергоблоков 1, 2 Нижегородской АЭС в объеме, необходимом и достаточном для получения лицензий на сооружение, с обеспечением повышения проектной безопасности АЭС на основе привязки к базовому проекту ВВЭР-ТОИ».

3. Стадия проектирования:

Стадия Проектная документация.

В соответствии с ГОСТ 34.601-90 разрабатываются Техническое задание и Технический проект.
4. Цель проектирования:

Целью является разработка проекта АСУ ТП Нижегородской АЭС, состоящей из двух блоков АЭС ВВЭР-ТОИ. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие основные задачи:

- разработка технического задания на АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС (ТЗ АСУ ТП ЭБ);

- разработка технического задания на АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС (ТЗ АСУ ТП ОС);

- разработка, включая согласование, исходных технических требований (ИТТ) на подсистемы/ПТК АСУ ТП, не вошедших в проектную документацию Нижегородской АЭС;
- согласование ИТТ на подсистемы/ПТК АСУ ТП, разработанных в составе проекта Нижегородской АЭС;

- разработка технического проекта АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС;

- разработка технического проекта АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС.

5. Перечень выполняемых работ:

5.1 В рамках настоящего договора должны быть разработаны следующие материалы

	
	Наименование

	1
	ТЗ на АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС (ТЗ АСУ ТП ЭБ)

	2
	ТЗ на АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС (ТЗ АСУ ТП ОС)

	3
	Исходные технические требования (ИТТ) на подсистемы/ПТК АСУ ТП Нижегородской АЭС в составе:

	3.1
	ИТТ к программно-техническим средствам оперативно-диспетчерского управления (ПТС-ОДУ) БПУ и РПУ

	3.2
	ИТТ к системе верхнего блочного уровня (СВБУ)

	3.3
	ИТТ на экран коллективного пользования (ЭКП)

	3.4
	ИТТ к системе верхнего станционного уровня (СВСУ)

	3.5
	ИТТ к системе регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ)

	3.6
	ИТТ на систему контроля и управления электротехническим оборудованием энергоблока

	3.7
	ИТТ на систему контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционной части

	3.8
	ИТТ на аппаратуру контроля нейтронного потока (АКНП) системы управления и защиты реакторной установки

	3.9
	ИТТ на инициирующую часть АЗ-УСБТ системы управления и защиты реакторной установки

	3.10
	ИТТ на инициирующую часть АЗ-УСБТ диверсную системы управления и защиты реакторной установки

	3.11
	ИТТ на инициирующую часть ПЗ системы управления и защиты реакторной установки


	3.12
	ИТТ на исполнительную часть АЗ и ПЗ системы управления и защиты реакторной установки

	3.13
	ИТТ на систему группового и индивидуального управления органами регулирования системы управления и защиты реакторной установки

	3.14
	ИТТ на автоматический регулятор мощности реактора системы управления и защиты реакторной установки

	3.15
	ИТТ на систему контроля, управления и диагностики реакторной установки

	3.16
	ИТТ на систему контроля гидроамортизаторов

	3.17
	ИТТ на систему аварийного контроля уровня в реакторе

	3.18
	ИТТ на систему контроля водно-химического режима (ВХР) первого и второго контуров АЭС

	3.19
	ИТТ на систему пусконаладочных измерений (СПНИ)

	3.20
	ИТТ на комплексную систему диагностирования арматуры

	4
	Согласование ИТТ на остальные подсистемы/ПТК АСУ ТП Нижегородской АЭС

	5
	Технический проект АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС

	6
	Технический проект АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС


5.2 Исполнитель окажет Заказчику услуги при согласовании выпущенных материалов. Разрабатываемые по настоящему ТЗ ИТТ должны быть согласованы с ОАО «Атомэнергопроект», ОАО «Гидропресс», НИЦ «Курчатовский институт». Согласование и утверждение ТЗ АСУ ТП ЭБ и ТЗ АСУ ТП ОС должно выполняться в порядке, определенном Регламентом РГ 1.3.3.99.0018-2010.
5.3 Исполнитель окажет Заказчику услуги по согласованию ИТТ на подсистемы/ПТК АСУ ТП, разработанных в составе проектной документации Нижегородской АЭС.
6. Вид строительства

Новое строительство.
7. Заказчик

ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект», ОАО «НИАЭП».

8. Созаказчик
«Созаказчик» – Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), лицо на Стороне Заказчика, не несущее финансовых и налоговых обязательств перед исполнителем, имеющее права представления Исполнителю технических требований по Комплексу работ Исполнителя, участвующее в приёмке результатов выполнения Исполнителем работ.
При условии, если Исполнителем работ по данному Техническому заданию является ОАО «Атомэнергопроект», исполнение обязательства по выполнению роли Созаказчика берёт на себя Генеральный Проектировщик ОАО «НИАЭП».
9. Субподрядная проектная организация

Определяется по итогам конкурсной процедуры.

10. Технические требования:

10.1 Документация разрабатывается в соответствии с действующими правилами и нормами и техническими требованиями к АСУ ТП Нижегородской АЭС (см. приложение).
10.2 Состав, структура и основные решения по АСУ ТП Нижегородской АЭС должны соответствовать решениям проекта АЭС ВВЭР-ТОИ.
10.3 При выполнении работ необходимо руководствоваться Федеральным законом «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ, иными Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами Госкорпорации «Росатом», правилами и нормами в области использования атомной энергии, нормами МАГАТЭ и МЭК, требованиями EUR.
10.4 Работы должны выполняться также в соответствии с программой обеспечения качества и нормативными документами, приведенными в приложении к общей программе обеспечения качества и применяемые при проектировании в области атомной энергии.

10.5 При разработке ТЗ на АСУ ТП ЭБ и АСУ ТП ОС должны учитываться (уточняться) технические решения в части контроля и управления, приведенные в проектной документации АЭС ВВЭР-ТОИ, включая ПООБ. Отступление от технических решений проекта АЭС ВВЭР-ТОИ должны быть оформлены техническими решениями, утверждаемыми Концерном «Росэнергоатом».
10.6 Содержание ТЗ на АСУ ТП ЭБ и АСУ ТП ОС должно соответствовать требованиям ГОСТ 34.602-89.

10.7 Содержание ИТТ на подсистемы/ПТК должно соответствовать требованиям, изложенным в документах:

- Приказ ОАО «Атомэнергопром» №18 от 30.01.09 «Об утверждении типовой формы ИТТ на разработку оборудовании АЭС»;

- Техническое задание на разработку проекта ВВЭР-ТОИ 2010.С.051.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.000, (Раздел 5.1.3);

- Регламент разработки ИТТ для оборудования, применяемого в рамках Проекта ВВЭР-ТОИ.
10.8 Материалы технических проектов по видам обеспечения АСУ ТП должны опираться на верифицированные решения и содержать сведения о референтности применения оборудования (средств).

Технический проект АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС должен содержать описание проектных решений по АСУ ТП, обеспечивающих выполнение требований Технического задания на АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС.

Технический проект АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС должен содержать описание проектных решений по АСУ ТП, обеспечивающих выполнение требований Технического задания на АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС.
10.9 В составе технических проектов должны быть разработаны:

- частные технические задания (ЧТЗ) на подсистемы/ПТК, входящие в состав АСУ ТП Нижегородской АЭС. Разработка ЧТЗ должна проводиться в соответствии с требованиями Регламента РГ 1.3.3.99.0018-2010;
- анализ реакции систем управления и контроля РУ и блока АС на возможные отказы в системе;

-  анализ надежности функционирования технических и программных средств и системы в целом;

- анализ устойчивости контуров управления и регулирования;
- исходные данные для включения в ПООБ (Глава 7) Нижегородской АЭС;
- спецификация оборудования;
- отчет о верификации технологических заданий.
10.10 Проектная документация должна оформляться и кодироваться по СТО СМК ПКФ-018. Обозначение документации должно быть согласовано с ОАО «НИАЭП».

11.  Дополнительные требования:
11.1 Требования по представлению Заказчиком дополнительных исходных данных для проектирования

Не предъявляются.

11.2
Требования к выполнению НИР и ОКР

Не требуется.

11.3 Требования к составу демонстрационных материалов

Не требуется (в случае необходимости данная работа выполняется по отдельному договору).
11.4
Требования к режиму безопасности и гигиене труда

В разрабатываемой проектной документации должны быть выполнены требования к технике безопасности, охране и гигиене труда в соответствии с законодательством РФ, а также действующими нормами и правилами.

11.5
Требования по стандартизации и сертификации.

При разработке проектных материалов необходимо максимально использовать имеющиеся технологии, системы и оборудование, одобренные надзорными органами и на практике подтвердившие свою надежность.

Принимаемые решения должны обеспечивать осуществление принципов стандартизации и унификации, что в итоге позволит получить максимальный экономический эффект за счет:

- снижения затрат на проектирование;

- снижения затрат на изготовление и поставку материалов и оборудования;

- снижения затрат на экспертизу и лицензирование.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 1 декабря 2009г. № 982 (с изменениями на 4 марта 2013 года) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» применяемые в проекте технические средства должны быть сертифицированы.

11.6
Требования к обеспечению качества проектирования

Необходимое качество проектирования должно быть обеспечено выполнением процедур и требований системы качества предприятий, соответствующей стандартам ИСО 9001:2000 и частной программой обеспечения качества.
11.7 Требования к системе кодирования
Для кодирования функциональных систем, зданий, сооружений, оборудования (агрегатов) и его частей используется унифицированная система классификации и кодирования KKS.

При оформлении разрабатываемой документации Нижегородской АЭС по проекту «ВВЭР-ТОИ» необходимо использовать утвержденные Проектно-конструкторским филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» стандарты серии «018» «Система менеджмента качества. Проект «ВВЭР-ТОИ». Управление разработкой проекта. СТО СМК-ПКФ-018».

12.  Исходные данные:

12.1 Для разработки технических проектов АСУ ТП Заказчик и ОАО «Атомэенргопроект» в зонах своей ответственности передают Исполнителю:

- перечень точек контроля, исполнительных механизмов, запорной и регулирующей арматуры, регуляторов по технологическим системам энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС;

- перечень точек контроля, исполнительных механизмов, запорной и регулирующей арматуры, регуляторов по станционным технологическим системам Нижегородской АЭС;

- задания на автоматизацию технологических систем, включая ТЗБиС, энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС;

- задания на автоматизацию станционных технологических систем, включая ТЗБиС, Нижегородской АЭС.

12.2 Для согласования ИТТ на подсистемы/ПТК АСУ ТП проекта Нижегородской АЭС Заказчик и ОАО «Атомэнергопроект» в зонах своей ответственности передают Исполнителю перечень ИТТ и проекты ИТТ.
13. Сроки выполнения работ:

	
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Окончание выполнения

	1
	Разработка ТЗ на АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС (ТЗ АСУ ТП ЭБ)
	15.04.14

	2
	Разработка ТЗ на АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС (ТЗ АСУ ТП ОС)
	15.06.14

	3
	Разработка исходных технических требований на подсистемы/ПТК АСУ ТП Нижегородской АЭС:
	

	3.1
	Исходные технические требования к программно-техническим средствам оперативно-диспечерского управления (ПТС-ОДУ) БПУ и РПУ
	15.04.14

	3.2
	Исходные технические требования к системе верхнего блочного уровня (СВБУ)
	15.04.14

	3.3
	Исходные технические требования на экран коллективного пользования (ЭКП)
	15.04.14

	3.4
	Исходные технические требования к системе верхнего станционного уровня (СВСУ)
	15.04.14

	3.5
	Исходные технические требования к системе регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ)
	15.04.14

	3.6
	Исходные технические требования на системы контроля и управления электротехническим оборудованием энергоблока
	15.04.14

	3.7
	Исходные технические требования на системы контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционной части
	15.04.14

	3.8
	Исходные технические требования на аппаратуру контроля нейтронного потока (АКНП) системы управления и защиты реакторной установки
	15.04.14

	3.9
	Исходные технические требования на инициирующую часть АЗ-УСБТ системы управления и защиты реакторной установки
	15.04.14

	3.10
	Исходные технические требования на инициирующую часть АЗ-УСБТ диверсную системы управления и защиты реакторной установки
	15.04.14

	3.11
	Исходные технические требования на инициирующую часть ПЗ системы управления и защиты реакторной установки
	15.04.14

	3.12
	Исходные технические требования на исполнительную часть АЗ и ПЗ системы управления и защиты реакторной установки
	15.04.14

	3.13
	Исходные технические требования на систему группового и индивидуального управления органами регулирования системы управления и защиты реакторной установки
	15.04.14

	3.14
	Исходные технические требования на автоматический регулятор мощности реактора системы управления и защиты реакторной установки
	15.04.14

	3.15
	Исходные технические требования на систему контроля, управления и диагностики реакторной установки
	15.04.14

	3.16
	Исходные технические требования на систему контроля гидроамортизаторов
	15.04.14

	3.17
	Исходные технические требования на систему аварийного контроля уровня в реакторе
	15.04.14

	3.18
	Исходные технические требования на систему контроля водно-химического режима (ВХР) первого и второго контуров АЭС
	15.04.14

	3.19
	Исходные технические требования на систему пусконаладочных измерений (СПНИ)
	15.04.14

	3.20
	Исходные технические требования на комплексную систему диагностирования арматуры
	15.04.14

	4
	Согласование ИТТ на остальные подсистемы/ПТК АСУ ТП Нижегородской АЭС
	15.04.14

	5
	Разработка технического проекта АСУ ТП энергоблока 1 (2) Нижегородской АЭС
	15.10.14

	6
	Разработка технического проекта АСУ ТП общестанционной части Нижегородской АЭС
	15.10.14


14. Результаты работы:
14.1
Разрабатываемая документация выполняется и передается Заказчику в бумажной форме в 3х экземплярах (1 экземпляр россыпью и 2 экземпляра в переплете) и на магнитных носителях в соответствии с договором.
14.2 Разрабатываемая документация до передачи Заказчику должна быть согласована Созаказчиком работ ОАО «Атомэнергопроект».

При условии, если Исполнителем работ по данному Техническому заданию является ОАО «Атомэнергопроект», исполнение п. 14.2 настоящего Технического задания не требуется.
14.3
Электронные формы документов выполняются с использованием следующих инструментальных средств:

- для текстовых документов – версия MS Word 7.0 и выше;

- для чертежей – версия ACAD-2000 и выше.

14.4 Разработанные по настоящему ТЗ документы должны быть размещены исполнителем в информационной модели проекта Нижегородской АЭС.

 Приложение к Техническому заданию 

на выполнение работ по теме: «Разработка технических заданий и технических проектов АСУ ТП Нижегородской АЭС»
Технические требования к АСУ ТП Нижегородской АЭС
1 Назначение АСУ ТП и выполняемые функции
1.1 АСУ ТП энергоблока

1.1.1 Цели и назначение

1.1.1.1 Система автоматизации каждого энергоблока АЭС предназначается для достижения следующих целей:

· обеспечение безопасной нормальной эксплуатации энергоблока и выработки им электроэнергии;

· предотвращения нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации;

· предотвращения аварий;

· ослабления последствий возникновения аварий;

· возращение АС в контролируемое состояние при авариях.

1.1.2 Функции АСУ ТП

1.1.2.1 Основные требования к АСУ ТП вытекают из двух основных целей – выработка энергии и безопасность. Из этого следует, что назначением СКУ является:

· обеспечение оператора средствами управления АЭС с целью достижения целей экономичности выработки энергии, безопасности и защиты окружающей среды;

· контроль, обнаружение и сигнализация об отклонениях от нормального протекания процесса;

· обеспечение независимости действий по безопасности, включая отключение реактора при необходимости, от действий по управлению;

· предупреждение нежелательных последствий при инцидентах в течение значимого отрезка времени (как минимум 30 мин) без вмешательства оператора и предоставление необходимых средств для последующих действий, если есть необходимость.

1.1.2.2 Функции безопасности выполняются рядом частей АСУ ТП для обеспечения «защиты в глубину» на различных уровнях, подразделяющихся в соответствии с серьезностью вызываемых нарушений:

· первый уровень - предотвращение нарушений нормальных условий эксплуатации для обеспечения надежной эксплуатации энергоблока и сокращения вероятности исходных событий аварий. Для этого используются системы контроля и управления нормальной эксплуатации;

· второй уровень - ослабление последствий нарушения нормальных условий эксплуатации. Для этого используются системы СКУ нормальной эксплуатации, включая важные для безопасности, которые осуществляют контроль и управление для:

· ведения (ограничения, прекращения) основного технологического процесса;

· поддержания и ограничения воздействий на барьеры в рамках пределов и условий безопасной эксплуатации;

· контроля за критическими функциями безопасности, параметрами безопасности и готовностью систем безопасности;

· обеспечения условий жизнедеятельности персонала;

· ограничения радиационного воздействия на персонал, население, окружающую среду.

· третий уровень - при проектных авариях приводятся в действие системы безопасности. Для этого используются управляющие системы безопасности, которые останавливают реактор и возвращают станцию в безопасное состояние. Безопасность АЭС обеспечивается за счет:

надежного прекращения основного технологического процесса;

поддержания и ограничения воздействия на барьеры в рамках максимальных проектных пределов;

контроля за подкритичностью РУ, параметрами безопасности и работой систем безопасности;

обеспечения условий жизнедеятельности персонала;

ограничения радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

· четвертый уровень - ограничение последствий запроектных аварий. Для этого используются любые доступные системы контроля и управления, а также дополнительные системы, предназначенные для поддержания условий жизнедеятельности оперативного персонала и защиты системы герметичных ограждений от воздействий, определяемых, в том числе, и возможным разрушением остальных барьеров.

Системы контроля и управления и организационные меры должны обеспечить в этой ситуации:

· прекращение основного технологического процесса;

· поддержку и ограничение воздействий на барьеры с целью не превышения максимального проектного предела по системе герметичных ограждений;

· обеспечение условий жизнедеятельности персонала;

· ограничение радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду таким образом, чтобы не достигались критерии по вводу в действие мероприятий по защите населения.

1.1.2.3. Для выполнения основного назначения АЭС по выработке электроэнергии в ее составе присутствует ряд систем нормальной эксплуатации, часть из которых относятся к важным для безопасности, которые предназначены для контроля и управления технологическими, электротехническими, вентиляционными и пр. системами, связанными с ведением технологического процесса по выработке электроэнергии.

1.1.2.4 Перечень функций АСУ ТП с распределением их по подсистемам, в которых они реализуются приведён в документах «ВВЭР-ТОИ. Проектная документация. Часть 5.1.8. Автоматизация управления АЭС. TOI-P05010801-BAA000X».
1.2 АСУ ТП ОС

1.2.1 АСУ ТП ОС предназначена для контроля и управления общестанционными системами. Она создается как распределенная по зданиям система с централизацией контроля и управления на ЦПУ.

В состав АСУ ТП ОС входят:

СВСУ - система верхнего станционного уровня;

СКУ ПЗ ОС – система контроля и управления противопожарной защиты общестанционного уровня;

СКУ ХВО - система контроля и управления химводоочиски;

МПУ - местные пункты управления технологическими системами и вентиляцией;

АСРК – система радконтроля; 

СКУ ЭЧ ОС - система контроля и управления общеблочными элементами электрической части и выдачи мощности.

Функции АСУ ТП ОС и ее подсистем аналогичны функциям АСУ ТП изложенным выше в части:

функции СВСУ аналогичны функциям СВБУ с учетом объемов контроля и управления и отсутствия элементов безопасности.

функции МПУ, АСРК, СКУ ЭЧ и СКУ ПЗ ОС - аналогичны СКУ НЭ, АСРК, СКУ ЭЧ и СКУ ПЗ энергоблока применительно к задачам контроля и управления общесистемным оборудованием.
2 Структура, состав и основные решения по АСУ ТП энергоблока

2.1 Структура автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) должна иметь иерархический принцип построения в соответствии с разделением энергоблока, как объекта управления, на технологические функциональные части и повторять структуру АСУ ТП АЭС с ВВЭР-ТОИ (см. рисунок 1).


[image: image1.emf]
Рисунок 1

АСУ ТП создается как единая цифровая система контроля и управления, состоящая из УСБ и УСНЭ.

АСУ ТП реализуется на современных программно-технических средствах.

АСУ ТП функционирует непрерывно в течение всего срока службы энергоблока.

АСУ ТП предусматривает следующие режимы работы: первоначальный запуск, штатное функционирование, вывод компонентов АСУ ТП из работы и ввод в работу, реконфигурацию при неисправностях.

2.2 АСУ ТП энергоблока включает следующие подсистемы:

· система верхнего блочного уровня (СВБУ);

· системы управления и защиты реактора и УСБТ (СУЗ-УСБТ); 

· системы контроля и управления оборудованием нормальной эксплуатации (СКУ НЭ), включая:

· ПТК реакторного отделения (ПТК СКУ РО);

· ПТК контроля и управления турбинного отделения (ПТК СКУ ТО);

· ПТК системы контроля и управления оборудованием специальной водоочистки (ПТК СКУ СВО);

· ПТК системы контроля и управления вентиляционным оборудованием (ПТК СКУ В).

· автоматизированная система радиационного контроля (АСРК);

· система контроля, управления и диагностики РУ (СКУД), включающая в себя систему внутриреакторного контроля (СВРК), а также диагностические системы: система контроля вибрации (СКВ), система обнаружения течи теплоносителя первого контура (СОТТ), система обнаружения свободных предметов (СОСП), система комплексного анализа (СКА), система автоматизированного контроля остаточного ресурса оборудования (САКОР) РУ;

· датчики технологических параметров систем;

· система обнаружения течи теплоносителя второго контура (СОТТ-2);

· система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ);

· система контроля и управления электротехническим оборудованием НЭ (СКУ ЭЧ);

· система контроля вибрации и механических величин и диагностики (АСВД);

· система контроля и управления водно-химического режима (СКУ ВХР) ;

· система регистрации важных параметров эксплуатации (СРВПЭ);

· система аварийного и поставарийного мониторинга(САПМ);

· МПУ – местные пункты управления, включая систему контроля гидроамортизаторов (СКГА).

Подсистемы АСУ ТП имеют следующие назначения:

· СВБУ - система, выполняющая общеблочные функции и объединяющая все подсистемы АСУ ТП в единую систему управления технологическими процессами энергоблока;

· СУЗ-УСБТ - управляющая система, предназначенная для контроля и управления реактором, выполнения нормального и аварийного останова реактора по теплотехническим, нейтронно-физическим параметрам, поддержания его в подкритическом состоянии. В ней выделена система УСБТ - управляющая система безопасности по технологическим параметрам, предназначенная для реализации команд инициирующей части СУЗ-УСБТ, дистанционного управления с целью формирования сигналов на запуск технологических систем безопасности (активных), контроля и управления защитных, обеспечивающих и локализующих системы безопасности, а также реализации защиты и блокировок НЭ;

· АСРК – система, предназначенная для контроля радиационных параметров, их обработки и выдачи обработанной информации;

· СКУД - система, предназначенная для контроля состояния активной зоны и реакторной установки в целом, формирования сигналов ограничения мощности реактора, управления полем энерговыделения по активной зоне, а также диагностики состояния основного оборудования РУ;

· СКУ ПЗ – система контроля и управления противопожарной защиты, предназначенная для автоматического обнаружения возникновения пожара, оповещения о пожаре, сигнализации, запуска и управления системами пожаротушения, а также управления системами противодымной защиты и огнезадерживающими клапанами;

· СКУ НЭ – система контроля и управления оборудованием НЭ, включая:

· ПТК СКУ РО - система, предназначенная для выполнения функций защит и блокировок, дистанционного управления, технологической сигнализации и авторегулирования, применительно к технологическим системам нормальной эксплуатации реакторного отделения.

· ПТК СКУ ТО - система, предназначенная для выполнения задач защит и блокировок, дистанционного управления, авторегулирования и технологической сигнализации применительно к технологическим системам турбинного отделения, включая задачи турбины и генератора;

· ПТК СКУ СВО - система, предназначенная для автоматизации задач контроля и управления системами спецводоочистки I и II контуров энергоблока;

· ПТК СКУ В - система, предназначенная для автоматизации задач контроля и управления системами вентиляции энергоблока, включая контроль за обеспечивающими системами вентиляции.

· СКУ ЭЧ НЭ система контроля электротехническим оборудованием блока, включая САЭ и управления оборудованием НЭ; 

· СРВПЭ - система регистрации важных параметров при нарушениях нормальной эксплуатации в предаварийных и аварийных ситуациях.

· СКУ ВХР – система/задача/ контроля и управления водно-химическим режимом 1контура; 

· АСВД – система вибродиагностики основного оборудования (турбогенератор, ГЦН, циркуляционные насосы и питательные насосы) и дополнительного оборудования по решению концерна РЭА;

· САПМ – система предназначена для обеспечения контроля и представления информации оперативному персоналу блока во время аварии и на этапе ее преодоления, включая как проектные так и запроектные аварийные режимы, а также для выдачи в СВБУ и СРВПЭ информации для ее регистрации.

Панели и пульты БПУ/РПУ, а также первичные измерительные преобразователи являются общесистемным оборудованием, не привязанным к конкретной системе (кроме специальных датчиков).

2.3 По влиянию на безопасность блока АСУ ТП функционально делится на: 

· системы важные для безопасности;

· системы, не влияющие на безопасность.

Системы, важные для безопасности состоят из управляющих систем безопасности (УСБ) и систем нормальной эксплуатации, важных для безопасности (СНЭ ВБ).

Классификация систем и их элементов по влиянию на безопасность и качеству, выполненная в соответствии с ОПБ-88/97 и НП-026-04, приведена в документах «ВВЭР-ТОИ. Проектная документация. Часть 5.1.8. Автоматизация управления АЭС. TOI-P05010801-BAA000X».
2.4 АСУ ТП энергоблока представляет собой децентрализованную и пространственно распределенную по функциям и средствам иерархическую структуру. АСУ ТП включает в себя следующие уровни иерархии:
· уровень связи с ТОУ (датчики, пусковые устройства) – обеспечивает подготовку и проведение автоматических измерений параметров технологического процесса, контроля состояния оборудования, отработку управляющих команд автоматического и автоматизированного управления и защит (подача силового питания на исполнительные механизмы);

· нижний уровень автоматизации – обеспечивает прием и обработку данных автоматических измерений и контроля, обмен информацией с верхним уровнем, АСУТП, осуществляет реализацию алгоритмов управления системами безопасности, технологических защит и блокировок, автоматического и автоматизированного (по командам с БПУ и РПУ);

· верхний уровень АСУ ТП – обеспечивает обработку информации, ее архивирование, документирование и представление оперативному персоналу БПУ и РПУ, осуществляет формирование команд автоматизированного управления технологическим процессом энергоблока, обеспечивает передачу необходимой информации от АСУ ТП ЭБ через УПД в сеть АСУ П и СПНИ, а через коммутаторы межсерверного обмена в систему верхнего общестанционного уровня (СВСУ) для АРМ начальника смены станции (НСС) и АРМ локального кризисного центра, а также от СРВПЭ в ЛКЦ.

2.5 АСУ ТП строится на базе программируемой современной техники с использованием ряда локальных сетей для сбора и обмена информацией между абонентами сети. Локальная вычислительная сеть низовой автоматики (ЛВС НА - сеть нижнего уровня) принимает и передает в ПТК нижнего уровня автоматизации команды дистанционного управления из СВБУ, позволяет ПТК нижнего уровня автоматизации обмениваться командами защит и блокировок. К ЛВС НА подключена инженерная станция (ИС) для оперативной настройки и диагностики оборудования ПТК НЭ.

Сеть верхнего блочного уровня (сеть ЛВС СВБУ) принимает сигналы от систем нормальной эксплуатации (СНЭ) и систем безопасности (СБ) через сеть дублированных шлюзов (коммутаторы НЭ и коммутаторы СБ1, СБ2), далее обрабатывая полученную информацию средствами СВБУ архивирует ее и предоставляет персоналу АЭС посредством АРМ СВБУ, а также обеспечивает передачу необходимой информации в СВСУ.
2.6. АСУ ТП состоит из ряда подсистем выделенных по технологическому или функциональному признаку. Все системы объединяются в единую систему с помощью системы верхнего блочного уровня (СВБУ), которая обеспечивает сбор и обмен информации, дистанционное управление предусмотренного проектом состава оборудования, а также реализовывает общеблочные задачи.

2.7. Для последующего развития АЭС и решения новых задач, не предусмотренных проектом или при необходимости внесения модификаций по результатам проведения пусконаладочных работ по шкафам ТПТС, предусматривается резерв технических средств (в виде не полностью использованных модулей) и специализированная рабочая станция (ИС ТПТС) для санкционированного введения изменений.

Для реализации задач модернизации в проекте предусмотрен 15 % резерв по возможностям средств (в виде неиспользованных входов или выходов) и запас в вычислительных ресурсах средств вычислительной техники порядка 30 %.

3 Структура, состав и основные решения по АСУ ТП ОС

3.1. Предварительная структурная схема АСУ ТП ОС, требующая уточнения в ТЗ АСУ ТП ОС и материалах ТП АСУ ТП ОС, разрабатываемых по настоящему ТЗ,  приведена на рисунке 2.

[image: image2.emf]
Рисунок 2

3.2 В состав АСУ ТП ОС входят :

· СВСУ-система верхнего станционного уровня

· СКУ ПЗ ОС – система контроля и управления противопожарной защиты общестанционного уровня;

· СКУ ХВО - система контроля и управления химводоочиски;

· СКУ ПРО - система контроля и управления переработки радиоактивных отходов;

· СКУ МПУ ОС - система контроля и управления с местных пунктов управления общестанционными системами;

· АСРК – система радконтроля; 

· СКУ ЭЧ ОС - система контроля и управления общеблочными элементами электрической части и выдачи мощности.

3.3 Организация управления АЭС

3.3.1 Автоматизация технологических общестанционных систем реализуется как централизованная система контроля и управления на базе местных пультов автоматического и автоматизированного управления (МПУ), размещаемых, как правило, в непосредственной близости к оборудованию или в отдельных выделенных помещениях с присутствием персонала постоянно или при работе установки (автоматизированное управление) или с периодическим посещением персонала (автоматическое управление во всех предусмотренных проектом режимах).

Для контроля и управления предусмотрены следующие посты:

· ЦПУ - Центральный пост управления АЭС

· ЦЩУ - центральный щит управления электротехническим оборудованием;

· ЦЩРК - центральный щит радконтроля;

· ЛКЦ – локальный кризисный центр.

3.4 Центральный пункт управления (ЦПУ)

3.4.1 Централизованный контроль за общестанционными системами осуществляется с ЦПУ начальником смены АЭС и его персоналом. ЦПУ оснащается тремя автоматизированными рабочими местами (АРМ):

· контроля за работой общестанционных технологических систем и представления обобщенной информации по работе энергоблоков;

· контроля за радиационной обстановкой на АЭС;

· контроля и дистанционного управления средствами противопожарной защиты АЭС.

Начальник смены АЭС получает также информацию о неисправностях на МПУ технических средств, контролируемых им без постоянного персонала, а также может осуществить дистанционное управление в предусмотренном проектом объеме.

В качестве основного способа управления технологическими системами, пожаротушением, вентсистемами и др. системами без постоянного пребывания персонала принято автоматическое управление, которое резервируется (на случай отказа автоматического управления или для режимов вывода из работы и ввода в работу оборудования) управлением с МПУ. Для этого предусматриваются, как правило, программируемые контроллеры с монитором для представления информации и возможностью управления.

На АЭС также предусмотрен ряд технологических комплексов, управляемых с МПУ с постоянным пребыванием персонала (ХВО) или периодическим присутствием при проведении пусковых операций и нештатных ситуациях (пускорезервная котельная, холодильный комплекс).

Как правило, в этих случаях, управление этих комплексов осуществляется на МПУ с использованием дисплейного способа управления.

На эти МПУ выводится также контроль и управление вспомогательными системами (вентиляция и пр.), связанная с обеспечением работы упомянутых установок.

3.5 Центральный щит управления (ЦЩУ) используется для контроля и управления общестанционным электрооборудованием, включая электрооборудование распредустройств 500 кВ и 110 кВ. Кроме того, персонал ЦЩУ контролирует режим работы энергоблоков и поддерживает оперативную связь с диспетчерским пунктом энергообъединения.

На оперативный персонал ЦЩУ возлагаются функции управления электротехническим оборудованием выдачи мощности и собственными нуждами АЭС.
Оперативным персоналом ЦЩУ также выполняется управление пожаротушением автотрансформаторов связи, общестанционного и резервных трансформаторов собственных нужд, кондиционированием и вентиляцией ЦЩУ, наружным освещением территории и габаритным светоограждением.

Для контроля и управления электротехническим оборудованием на ЦЩУ предусматриваются:

· панели управления;

· АРМ для реализации видео-дисплейного режима управления; 

· АРМ для отображения оперативной информации об электрооборудовании и результатов регистрации и анализа аварийных процессов, в том числе осциллограмм.

Для оповещения оперативного персонала предусматриваются:

· световая сигнализация положения объектов управления;

· светозвуковая сигнализация аварийного отключения объектов управления в том числе, сигнализация срабатывания устройств релейной защиты;

· светозвуковая предупредительная сигнализация.

3.6 Локальный кризисный центр (ЛКЦ)
3.6.1 ЗПУ ПД проектируется на основании положений, изложенных в документе МАГАТЭ «Свод положений по безопасности атомных электростанций: проектирование АЭС» IAEA NS-R-1:

«6.87. На площадке станции отдельно от помещения щита управления станции должны предусматриваться аварийный центр управления, в котором мог бы собираться аварийный персонал для работы в случае аварийной ситуации. Следует обеспечивать, чтобы в этот центр поступала информация о важных параметрах станции и о радиационной обстановке на станции и в непосредственной близости от нее. В центре следует предусмотреть средства связи с помещением щита управления, дополнительным щитом управления и другими важными пунктами станции, а также с организациями аварийного реагирования на площадке и за ее пределами. Должны предприниматься надлежащие меры защиты лиц, находящихся в этом помещении в течение продолжительного периода времени от опасностей, возникающих при тяжелой аварии».
Функции аварийного центра управления в проекте выполняются с поста управления, называемого локальный кризисный центр (ЛКЦ), который располагается в здании 00UXY, оснащенном системой жизнеобеспечения.

В случае возникновения аварийной ситуации ЛКЦ используется для осуществления руководства реализацией планов мероприятий по защите персонала и населения.

ЛКЦ представляет собой специализированный пост управления, оснащенный автоматизированными рабочими местами для выполнения функций, регламентированных противоаварийными инструкциями. В состав функций ЛКЦ входят:

· прием и представление информации о важных параметрах станции, включая информацию о радиационной обстановке на станции и в санитарно-защитной зоне (СЗЗ);

· передача информации в национальный кризисный центр.

Техническое обеспечение ЛКЦ содержит:

· АРМ для представления информации от системы регистрации важных параметров эксплуатации («черный ящик») блоков 1 и 2;

· АРМ для представления технологической информации по блокам 1 и 2, включая данные о радиационной обстановке на блоках и промплощадке;

· АРМ контроля радиационной обстановки (АРМ АСКРО) для представления информации о радиационной обстановке в СЗЗ;
· АРМ для представления параметров АКИП при запроектной аварии;
· средства связи – оперативная и общестанционная телефонная связь, командно-поисковая связь, радиосвязь, специализированный канал связи с национальным кризисным центром (по отдельному заданию Заказчика);
· принтер для протоколирования данных.

4 Требования к техническим средствам АСУ ТП
Материалы проекта должны быть разработаны на основе сведений о средствах автоматизации. Средства автоматизации должны соответствовать средствам, определенным разработчиками систем, установленных в «Конфигурации АСУ ТП АЭС с энергоблоками ВВЭР ТОИ. 590 85 090.33533.044-Ф.П9-КНФ.М».

К ним относятся:
· для управляющих систем безопасности (инициирующей части СУЗ-УСБТ) – разработчик ВНИИАЭС (аналог TELEPERM XS фирмы АREVA);

· для исполнительной АЗ (шкафов аварийных команд АЗ) – разработка ВНИИЭМ (аналог НВАЭС2);

· устройства АКНП, СИАЗ разработка ВНИИАЭС (аналог НВАЭС2 с доработкой АКНП)

· ПТК З (из состава СКУД) – разработка РНЦ КИ (аналог НВАЭС2);

· ТПТС-ЕМ ФГУП «ВНИИА» - для исполнительной части каналов УСБТ и ТПТС-НТ ФГУП «ВНИИА» - для СКУНЭ (аналог ЛАЭС2);

· программная платформа «Портал» и средств СВБУ - разработка ВНИИАЭС (аналог НВАЭС2);

· для СКУ ЭЧ - средства фирмы Siemens и разработки ВНИИАЭС (аналог НВАЭС2) и средства фирмы ООО «Энергопромавтоматизация» (возможно применение по аналогии для ПСЭ блока №1 Калининской АЭС);

· для АСВД – разработка ФГУП «ФРЯЦ ВНИИИЭФ» (аналог НВАЭС2);

· средства ОАО «Тензор», сертифицированные для использования в системах пожарной автоматики - реализованы для СКУ ПЗ.

Датчики давления, уровня и перепада давления приняты серии ТЖИУ (ВНИИА) с выходным унифицированным сигналом 4-20 мА. Остальные датчики приняты из номенклатуры средств, определенных для проекта НВО АЭС-2 .

МПУ реализуются на средствах, используемых в системах СКУ НЭ или СКУ ПЗ в зависимости от объема контроля и управления, т.е. ТПТС или шкафы «Дубна», а также на базе традиционных реле.

Панели и пульты БПУ/РПУ приняты по каталогу НИИИС.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	АРМ
	-
	автоматизированное рабочее место

	АСВД
	-
	система контроля вибрации и механических величин

	АСКРО
	-
	автоматизированная система контроля радиационной обстановки

	АСРК
	-
	автоматизированная система радиационного контроля

	АСУ П
	-
	автоматизированная система управления предприятием

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	АЭС
	-
	атомная электростанция

	ВВЭР-ТОИ
	-
	водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный

	БПУ
	-
	блочный пункт управления

	ГЦН
	-
	главный циркуляционный насос

	ИТТ
	-
	исходные технические требования

	ЛКЦ
	-
	локальный кризисный центр

	МПУ
	-
	местный пункт управления

	НЭ
	-
	нормальная эксплуатация

	ПЗ ОС
	-
	противопожарная защита общестанционная

	ПТК
	-
	программно-технический комплекс

	ПТС-ОДУ
	-
	программно-технические средства оперативно-диспетчерского управления

	РО
	-
	реакторное отделение

	РПУ
	-
	резервный пункт управления

	РУ
	-
	реакторная установка

	СБ
	-
	система безопасности

	СВБУ
	-
	система верхнего блочного уровня

	СВО
	-
	специальная водоочистка

	СВРК
	-
	система внутриреакторного контроля

	СВСУ
	-
	система верхнего станционного уровня

	СЗЗ
	-
	санитарно-защитная зона

	САКОР
	-
	система автоматизированного контроля остаточного ресурса

	САПМ
	-
	система аварийного и поставарийного мониторинга

	СКА
	-
	система комплексного анализа

	СКВ
	-
	система контроля вибрации

	СКУ
	-
	система контроля и управления

	СКУ ПЗ
	-
	система контроля и управления противопожарной защиты

	СКУД
	-
	система контроля, управления и диагностики

	СОСП
	-
	система обнаружения свободных предметов

	СОТТ
	-
	система обнаружения течи теплоносителя первого контура

	СОТТ-2
	-
	система обнаружения течи теплоносителя второго контура

	СПНИ
	-
	система пусконаладочных измерений

	СРВПЭ
	-
	система регистрации важных параметров эксплуатации

	СУЗ
	-
	система управления и защиты

	ТЗ
	-
	техническое задание

	ТЗБиС
	-
	технологическая защита, блокировка и сигнализация

	ТО
	-
	турбинное отделение

	ТПТС
	-
	типовые программно-технические средства

	УСБ
	-
	управляющая система безопасности

	УСБТ
	-
	управляющая система безопасности технологическая

	УСНЭ
	-
	управляющая система нормальной эксплуатации

	ХВО
	-
	химводоочистка

	ЦПУ
	-
	центральный пост управления

	ЦЩУ
	-
	центральный щит управления

	ЭКП
	-
	экран коллективного пользования

	ЭЧ ОС
	-
	электрическая часть общестанционная








PAGE  
2

_1439707966.pdf





_1439708451.pdf









