## Лист1
| Спецификация. Поставка вентилей запорных до DN 20 для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | 2.ИСУП.6020519 | 4SF30S81 | Вентиль запорный | По типу 588-10-0 | - | Оборудование | 10 | 37,3 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 3.06 | рукоятка |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 37-022-05015348-98 | (Задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.05105.4.0.12 |  | R4.05105.8.0.12 | 3Н | II | 1 |  |  |  |  | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности A; Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95 | 2016-05-30 | БКП 1/2
2 | 2.ИСУП.6020520 | 4SF40S81 | Вентиль запорный | По типу 588-10-0 | - | Оборудование | 10 | 37,3 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 3.06 | рукоятка |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 37-022-05015348-98 | (Задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.05105.4.0.12 |  | R4.05105.8.0.12 | 3Н | II | 1 |  |  |  |  | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности A; Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95 | 2016-05-30 | БКП 1/2
3 | 2.ИСУП.6020521 | 4RA42S81 | Вентиль запорный | По типу 588-10-0 | - | Оборудование | 10 | 37,3 | 250 | Паровоздушная смесь |  | 3.06 | рукоятка |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 37-022-05015348-98 | (Задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.05105.4.0.12 |  | R4.05105.8.0.12 | 3Н | II | 1 |  |  |  |  | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности A; Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95 | 2016-05-30 | БКП 1/2
4 | 2.ИСУП.6020522 | 4RA41S81 | Вентиль запорный | По типу 588-10-0 | - | Оборудование | 10 | 37,3 | 280 | Паровоздушная смесь |  | 3.06 | рукоятка |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 37-022-05015348-98 | (Задание заводу. Смета - после выпуска МСЧ) | R4.05105.4.0.12 |  | R4.05105.8.0.12 | 3Н | II | 1 |  |  |  |  | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Класс герметичности A; Срок службы 30 лет, гарантия 24 мес. с момента ввода в промышленную эксплуатацию. Ремонтная документация в соответствии с ГОСТ 2.602-95 | 2016-05-30 | БКП 1/2
5 | 2.СИО.211923292 | 4RU32S92 | Вентиль запорный | По типу 998-20-0 | - | Оборудование | 20 | 37,3 | 280 | Конденсат |  | 5.4 | маховик |  |  | угл | под приварку | По типу ТУ 37-022-05015348-98 | R4.00321.3.0.16 (п.-6) | R4.00321.1.0.12 |  | R4.00321.8.0.12изм.1 | -/4 | III | 1 |  |  |  |  | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Строительная длина не более 160 мм *Ремонтная документация в наличии и соответствует ГОСТ 2.602. Срок службы 30 лет | 2016-05-30 | БКП 1/2
[25 empty] | 5 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика