Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме
№C019609
«Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставка вентоборудования зданий UKS и UKU» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 01.04.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019609.
Номер протокола: C019609.
Дата протокола: 01.04.2013 г. 

2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, Россия,  Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставка вентоборудования зданий UKS и UKU. 

4. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 31.01.2013 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 73 037 955 (Семьдесят три миллиона тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 13.03.2013 г., 09:00 поступило 5 заявок на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ЦКО
ИНН 7733531703
	105005, Россия, Москва, Москва, Бакунинская, 10-12, стр.1
	1 марта 2013 г. 18:17:58
	72 040 793.61 (семьдесят два миллиона сорок тысяч семьсот девяносто три рубля 61 копейка)российский рубль с НДС

	2
	ООО "ТЭЦ "ЭНЕРГОГАРАНТ"
ИНН 7715686817
	107143, Россия, Москва, Москва, Открытое шоссе, 17 корп. 1, комната 1
	12 марта 2013 г. 16:54:30
	46 964 000.00 (сорок шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	3
	ЗАО "Капитель Энерго"
ИНН 7710578494 
	121248, Московская, Москва, Кутузовский проспект, 12, стр.2
	12 марта 2013 г. 18:28:11
	57 330 000.00 (пятьдесят семь миллионов триста тридцать тысяч рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	4
	ООО «НАМИ-Т»
ИНН 5050020731
	105523, Россия, -, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100,стр 1
	12 марта 2013 г. 20:37:47
	37 951 186.00 (тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	5
	ЗАО «Вентмаш М»
ИНН 7719622405
	125047,г.Москва,4-я ул. Тверская-Ямская, д.2/11, стр.2
	13 марта 2013 г. 08:42:53
	46 491 500.00 (сорок шесть миллионов четыреста девяносто одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек)российский рубль с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:

. допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ЦКО
	Участник №1

	ООО "ТЭЦ "ЭНЕРГОГАРАНТ"
	Участник №2


a. Отказатся от проведения переторжки.

a. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО «Вентмаш М»
	1. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 49.6.42.3) 11 кВт превышает предельно допустимую мощность 7.5 кВт.
2. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 49.6.9.3) 15 кВт превышает предельно допустимую мощность 11 кВт.
3. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 49.6.8.3) 3 кВт превышает предельно допустимую мощность 2.2 кВт. 
4. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 49.6.7.3) 11 кВт превышает предельно допустимую мощность 7.5 кВт. 
5. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 49.6.2.3) 15 кВт превышает предельно допустимую мощность 11 кВт. 
6. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 49.6.1.3) 37 кВт превышает предельно допустимую мощность 30 кВт. 
7. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 48.8.7.5) 15 кВт превышает предельно допустимую мощность 11 кВт. 
8. В нарушение требований технической части документации мощность предлагаемого к поставке электродвигателя вентиляторного блока (п/п 48.8.2.5) 22 кВт превышает предельно допустимую мощность 18.5 кВт. 
9. В нарушение требований п. 5.3.2 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 назначенный срок службы предлагаемого к поставке оборудования не менее 6 лет ТУ 4862-031-99592419-08, при требуемом не менее 40 лет. 
10. В соответствии с п. 5.6.3.2 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 двигатели должны сохранять номинальную мощность при длительных отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах 
[image: image1.wmf]%

5

.

2

±

 (1.25 Гц), Участник предложил допустимое отклонение частоты 1 Гц- (лист 2 ТУ ТУ 4862-031-99592419-08).
11. В ТУ Участника отсутствует информация о выполнение п.п.5.6.2.2 – п.п.5.6.2.7 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 (режимы работы электродвигателя, отклонения питающего напряжения, класс изоляции и т.д.), п.п.5.6.2.11 ИТТ (требования по ГОСТ Р 50746-2000), п. 5.7 ИТТ (требования к воздухоохладителям), п.5.8 ИТТ (требования к воздухонагревателям), п.5.10 ИТТ (требования к фильтрам), п.5.11(требования к воздушной арматуре), п.5.12 ИТТ (требования к КИПиА). 
12. В нарушение п/п. А) п.8 Раздела 5 "Информационная карта" конкурсной документации у Участника отсутствует опыт за 2009 - 2012 гг. по разработке и/или изготовлению и/или поставке вентоборудования на сумму не менее 21,911 млн. рублей. 
13. В нарушение п/п. А) п.8 Раздела 5 "Информационная карта" конкурсной документации Участник не представил копии документов, подтверждающих поставку продукции (Товарные накладные по форме ТОРГ-12 и т.п.). 

	ООО «НАМИ-Т»
	1. В соответствии с п. 5.6.2.2 и 5.6.2.3. ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 двигатели должны сохранять номинальную мощность при длительных отклонениях напряжения и частоты от номинальных значений в пределах 
[image: image2.wmf]%

5

.

2

±

, отклонение напряжения 
[image: image3.wmf]%

10

±

. Участником предложено согласно п.п. 1.2.2 ТУ 4860-022-59007492-2011. Частота 50 Гц, отклонение напряжения сети 10% от Uном. 
2. Участник не представил информации о выполнении требования п.5.6.2.7 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 в части класса нагревостойкости изоляции электродвигателя. 
3. Участник не представил информации о выполнении требования п.п.5.6.2.11 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 в части требований по ЭМС в соответствии с ГОСТ 50746-2000. 
4. В представленных ТУ отсутствует информация о выполнении требований п.п.5.7.7 и п.п.5.8.1.5 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 в рабочего и испытательного давления воздухоохладителей и воздухонагревателей. 
5. В представленных ТУ отсутствует информация о выполнении требований п.п.5.7.8 и п.п.5.8.1.6 NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 в части учета нагрузок от присоединяемых трубопроводов в соответствии с НП-068-05. 
6. В представленных ТУ участника отсутствет информация о выполнении требований п.5.11 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 «Воздушная арматура». 
7. В представленном Участником конкурса ТУ 4860-022-59007492-2011 отсутствует подтверждение, что корпус вентилятора и/или вентиляторный блок будет иметь дренажный штуцер, в соответствие с требованием п.п. 5.6.1.10 ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008. 
8. В соответствие с п.п. 5.5.9. ИТТ NW2O.B.120.&.&&&&&&.&&&&&.051.MD.0008 величина протечки оборудования 0.2% от номинального расхода. Участником предложено 5 % п.п.1.3.7 ТУ 4860-022-59007492-2011. 
9. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.7.2) 
[image: image4.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

97

max

=

=

 при требуемых 
[image: image5.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
10. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.8.2) 
[image: image6.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

88

max

=

=

 при требуемых 
[image: image7.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
11. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.1.2) 
[image: image8.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

110

max

=

=

 при требуемых 
[image: image9.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
12. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.2.2) 
[image: image10.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

166

max

=

=

 при требуемых 
[image: image11.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
13. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.4.2) 
[image: image12.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

108

max

=

=

 при требуемых 
[image: image13.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
14. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.5.2) 
[image: image14.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

102

max

=

=

 при требуемых 
[image: image15.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
15. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.36.2) 
[image: image16.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

113

max

=

=

 при требуемых 
[image: image17.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
16. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.8.37.2) 
[image: image18.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

70

max

=

=

 при требуемых 
[image: image19.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
17. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.1.2) 
[image: image20.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

130

max

=

=

 при требуемых 
[image: image21.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
18. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.2.2) 
[image: image22.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

194

max

=

=

 при требуемых 
[image: image23.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
19. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.3.2) 
[image: image24.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

97

max

=

=

 при требуемых 
[image: image25.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
20. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.4.2) 
[image: image26.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

90

max

=

=

 при требуемых 
[image: image27.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
21. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.5.2) 
[image: image28.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

118

max

=

=

 при требуемых
[image: image29.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

.
22. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.6.2) 
[image: image30.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

124

max

=

=

 при требуемых 
[image: image31.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
23. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.7.2) 
[image: image32.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

1660

max

=

=

 при требуемых 
[image: image33.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
24. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.8.2) 
[image: image34.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

100

max

=

=

 при требуемых 
[image: image35.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
25. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.9.2) 
[image: image36.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

250

102

max

=

=

 при требуемых 
[image: image37.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
26. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.11.2) 
[image: image38.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

150

173

max

=

=

 при требуемых 
[image: image39.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
27. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.41.2) 
[image: image40.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

150

1350

max

=

=

 при требуемых 
[image: image41.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 
28. В нарушение требований технической части документации параметры для предлагаемого к поставке блок фильтра ячейкового грубой отчистки(48.6.42.2) 
[image: image42.wmf]Па

Р

Па

Р

РАБ

150

135

max

=

=

 при требуемых 
[image: image43.wmf]Па

Р

Па

Р

150

60

max

min

=

=

. 

	ЗАО "Капитель Энерго"
	1. В нарушение п/п. б) п.12 Раздела 5 "Информационная карта" конкурсной документации Участник не представил скан-копию действующей Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для атомных станций, являющегося предметом закупки, выданную изготовителю оборудования, с приложением УДЛ.


a. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

_1426333468.unknown

_1426333476.unknown

_1426333484.unknown

_1426333488.unknown

_1426415036.unknown

_1426415037.unknown

_1426333490.unknown

_1426333492.unknown

_1426415035.unknown

_1426333491.unknown

_1426333489.unknown

_1426333486.unknown

_1426333487.unknown

_1426333485.unknown

_1426333480.unknown

_1426333482.unknown

_1426333483.unknown

_1426333481.unknown

_1426333478.unknown

_1426333479.unknown

_1426333477.unknown

_1426333472.unknown

_1426333474.unknown

_1426333475.unknown

_1426333473.unknown

_1426333470.unknown

_1426333471.unknown

_1426333469.unknown

_1426333460.unknown

_1426333464.unknown

_1426333466.unknown

_1426333467.unknown

_1426333465.unknown

_1426333462.unknown

_1426333463.unknown

_1426333461.unknown

_1426333456.unknown

_1426333458.unknown

_1426333459.unknown

_1426333457.unknown

_1425385560.unknown

_1426333455.unknown

_1425385416.unknown

