	[image: image1.jpg]OTKpBITOE AKLIMOHEPHOE
‘ 00mecTBo

“CAPOBCKAS
SJIEKTPOCETEBASI KOMIIAHUS”

MPEAMPUSITUE FOCKOPMOPALIMA

ATOM”




ОАО «СЭСК»

г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 34
тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru
_______________№085/___________

	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «СЭСК»

____________В.А. Румянцев
____________2014 г.



	Приложение к Заявке № 124/14
от 04 февраля 2014 г.


Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту: 

«Капитальный ремонт силового оборудования ТП-174 

(замена масляных выключателей на вакуумные)»
Саров 2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт силового оборудования ТП-174 (замена масляных выключателей на вакуумные).


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем


Напряжение оперативного питани

	, В


	ТП-174
	ВПМП-10-630
	16
	20
	ТЛК-10
	КСО-292
	ППО-10
	~ 220


	

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется.

	2.3. Стоимость работ (в том числе НДС):

8 860 728 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ: замена масляных выключателей ТП-174 на вакуумные.

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	· демонтаж установленных в РУ-6кВ масляных выключателей – 16шт;

· установка нового шкафа цепей управления и сигнализации на базе контроллера ДЕКОНТ А-9.

· дополнительное приобретение блоков релейной защиты РЗА-33 для 7 ячеек и блоков питания типа PWRZA для 10 ячеек;

· релейную защиту ячеек выполнить в навесных шкафах;

· монтаж и наладка вакуумных выключателей типа ВВ/TEL со встроенными электромагнитными приводами с магнитными защелками, цепей защиты и цепей управления – 16 шт.;
· блоки управления вакуумными выключателями предусмотреть с токовой подпиткой типа БУ/TEL-12-03А;

· организация оперативных цепей ШУ~ 220В с АВР (установка однофазного трансформатора напряжения типа ОЛСП-6000/220В с предохранителем на вводах для шкафа цепей управления и сигнализации);

· организация сигнализации состояния оборудования в шкаф сигнализации и передача информации на диспетчерский пункт, по оборудованию ДЕКОНТ.

· установка новых трансформаторов тока в каждой фазе на отходящих линиях, вводных ячейках и секционном выключателе;

· установка ограничителей перенапряжений на отходящих линиях и трансформаторах напряжения НТМИ-6;

· пуско-наладочные работы;

· разработка проекта на все вышеперечисленные работы и согласование его с заказчиком.
Устанавливаемые вакуумные выключатели типа ВВ/TEL со встроенными электромагнитными приводами с магнитными защелками должны быть необслуживаемыми и должны иметь следующие характеристики:

· номинальный ток – 1000 А;

· номинальный ток отключения – 20 кА;

· ток термической стойкости (3 с) – 20 кА;
· ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе, «ВО» – 150 000 циклов;
· механический ресурс – 150 000 циклов;

· собственное время отключения не более 45 мс;

· полное время отключения не более 55 мс;

· собственное время включения не более 75 мс;
· мощность, потребляемая от источника оперативного питания: в процессе подготовки к включению не более 70 ВА, в установившемся режиме не более – 15 ВА;

· масса коммутационных модулей не более 37 кг;
· срок службы – не менее 30 лет;

· условия эксплуатации: 
· верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – плюс 55 0С (с учетом превышения температуры в КРУ); 
· нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха – минус 40 0С без необходимости подогрева привода; 
· верхнее значение относительной влажности воздуха – 100% (с возможностью выпадения росы при температуре плюс 25 0С);
· эффективное значение относительной влажности – 80% при температуре плюс 20 0С;

· наибольшая высота над уровнем моря – 10001 м;

· содержание коррозионно-активных агентов в окружающем воздухе – для атмосферы типа II (промышленная) по ГОСТ 15150.
Выключатели должны соответствовать требованиям МЭК-56, ГОСТ Р 52565,                      ТУ 3414-017-84861888-2010 (ТШАГ.674152.003) и предназначены для коммутации токов при операциях «О», «В», «ВО», «ОВ» и циклах АПВ: «О – 0,3с ВО», «О – 0,3с – ВО – 20с – ВО» и «О – 0,3с – ВО – 180с – ВО».

Устанавливаемые блоки релейной защиты РЗА-33 должны иметь следующие характеристики: 

В части условий эксплуатации:

· температура окружающего воздуха, оС: от –40 до +55;

В части защит:

· ненаправленная и направленная максимальная токовая защита (МТЗ) с возможностью выбора зависимости время-ток; 3 ступени.

· максимальная защита по току нулевой последовательности с возможностью выбора зависимости время-ток;

· максимальная защита по току обратной последовательности;

· ускорение токовых защит при включении выключателя;

· резервирование отказа выключателя (УРОВ);

· защита минимального напряжения (ЗМН);

· защита от повышения напряжения (ЗПН);

· защита максимального напряжения нулевой последовательности;

· защита максимального напряжения обратной последовательности;

· защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ).

В части автоматики:

· однократное автоматическое повторное включение (АПВ);

· автоматическая частотная разгрузка (АЧР+ ЧАПВ);

В части измерения, осциллографирования, регистрации:

· индикация аналоговых величин тока и напряжения в первичных/ вторичных величинах;

· индикация значений положительной/отрицательной активной, реактивной (емкостной/индуктивной) и полной мощности, частоты основной гармоники сети               (50 Гц);

· индикация значения коэффициента мощности;
· встроенный аварийный осциллограф (мгновенные значения);

· регистрация аварийных параметров.

· энергонезависимая память событий и осциллограмм;

В части функций диагностики:

· измерение углов между токами и напряжениями;

· определение чередования фаз;

· определение направления мощности;

· определение мощности нулевой последовательности при замыкании фазы на землю;

· индикация обрыва цепей управления;

· индикация наличия напряжения 3Uo;

В части связи с АСУ ТП:

· реализация функций телеуправления, телеизмерений и телесигнализации;

· чтение/запись всех параметров нормального и аварийного режимов;

· порт RS-485 для связи с АСУ, на базе контроллеров ДЕКОНТ А9;

· протоколы обмена данными с устройствами SYBUS;

· фиксация токов и напряжений в момент аварии.



	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	-


РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	г. Саров Нижегородской обл., ул. Герцена, д.9, строение 1


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:        01.05.2014 г. 

Окончание:  31.10.2014 г.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, изд. 7, СНиП                    3.05.06-85.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их применения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	6.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):
на выполнение работ по подготовке проектной документации: 

· п. 5.4. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений».

на строительно-монтажные и пусконаладочные работы:
· п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»;

· п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

· п. 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»;
· п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;
· п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»;

· п. 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока».
6.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:

· инженер-проектировщик – 1 чел., 

· электромонтажник – 2 чел.,

· инженер-специалист по вторичным коммутациям – 1 чел.
6.3. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00);
6.4. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно:

· ремонт и монтаж высоковольтного силового оборудования подстанций 6-10 кВ;

· монтаж и наладка релейной защиты и автоматики подстанций 6-10 кВ на базе микропроцессорной технологии.
6.5. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком;

6.6. Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя;

6.7. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:
· на оборудование – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

· на вакуумные выключатели типа BB/TEL – 10 лет; 
· на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ППБ 05-86 и др.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию:
· проектно-сметную документацию в 3-х экз.;

· исполнительную документацию;

· пуско-наладочную документацию;

· электромонтажную документацию;

· ведомость смонтированного оборудования;

· акт, подтверждающий соответствие отремонтированного объекта капитального ремонта проектной документации;

· акт, подтверждающий соответствие отремонтированного объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов;

· акт приемки объекта капитального ремонта;

· акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма №КС-2) в 4-х экз.;

· справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма №КС-3)               в 4-х экз.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть предоставлена на бумажном виде.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ О.В. Горбанева

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.А. Румянцев

