от 10.11.2015 г. 8865/307 Блр1,2/П-15 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника.

 Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5, п.19.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №8865/307 Блр1,2/П-15 «Поставка арматуры запорной для сооружения энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС».
Вопросы:
Просим сообщить, действительно ли необходим электропривод мощностью 0,09кВт или в соответствии с ТУ 3742-003-35740880-2008 подойдет привод мощностью 0,045 кВт.
Ответы:
 Позиции с кодами KKS 10PHN10AA103, 10PHN10AA104, 20PHN10AA103, 20PHN10AA104 по типу НГ26526-015М-86 могут быть укомплектованы электроприводами типа ЭПАС07.1-11.С с мощностью 0,045кВт (в соответствии с
ТУ 3742-003-35740880-2008).
