[image: image1.emf]
УТВЕРЖДАЮ
Директор

ФГУП КЦ «Атомбезопасность»

_______________ О.А. Белов

«___» __________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

 о проведении открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 
на поставку и монтаж системы газового пожаротушения
Том 2. «Техническая часть»
Оглавление

4ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


41. Общие сведения


52. Исходные данные


53. Требования к проектируемой системе


53.1. Общие требования


53.2. Требования по составу и структуре АУГПТ


53.3. Требования по выбору технических средств


53.4. Требования к конструктивному устройству


63.5. Требования к возможности совместимости и расширению


63.6. Требования по условиям эксплуатации.


63.7. Требования по электробезопасности.


63.8. Требования к сетям электропитания.


63.9. Требования по монтажу.


73.10. Требования к порядку проектирования и составу документации


84. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ


84.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)


94.2. Автоматическая установка газового пожаротушения.


104.3. Система оповещения и управления эвакуацией.


105. КВАЛИФИКАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ  ИСПОЛНИТЕЛЯ


116. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



7. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ………………………………………………….11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж системы газового пожаротушения
1. Общие сведения

1.1. В помещении № 138 по адресу: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, влад. 1А, стр. 1 размещена серверная. Схема представлена в приложении №1.

1.2. Необходимо оснастить данное помещение автоматической установкой газового пожаротушения (АУГПТ).

1.3. При проектировании и монтаже технических средств следует руководствоваться следующими нормативными документами:

· ГОСТ Р 52436-2005 «Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»;

· ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;

· РД 78.145-93 МВД России. «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

· РД 78.36.004-2005 МВД России. «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

· СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

· СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»;

· СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

· СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

· ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»;

· ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

· СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

· СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

· Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме";

· РД 25.952-90. «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование»;

· ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»;

· Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7.

2. Исходные данные

2.1. Помещение серверной (п. 1.1.) представляет собой комнату размерами  2,9 м. на  3,2 м. Высота от пола до перекрытия 4,5 м. На отметке +50 смонтирован фальшпол из плит «Ligna S 38 ST VyLon». Фальшпотолок отсутствует.

2.2. В помещении, симметрично относительно входной двери, установлены две открытые стойки с оборудованием.

2.3. Для обеспечения необходимой рабочей температуры в помещении установлена система закрытого кондиционирования воздуха.

3. требования к проектируемой системе

3.1. Общие требования

3.1.1. Помещение серверной должно быть оснащено современной и безопасной АУГПТ.

3.1.2. Проектная документация должна быть согласована с Заказчиком.

3.2. Требования по составу и структуре АУГПТ

3.2.1. Автоматическая установка газового пожаротушения должна состоять из следующих подсистем:

· автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС);

· системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

· автоматической модульной установки газового пожаротушения.

3.3. Требования по выбору технических средств

При проектировании системы противопожарной защиты необходимо применять сертифицированные технические средства.

3.4. Требования к конструктивному устройству

Конструктивно система противопожарной защиты должна быть выполнена по блочно-модульному принципу и состоять из функционально законченных конструктивных единиц. Конструкция отдельных подсистем и схемотехнические решения должны предусматривать возможность замены составных частей.

3.5. Требования к возможности совместимости и расширению

Оборудование, используемое в проектном решении, должно быть совместимо с существующими действующими системами АУПС и СОУЭ. Каждая отдельная подсистема должна иметь возможность наращивания за счет расширения аппаратной и программной частей на 15% от общего числа исполнительных устройств, без изменения состава коммутационного оборудования и нарушения работоспособности.

3.6. Требования по условиям эксплуатации.

3.6.1. Оборудование, устанавливаемое вне помещений, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150-69 (У1).

3.6.2. Оборудование, устанавливаемое в помещениях объекта, должны быть устойчивыми к внешним воздействиям по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У2).

3.7. Требования по электробезопасности.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87. Заземление и зануление приборов и оборудования должно выполняться согласно ПУЭ и соответствовать требованиям технической документации на оборудование. 

3.8. Требования к сетям электропитания.

3.8.1. Электроснабжение приборов устанавливаемых систем должно осуществляться по I категории в соответствие с ПУЭ. Резервное электропитание обеспечить от аккумуляторных батарей, устанавливаемых в резервированных источниках питания. Работу систем предусмотреть в течении 24 часов в дежурном режиме плюс 3 часа в режиме тревоги. Подвод электроснабжения ~220В, 50 Гц к источникам резервированного питания обеспечивает Заказчик. 

3.8.2. Подвод питания оборудования ~220В, 50 Гц  должен быть осуществлен от отдельного распределительного электрического щита, установленного в помещении электрощитовой или отдельной ячейки вводного щита.

3.8.3. Типы электрического щита, автоматов, их номинальный ток и количество, определяются при выполнении проектных работ по подсистемам.

3.9. Требования по монтажу.

3.9.1. Монтаж системы противопожарной защиты должен соответствовать РД 78.145-93 МВД России.

3.9.2. Кабельные сети, коммутационные панели и коммуникации должны быть защищены от несанкционированного вмешательства.

3.9.3. Кабели и провода внутри помещений должны прокладываться в кабельных каналах ПВХ открыто по стенам (точные места прокладки линейно-кабельной продукции согласовываются с Заказчиком), в трубах гофрированных ПВХ, за подвесными потолками, без защиты в пространстве между перекрытием и подшивным фальшпотолком.

3.9.4. Разводку кабельных линий выполнить в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013 и рекомендациями производителей соответствующих приборов и оборудования. Концы кабелей должны быть промаркированы.

3.9.5. Все применяемые кабели, кабельные каналы и гофрированные трубы должны иметь необходимые сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

3.9.6. Местом размещения оборудования АУГПТ является помещение серверной и прилегающего помещения № 138 (п. 1.1.).

3.9.7. Оборудование остальных подсистем допускается размещать на стенах, потолочном перекрытии. Места установки определяются на стадии проектирования . Оборудование, размещаемое вне поста охраны, должно быть оборудовано цепями самоохраны с выдачей своего состояния на пульт охраны.

3.10. Требования к порядку проектирования и составу документации

3.10.1. Состав и содержание документации разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

3.10.2. Требования к оформлению документации в соответствии с
 ГОСТ Р 21.1101-2009.

3.10.3. Требования к правилам выполнения документации кабельных систем АУГПТ в соответствии с ГОСТ Р 21.1703.2000.

3.10.4. В разработанной документации должно быть отражено:

· основание для разработки проекта;

· характеристика защищаемого объекта;

· описание основных технических решений принятых в проекте;

· спецификация основного оборудования;

· подробное описание функционирования по каждой из подсистем;

· описание функционирования в целом с алгоритмом интеграции и таблицами программирования зон;

· расчет параметров электропитания и резервирования;

· подробные структурные схемы подсистем и систем;

· планы размещения оборудования и линий связи;

· схемы внешних соединений с комплексом;

· схемы подключения оборудования;

· схемы соединений в шкафах аппаратных, коробках соединительных;

· чертежи размещения оборудования в серверной и диспетчерской предприятия;

· конструкторская документация на нестандартные изделия;

· кабельный журнал;

· подробные спецификации оборудования с указанием ЗИП;

· локальный сметный расчёт.

3.10.5. По окончании проектных работ Исполнитель передает Заказчику 3 (три) экземпляра в печатном виде и 1 (один) экземпляр документации на электронном носителе. Формат данных dwg, pdf, ODF, doc, xls или другой, по согласованию с Заказчиком. Язык документации – русский.

3.10.6. Во время проведения и по окончании монтажных и пусконаладочных работ Исполнитель предоставляет следующую документацию:

· акт о проведении входного контроля;

· акт освидетельствования скрытых работ ;

· акт замера сопротивления изоляции электропроводок, с обязательным приложением Свидетельства о поверке на средство измерения.

· ведомость смонтированного оборудования;

· акт об окончании монтажных и пусконаладочных работ;

· акт проведения комплексных испытаний в соответствии с программой испытаний;

· акт о проведении обучения персонала Заказчика;

· акт о приемки АУПС в эксплуатацию;

· акт о приёмке АУГПТ в эксплуатацию;

· техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, комплектующих и оборудования, применяемых при производстве работ;

· руководство оператора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ

4.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)

4.1.1. Автоматическая установка пожарной сигнализации должна обеспечивать интеграцию в уже существующую систему
.

4.1.2. Сигналы о неисправности и возникновении пожара вывести в помещение диспетчерской предприятия с круглосуточным пребыванием дежурного в соответствии с требованиями п. п. 13.14.5 – 13.14.13 СП 5.13130.2009.

4.1.3. Детальная проработка мест установки технических средств определяется при составлении проектной документации и согласуется с Заказчиком.

4.1.4. Номенклатура и количество оборудования и материалов определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

4.1.5. Прокладка линий связи, линий цепей управления и контроля, линий питания должна быть выполнена кабелем с низким дымо- и газовыделением не содержащим галогенов, рекомендованным к применению пунктом 4.1. СП 6.13130.2013. Предел огнестойкости оболочек кабельных линий должен быть не менее 180 мин.

4.1.6. Установка должна выдавать сигнал «Неисправность» и передачу сообщения «Неисправность» в линию связи при обрыве или коротком замыкании в шине связи; извещение «Внимание» и сообщение «Тревога» (Пожар).

4.1.7. Формировать команды при срабатывании «Пожар» с учетом требований п. п.14.1-14.3., 17.2 СП 5.13130.2009 на управление системами оповещения и управления людей при пожаре (СОУЭ).

4.2. Автоматическая установка газового пожаротушения.

4.2.1. Проектирование установки автоматического газового пожаротушения должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50969-96,  СП 5.13130.2009.

4.2.2. Помещение серверной необходимо оборудовать автоматической установкой газового пожаротушения модульного типа. Необходимо предусмотреть 100% резервирование огнетушащего вещества в виде дополнительных модулей. В АУГПТ должен использоваться газ хладон 227еа (или 125) или NOVEC.

4.2.3. Модули газового пожаротушения (МГП) следует разместить в защищаемом помещении.

4.2.4. При проектировании АУГПТ предусмотреть:

· автоматическую проверку исправности шлейфов сигнализации и линий связи, а также самодиагностику их состояния в дежурном режиме;

· задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время — 30 сек, необходимое для эвакуации людей из помещения, отключение вентиляции, закрытие огнезадерживающих противопожарных клапанов, от момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации;

· ручной запуск АУГПТ от устройства дистанционного пуска, установленного перед входом в защищаемое помещение;

· контроль состояния входных дверей в защищаемое помещение (снятие автоматического режима), остановка запуска АУГПТ при открытии двери в период действия 30 секундной задержки пуска.

· перевод АУГПТ в автоматический режим работы запроектировать от устройства восстановления автоматики, установленного перед входом в защищаемое помещение и от блока индикации и управления устанавливаемого в помещении поста охраны

· электропитание АУГПТ по первой категории надежности.

4.2.5. Для удаления газов и дыма после пожара из защищаемого АУГПТ помещения заложить в проектную документацию автономную переносную (передвижную) систему вентиляции с механическим побуждением. Предусмотреть необходимую арматуру для осуществления подключения автономной системы вентиляции к внутреннему объёму помещения серверной.

4.2.6. Для защиты персонала предусмотреть в помещении серверной размещение 2 (двух) самоспасателей промышленных изолирующих с временем защиты не менее 20 мин. Самоспасатели должны быть упакованы в коробку и закреплены на стене.

4.2.7. Прокладка линий связи, линий цепей управления и контроля, линий питания должна быть выполнена кабелем с низким дымо- и газовыделением не содержащим галогенов, рекомендованным к применению пунктом 4.1. СП 6.13130.2013. Предел огнестойкости оболочек кабельных линий должен быть не менее 180 мин.

4.2.8. Предусмотреть установку железной огнестойкой противопожарной двери (класс EI60) (левая, открывается из серверной) в дверной проем помещения № 138 (п.1.1.). Размеры проема 98 см Х 203 см.

4.3. Система оповещения и управления эвакуацией.

4.3.1. Для обеспечения безопасности персонала необходимо предусмотреть установку световых табло с надписями «ГАЗ Уходи», «ГАЗ Не входи» над дверным проёмом. Для индикации состояния отключения автоматического запуска АУГПТ предусмотреть установку светового табло «Автоматика отключена».

4.3.2. Для оповещения персонала о пожаре в помещении серверной необходимо предусмотреть монтаж оповещателя комбинированного светозвукового.

4.3.3. Оборудование обеспечивающее управление СОУЭ должно быть совместимо с уже существующим оборудованием, смонтированным на объекте.

5. КВАЛИФИКАЦОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Учитывая важность объекта, инженерно-технический персонал Исполнителя должен иметь соответствующую квалификацию. Иметь опыт и ресурсы для выполнения данного объема работ.

Обязательное наличие следующих разрешительных документов:

5.1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

· работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

5.2. Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

· монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;

· монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

· монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;

· монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.

5.3. Документы, подтверждающие допуск технического персонала Подрядчика к работе в электроустановках до 1000 В (не ниже III группы по электробезопасности).

5.4. Территория ФГУП КЦ «Атомбезопасность» является режимным объектом, и в соответствии с требованиями режима на территории не допускается использование иностранной рабочей силы. Для выполнения работ Исполнитель использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение Работ, являющихся гражданами РФ, имеющих регистрацию в г. Москве или Московской области, трудоустроенных в соответствии с действующим законодательством РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ.

Исполнитель на момент заключения договора, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.

Работы должны выполняться в рабочие дни в заранее согласованные с Заказчиком сроки.

Дату и время, когда будет производиться монтаж Оборудования, необходимо предварительно согласовать с представителем Заказчика. 

Ответственность за технику безопасности при проведении всех видов работ по установке Оборудования возлагается на Исполнителя. 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Организация и выполнение монтажных и пусконаладочных работ должны производиться в соответствии с проектной документацией, с соблюдением требований технической документации заводов-изготовителей оборудования и приборов, соответствующих правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, а также с соблюдением требований ПУЭ.

Замечания и указания Заказчика по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала  Исполнителя, участвующего в организации и выполнение монтажных и пусконаладочных работ.

Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований, отстраняются от работы и несут административную и/или иную ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.

7. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ
Срок поставки и установки системы газового пожаротушения: не позднее 27.12.2013.
Место поставки и установки: 115230, Москва, Электролитный проезд, 
влад. 1А, стр. 1
Приложение №1

[image: image2.png]Cxena nowenesns cepaepnoi

320
30, _os0 3 -
7
2
T = T

Buacora noscuenns 460




�Не согласовано. НЕ СОГЛАСУЕТСЯ, это же ГОССТАНДАРТ, другого нет.


�Она есть?





2013


