ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку источников бесперебойного питания  
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

Подраздел 4.3. Требования к надежности 

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V(SMT3000I) (или эквивалент)

2. Распределитель питания APC AP7721 (или эквивалент)

3. Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V SMT750RMI2U или эквивалент

4. Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT RM, 3000VA/2100W, On-Line, Extended-run, Rack 3U SURTD3000RMXLI  (или эквивалент)

5. Батарея для ИБП APC SURT192RMXLBP  (или эквивалент)
6. Источник бесперебойного питания SURT6000RMXLI APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V (или эквивалент)


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 

	Подраздел 1.3 Этапы разработки/изготовления

	Не требуютя

	Подраздел 1.4 Документы для разработки/изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	48 6344 – сетевое оборудование


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

     ИБП предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание входного напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

     ИБП может использоваться в современных магазинах, универсамах, торговых и медицинских центрах, банках, вокзалах, аэропортах, пограничных терминалах, на предприятиях и т.п.

     ИБП предназначен для эксплуатации внутри помещения при температуре от 0ºС до 40ºС и относительной влажности воздуха от 0 до 95%.

РАЗДЕЛ4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V(SMT3000I):
Максимальная выходная мощность, не менее
2700 Ватт / 3000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности, не менее
2700 Ватт / 3000 ВА

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

Искажения формы выходного напряжения

менее 5% при полной нагрузке

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

от 47 до 53 Гц для номинала в 50 Гц, от 57 до 63 Гц для номинала в 60 Гц

Топология

линейно-интерактивный

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Выходные соединения

(8) IEC 320 C13

[image: image1.png]



(1) IEC 320 C19

[image: image2.png]



(2) IEC Jumpers

Входной

Номинальное входное напряжение

230V

Входная частота

50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения

IEC-320 C20

Schuko CEE 7 / EU1-16P

British BS1363A

Диапазон входного напряжения при работе от сети

от 160 до 286В

Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения

от 151 до  302В

Другие значения входного напряжения

220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Типовое время перезарядки, не более   3 часов

ИБП  должен быть укомплектован сменным комплектом батарей  RBC55 или эквивалентом обеспечивающим:

Время автономной работы

При полной нагрузке – не менее  5,1 мин.

При половинной нагрузке – не менее 14,7 мин.

 Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт                               Разъем SmartSlot, USB

Количество доступных интерфейсов SmartSlot™               1

Панель управления:  многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

Звуковой сигнал:

Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек 

Аварийное отключение питания (EPO) -  Да

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска

365 джоулей

Фильтрация

Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449

Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более

53.00 дБ(А)

Тепловыделение в режиме работы от сети, не более

375.00 BTU/час

Физические

Высота, не более 435.00 mm

Ширина, не более 197.00 mm

Глубина, не более 544.00 mm

Масса нетто не более  52.50 КГ

2. Распределитель питания APC AP7721
Входные характеристики

Номинальное входное напряжение : 200 В, 208 В, 230 В

Входная частота от 47 до 63 Гц

Тип входного соединенияIEC-320 C14

Максимальный ток в линии на фазу, не менее 10 А

Максимальный входной ток на фазу, не менее 10 А

Число сетевых шнуров, не менее 2 шт

Выходные характеристики

Максимальная полная токовая нагрузка на фазу, не менее 10 А

 Выходные разъемы

IEC 320 C13, не менее 12 шт

 Габариты, не более  432 x 44 x 229 мм

3. ИБП APC by Schneider Electric Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V SMT750RMI2U
Высота аппаратурной стойки 2 U  
Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель

Технические спецификации
Выход
Максимальная выходная мощность, не менее 

500 Ватт / 750 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности, не менее

500 Ватт / 750 ВА

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

Искажения формы выходного напряжения

менее 5% при полной нагрузке

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

57-63 Гц для номинала в 60 Гц

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Выходные соединения, не менее
(4) IEC 320 C13 
(2) IEC Jumpers

Входной
Номинальное входное напряжение

230V

Входная частота

50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)

Тип входного соединения

IEC-320 C14

Диапазон входного напряжения при работе от сети

160 - 286В

Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения

151 - 302В

Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Типовое время перезарядки

3 часов

Сменный комплект батарей

RBC123

Количество сменных комплектов батарей

1

4. ИБП  Smart-UPS RT RM, SURTD3000RMXLI   3000VA/2100W, On-Line, Extended-run, Rack 3U  
Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя
Стандартное время поставки: Обычно имеется в наличии

Технические спецификации
Выход
Максимальная выходная мощность, не менее
2100 Ватт/3000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности, не менее
2100 Ватт/3000 ВА

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage

Искажения формы выходного напряжения

Less than 3%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1

Пик-фактор

3 : 1

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Выходные соединения, не менее
(8) IEC 320 C13
(2) IEC 320 C19
(3) IEC Jumpers

Байпас

Internal Bypass (Automatic and Manual)

Входной
Номинальное входное напряжение

230V

Входная частота

50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

Тип входного соединения

British BS1363A
IEC-320 C20
Schuko CEE 7/EU1-16P

Длина шнура

2.44 метр

Диапазон входного напряжения при работе от сети

160 - 280В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети

100 - 280В

Другие значения входного напряжения

220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Предварительно установленные батареи

2

Типовое время перезарядки, не менее
2.50 часов

Количество сменных комплектов батарей

1

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под половинной нагрузкой, не менее 

33.9 Минуты (1050 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под полной нагрузкой, не менее
14.1 Минуты (2100 Ватт)

5. Батарея для ИБП APC SURT192RMXLBP 
 Внешняя аккумуляторная батарея 192V RM 3U в стойку для ИБП APC Smart-UPS RT 3, 5, 6, 8, 10 кВА

Значение напряжения на выходе батарейного блока, не менее 
192 В

Емкость батарейного блока, не менее
1920 Вт·ч

Габариты блока  (Ш x В x Г), не более 
432 x 130 x 660 мм

 Масса батарейного блока, не более 
90.91 кг

Масса блока  в упаковке
101,36 кг

Тип используемых аккумуляторов
Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный с загущенным электролитом и защитой от утечек

6. ИБП  SURT6000RMXLI APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V
Максимальная выходная мощность, не менее
4200 Ватт / 6000 ВА

Максимальное задаваемое значение мощности, не менее
4200 Ватт / 6000 ВА

Номинальное выходное напряжение

230V

Надпись об уровне выходного напряжения

Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Эффективность под полной нагрузкой

92.00%

Искажения формы выходного напряжения

Less than 3%

Выходная частота (синхронизированная с электросетью)

50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1

Пик-фактор
3 : 1

Тип формы напряжения

Sine wave

Выходные соединения

(8) IEC 320 C13

[image: image3.png]



(2) IEC 320 C19

 

(6) IEC Jumpers

 

 Байпас   - Internal Bypass (Automatic and Manual)

Номинальное входное напряжение

230V

Входная частота

50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing)

Тип входного соединения

Hard Wire 3-wire

 

Диапазон входного напряжения при работе от сети

от 160 до  280В

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети

от 100 до 280В

Другие значения входного напряжения

220,240

Тип батареи

Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

Предварительно установленные батареи, не менее  - 2

Типовое время перезарядки, не менее

2.50 часов

 Количество сменных комплектов батарей - 1

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под половинной нагрузкой, не менее 

15.8 Минуты (2100 Ватт)

Типовая продолжительность работы в автономном режиме
под полной нагрузкой, не менее 

5.3 Минуты (4200 Ватт)



	Подраздел 4.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Изделие должно поставляться в  заводской упаковке 

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Окружающей среды

Рабочий диапазон параметров окружающей среды, не менее 0 - 40 °C

Рабочий диапазон относительной влажности, не менее  0 - 95%



	Подраздел 4.3. Требования к надежности

	Качество и безопасность оборудования, функциональные характеристики (потребительские свойства)   должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации. 


	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, серийного номера, года выпуска, данных об изготовителе.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -15°С до +-45°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства:  не менее 36 месяцев, ремонт или замена, п. 5 – не менее 24 месяцев



 РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность   поставляемого  оборудования     должна соответствовать ГОСТам,  ОСТам и др. нормативной докумен​тации.  

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставляемая продукция должна соответствовать техническим условиям завода-изготовителя   


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 14.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V(SMT3000I) (или эквивалент)
46

шт.

Распределитель питания APC AP7721 (или эквивалент)
1

шт.
Источник бесперебойного питания APC by Schneider Electric Smart-ups 750VA LCD RM 2U 230V SMT750RMI2U (или эквивалент)
4

шт.
Источник бесперебойного питания Smart-UPS RT RM, 3000VA/2100W, On-Line, Extended-run, Rack 3U SURTD3000RMXLI (или эквивалент) 
6

шт.
Батарея для ИБП APC SURT192RMXLBP  (или эквивалент)
4

шт.
Источник бесперебойного питания SURT6000RMXLI APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V(или эквивалент)
3

шт.


	Подраздел 14.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Поставка продукции осуществляется по партиям. Срок  поставки – П.1 – 20 шт., п.2,3,4  - 3 шт. ,5 – 2 шт., 6 – не позднее 20 дней после подписания договора, п.1 26 шт., п. 4 – 3 шт., п. 5 – 2 шт.  – не позднее 28 февраля 2015 г.

	РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации –русский.

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно. 


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ТОРГ-12 – Товарная накладная

ИБП – Источник бесперебойного питания.

Начальник подразделения            _________________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   Г.Б. Ручкина

                                                                      подпись                                         
