Спецификация № 1.1

к  Договору № __________________

от «__»___________2015 года

Таблица 1 «Объём и цена поставляемого Товара на 1 (один) парогенератор»

| № позиции | Наименование товара |  | Длина 1шт, мм | Кол-во, шт | Общее кол-во, погонных метров | Цена за единицу (погонный метр), без учета НДС, у.е. | Общая цена без учета НДС, у.е. | Сумма НДС 18%, у.е. | Общая цена с учетом НДС, у.е. | Станция, блок, назначение | Класс безопасности по ОПБ 88/87 (НП-001-97) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба бесшовная холоднодеформированная Х 16Пх1,5П 08X18H10T-У |  | 15500 | 139 | 2154,5 |  |  |  |  | АЭС «Куданкулам» бл.3, для Парогенератора ПГВ-1000М | 2 |
| 2 |  |  | 15250 | 112 | 1708 |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 |  |  | 15000 | 168 | 2520 |  |  |  |  |  | 2 |
| 4 |  |  | 14750 | 176 | 2596 |  |  |  |  |  | 2 |
| 5 |  |  | 14500 | 186 | 2697 |  |  |  |  |  | 2 |
| 6 |  |  | 14250 | 194 | 2764,5 |  |  |  |  |  | 2 |
| 7 |  |  | 14000 | 204 | 2856 |  |  |  |  |  | 2 |
| 8 |  |  | 13750 | 212 | 2915 |  |  |  |  |  | 2 |
| 9 |  |  | 13500 | 296 | 3996 |  |  |  |  |  | 2 |
| 10 |  |  | 13250 | 312 | 4134 |  |  |  |  |  | 2 |
| 11 |  |  | 13000 | 246 | 3198 |  |  |  |  |  | 2 |
| 12 |  |  | 12750 | 340 | 4335 |  |  |  |  |  | 2 |
| 13 |  |  | 12500 | 434 | 5425 |  |  |  |  |  | 2 |
| 14 |  |  | 12250 | 356 | 4361 |  |  |  |  |  | 2 |
| 15 |  |  | 12000 | 452 | 5424 |  |  |  |  |  | 2 |
| 16 |  |  | 11750 | 464 | 5452 |  |  |  |  |  | 2 |
| 17 |  |  | 11500 | 288 | 3312 |  |  |  |  |  | 2 |
| 18 |  |  | 11250 | 296 | 3330 |  |  |  |  |  | 2 |
| 19 |  |  | 11000 | 718 | 7898 |  |  |  |  |  | 2 |
| 20 |  |  | 10750 | 844 | 9073 |  |  |  |  |  | 2 |
| 21 |  |  | 10500 | 1288 | 13524 |  |  |  |  |  | 2 |
| 22 |  |  | 10250 | 3341 | 34245,25 |  |  |  |  |  | 2 |
| Итого на 1 парогенератор: |  |  |  | 11 066 | 127 918,25 |  |  |  |  |  |  |
| Всего на 4 парогенератора: |  |  |  | 44 264 | 511 673,00 |  |  |  |  |  |  |

Валюта по спецификации – у.е., равная стоимости Доллара США по курсу ___________ на момент(дату)_______________

1. Стоимость товара:

Общая цена Товара на 4 парогенератора, без учета НДС: _____________ у.е. (___________________________у.е.)

Сумма НДС 18%: _______________ у.е. (______________________________у.е.).

Общая цена Товара с учетом НДС: _____________ у.е. (______________________________у.е.)

Оплата поставленной продукции осуществляется в рублях по курсу у.е. на дату осуществления платежа.

2. Дополнительные условия:

Покупатель имеет право в течение срока действия Договора отказаться от Договора полностью или частично, направив в адрес Поставщика письменное уведомление от отказе от Партии товара/Договора в срок не позднее, чем за 75 дней до даты поставки Партии Товара, в отношении которой осуществляется отказ, и не позднее чем за 75 дней до даты поставки первой партии Товара, в случае отказа от Договора.  Отказ Покупателя от Договора, при условии соблюдения условий настоящего пункта, не дает оснований для выставления претензий со стороны Поставщика и не будет служить основанием для возмещения любых сумм неустоек и/или убытков в пользу Поставщика.

3. Условия поставки:

3.1. По согласованию с Покупателем допускается досрочная поставка;

3.2. Стоимость упаковки входит в цену Товара;

3.3. Условия и способ поставки: доставка осуществляется силами и за счет Поставщика, стоимость доставки входит в цену Товара;

3.4. Место поставки: Филиал АО «АЭМ-технологии» Атоммаш в г.Волгодонск, 347360, Россия, Ростовская область, г.Волгодонск, Жуковское     шоссе, 10.

3.5. Право собственности на Товар, а также риски её случайной гибели  (повреждения) переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания представителем Покупателя соответствующей товарной накладной.

4. График поставки:

| № партии | Станция | № ПГВ | Поставка трубы, в срок до: | Количество поставки в установленный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Куданкулам бл.3 | ПГВ №1 | 30.11.2016 | 1 (один) комплект по "Таблице 1" |
| 2 |  | ПГВ №2 | 29.12.2016 | 1 (один) комплект по "Таблице 1" |
| 3 |  | ПГВ №3 | 14.02.2017 | 1 (один) комплект по "Таблице 1" |
| 4 |  | ПГВ №4 | 30.03.2017 | 1 (один) комплект по "Таблице 1" |

5. Требования к продукции:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Бесшовные холоднодеформированные трубы Х 16Пх1,5П 08Х18Н10Т У

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Товар должен быть новым, не подвергавшимся использованию ранее, не иметь признаков эксплуатации.

Подраздел 1.3 Код ОКП

13 0000

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Парогенератор ПГВ-1000М

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Труба используется в оборудовании I класса безопасности согласно НП-001-97

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Требования к входящим в состав трубам должны соответствовать требованиям ТУ 14-3Р-197-2001 (или аналог) со следующими дополнениями: 1. Трубы должны изготавливаться со шлифованной наружной и электрохимполированной внутренней поверхностями; 2. Трубы должны изготавливаться из трубной заготовки с ограничением в химическом составе содержания массовой доли кобальта не более 0,05%, меди не более 0,3%, с ограничением содержания альфа-фазы от 1% до 5% (ГОСТ 11878-66) в металле ковшевой литой пробы. Величина альфа-фазы переносится в документ о качестве труб из документа о качестве на трубную заготовку. 3. Трубы подвергаются вихретоковому контролю (ВТК) наружной и внутренней поверхностей, толщины стенки на сплошность материала и отсутствие шумов на внутренней поверхности труб в соответствии с «Техническими требованиями, нормами оценки качества и условиями допустимости к проведению ВТК теплообменных труб 16х1,5 мм 08Х18Н10Т» изготовителя труб. Данные «Технические требования…» разрабатываются изготовителем и согласовываются с Заказчиком до начала изготовления труб; 4. Шероховатость наружной и внутренней поверхностей труб по параметру Ra (ГОСТ 2789-73) по всей длине труб не должна превышать: по средней величине Ra – 1,0 мкм; по максимальной величине Ra – 1,5 мкм. Средняя величина шероховатости наружной и внутренней поверхностей определяется как среднее арифметическое значение пяти замеров, при этом каждый единичный замер не должен превышать максимально допустимой величины Ra. Контроль проводится на 3% труб от партии, но не менее трех труб; 5. Испытания металла на стойкость против МКК проводят по методу АМ с провоцирующим нагревом в соответствии с Приложением В к ТУ14-3Р-197-2001; 6. Выполнить испытания металла труб по пределу текучести при 20° С факультативно. Допускается изготовление труб по иным техническим условиям (ТУ), при этом участник должен предоставить ТУ на товар, согласованные с Головной материаловедческой организацией отрасли, ОКБ «Гидропресс» и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. При этом контроль МКК проводить по методу АМ с провоцирующим нагревом по ГОСТ 6032-89. Согласование ТУ обязан выполнить Поставщик за свой счет. Продукция импортного производства допускается с обязательным выполнением требований РД 03-36-2002 "Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения в Российской Федерации". Для организаций, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, обязательно наличие документа (подтверждение официальных дилерских полномочий, дилерский договор/сертификат, письмо от изготовителя и т.д.), подтверждающего полномочия на поставку Товара.

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Согласно требованиям ТУ14-3Р-197-2001 (или аналог)

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Согласно требованиям ТУ14-3Р-197-2001 (или аналог)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка продукции проводится на заводе изготовителе службой качества завода в соответствии с требованиями нормативной документации. Поставщик продукции должен являться изготовителем полного цикла или официальным дилером изготовителя. При поставке продукции посредником должен быть поставлен металл с учетом проб для проведения испытаний в соответствии с требованиями НД на заводе изготовителе оборудования, за счёт посредника. Входной контроль осуществляется по количеству и качеству на складе Филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-87и внутренней документацией.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Язык документации – русский. Качество поставляемых труб должно соответствовать требованиям технических условий и подтверждаться сертификатом качества, оформленным в соответствии с требованиями НД. В случае поставки продукции Российского производства: - Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: сертификата качества изготовителя, оформленный в соответствии с требованиями НД - оригинал - Сертификат на исходный металл - заверенная копия - Документ, подтверждающий права дилера (в случае поставки продукции дилером) В случае поставки продукции импортного производства: Поставщик обязан предоставить совместно с предметом закупки: - сертификата качества – оригинал - сертификат на исходный металл - заверенная копия - План качества, оформленный в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 или требованиям договора на поставку оборудования - Отчеты о несоответствии (при их наличии) в соответствии с РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 или требованиям договора на поставку оборудования - Уточнение по оформлению ПК и ООН будет предъявлено по факту заключения договора на поставку оборудования - Решение о применении, оформленное в соответствии с требованиями РД 03-36-2002

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Допускается поставка любым наземным видом транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с требованиями КТД производителя

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 12 месяцев от даты поставки. Претензии по качеству Товара (скрытые) дефекты могут быть заявлены в течение гарантийного срока на Товар, а в случае, если гарантийный срок не установлен или составляет менее 24 месяцев, то в течение 24 месяцев с момента передачи Товара Покупателю.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Класс безопасности 2 согласно НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97)

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемых Изделий должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя на изделие с отметкой ОТК и планом качества на изделия (в случае поставки от импортного производителя). Поставляемые Изделия должны быть новыми, (не допускается поставка выставочных образцов) Изделия должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1 Для реализации требования Ростехнадзора (Решение № 1/11-Пч от 04.03.2015г., Приложение №2) по оценке соответствия в форме испытания металла, поступающего из Украины, вместе с основной продукцией предусмотреть поставку дополнительно к объёмам Приложения №1 к техническому заданию, за счёт Поставщика, одну трубу из указанных в сертификате качества (на партию по сертификату), с максимальными размерами длинны трубы из указанных в сертификате. 13.2 Для реализации требования Ростехнадзора по оценке соответствия в форме испытания металла, поступающего от Российского посредника/дилера, вместе с основной продукцией предусмотреть поставку дополнительно к объёмам Приложения №1 к техническому заданию, за счёт Поставщика, одну трубу из указанных в сертификате качества (на партию по сертификату), с максимальными размерами длинны трубы из указанных в сертификате. 13.3. Для предотвращения применения на атомных станциях Российской Федерации продукции, не соответствующей обязательным требованиям в области использования атомной энергии, Покупатель в случае дополнительных требований вышестоящих организаций, контролирующих органов или требований законодательства, вправе проводить дополнительную оценку соответствия продукции (далее – дополнительная оценка) в порядке и объеме, установленные в Приложении №8 к настоящему Договору. В таком случае Поставщик обязан компенсировать расходы Покупателя на проведение дополнительной оценки, которые компенсируются Поставщиком после проведения такой дополнительной оценки в течение 5 рабочих дней с момента выставления Покупателем соответствующего счета с приложением документов, подтверждающие такие расходы. Предельный размер указанных расходов не должен составлять более 3% от цены продукции, прошедшей дополнительную оценку

Настоящая Спецификация № 1.1 составлена в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одной для каждой из Сторон.

Настоящая Спецификация № 1.1 вступает в силу с момента её подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поставки №____________________ от «_____»______________ 2015 г.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| АО «ДЕЗ» Генеральный директор |  |
| _____________ Д.Г. Тарло | _____________ /_____________/ |