ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Уральский электромеханический завод»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку 

холодильной машины МКТ-420-2-1
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
	Поз. №
	Кол-во, шт.
	1
	Холодильная машина МКТ 420-2-1-01 Qo=785 кВт

	Температура оборотной воды на входе в конденсаторы
	+27 0С

	Температура оборотной воды на выходе из конденсаторов
	+32 0С

	Температура конденсации
	+37 0С

	Холодопроизводительность
	785 кВт

	Потребляемая мощность
	170 кВт

	Хладоноситель
	вода

	Температура хладоносителя на входе в испаритель
	+100С

	Температура хладоносителя на выходе из испарителя
	+50С

	Расход хладоносителя
	135 м3/ч

	Потери давления на испарителе по хладоносителю
	49 кПа

	Расход воды на  два конденсатора
	167 м3/ч

	Потери давления на конденсаторе по воде
	43 кПа

	Хладагент                                                                                                
	R 134 а фреон

	Компрессор винтовой полугерметичный  
	2 шт.

	Напряжение
	380 В

	Частота
	50 Гц

	Уровень звукового давления ( 1 м )
	80 дБ(А)

	Габаритные размеры

	Длина
	4500мм

	Высота 
	1960мм

	Ширина 
	1150мм

	Масса 
	5310кг


· Холодильная машина должна выпускаться по ТУ 3644-010-35937536-02, зарегистрированным в ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,  органе ФА по техническому регулированию и метрологии, и согласованным с Ростехнадзором РФ.
· Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие Техническому регламенту о безопасности машин и оборудования, иметь Сертификат соответствия, и внесено в Реестр ФА по техническому регулированию и метрологии.
· Паспорта на сосуды под давлением должны выпускаться по
нормативам Ростехнадзора РФ.
· Холодильные машины должны иметь Сертификаты соответствия РФ и Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Холодильная машина поставляется в составе:

· 2-х полугерметичных винтовых компрессоров “Bitzer” производство Германия.
· 2-х кожухотрубных  конденсаторов  производство Италия с запорной арматурой.
· Кожухотрубный испаритель производство Италия.
· Система трубопроводов хладагента с запорной, регулирующей и предохранительной арматурой DANFOSS Дания. 

· Устройство управления, контроля, регулирования и защиты агрегата на базе микропроцессора. 
· Силовой щит комплектация ABB Германия Siemens Германия.
· Техническая документация должна быть выполнена согласно Отраслевым требованиям         ГК «РОСАТОМ»№ 31/7223 на подбор промышленных холодильных машин в озонобезопасном исполнении холодопроизводительностью от100 до 9000 кВт.

�
УТВЕРЖДАЮ


Главный инженер ФГУП УЭМЗ


А.В. Максимов_______________


 «___» __________ 2012 года�
�
 








1
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку холодильной машины МКТ-420-2-1
Том 2 «Техническая часть»


