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	к договору №__________________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.

	СОГЛАСОВАНО

Исполнитель


	
	УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Директор филиала

 ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР

	_______________________ 

 «_____»___________2012 г.
	
	                         В.К. Вуколов

 «_____»___________2012 г.


Том 2.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Переработка типовых проектов убежищ гражданской обороны 
на 600 и 1200 укрываемых»

Перерабатываемые типовые проекты:

· Аа-III-600/2002  «Отдельно стоящее убежище на территории атомной станции на 600 укрываемых»;
· Аа-III-1200/2002  «Отдельно стоящее убежище на территории атомной станции на 1200 укрываемых».
1. Цель  работы

Типовые проекты Аа-III-600/2002 и Аа-III-1200/2002 перерабатывается с целью их  приведения в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, внедрения в проекты современных технических решений (методов расчёта, материалов, оборудования и др.) для повышения противоаварийной готовности и эффективности системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций радиационного и нерадиационного характера на атомной станции, а также снижения затрат и сроков проектирования и сооружение объектов ГО и ЧС АЭС путем использования типовых проектов.
2. Исходные данные для проектирования

Исходные данные для переработки типовых проектов Аа-III-600/2002 и
Аа-III-1200/2002 содержатся в проектах заданий на проектирование (приложения 1 и 2 настоящего технического задания), и в технических требованиях для проектирования (приложение 3 к настоящему техническому заданию). 
3. Состав и оформление работы
В ходе работ по Договору должен быть выполнен мониторинг и анализ изменений нормативно-технической документации в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов гражданской обороны, учет изменений, проведенных в проектной документации строительства (реконструкции) объектов гражданской обороны, обобщён опыт проектирования, сооружения и эксплуатации объектов гражданской обороны.
Состав и содержание заданий на проектирование должны соответствовать Приложению Б СНиП 11-03-2001.
Состав и содержание проектной документации типовых проектов Аа-III-600/2002 и Аа-III-1200/2002 должны соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года №87 (с изменениями от 18 мая, 21 декабря 2009г., 13 апреля, 7 декабря 2010г., 15 февраля 2011г.), а именно:

· Пояснительная записка.

· Схема планировочной организации земельного участка

· Архитектурные решения.

· Конструктивные и объемно-планировочные решения.

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

- подраздел «Система водоснабжения», Канализация; 

- подраздел  «Система водоотведения»; 

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

- подраздел «Система электроснабжения»;

- подраздел «Сети связи»; 

- подраздел «Система газоснабжения»; 

- подраздел «Технологические решения».

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

· Смета на строительство объектов капитального строительства. 
· Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

· Пояснительная записка к сметной документации.

Оформление проектной документации типового проекта должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

· Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства.

· Виды и комплектность конструкторских документов. ГОСТ 2.102-68 (2001). Единая система конструкторской документации. 

· Основные надписи. ГОСТ 2.104-68 (2001, с поправкой 2001) (СТ СЭВ 140-74, СТ СЭВ 365-76, СТ СЭВ 6306-88) Единая система конструкторской документации (взамен ГОСТ 5293-60 в части раздела I).

· Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 2.105-95 (2001, с поправкой 2001) Единая система конструкторской документации.

· Оформление проектной документации. 
СТО СМК-ПКФ-014.2-06. Управление разработкой проекта. Часть 3.
Проектная документация должна быть передана Заказчику:

· на бумажном носителе в 5 экземплярах;

· на электронных оптических носителях информации в 1 экземпляре: текстовая часть в форматах Microsoft Word, Excel; графическая часть - в свободно редактируемом формате AutoCad;
·  на электронных оптических носителях информации в 5 экземплярах (к каждому комплекту документации) в отсканированном виде в формате TIFF или PDF.

	Заместитель директора НТЦ АТР по производству
	                                           В.Г. Рябцев




                                                                                                                          Проект
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

	
	
	
	К техническому заданию

     по договору №________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.


	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по капитальному строительству - директор Департамента проектных, изыскательских,  научно-исследовательских работ и экспертизы

                 ____________________Ю.Г.Ермаков

«____»____________________2012 г.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - директор Департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

___________________ В.Е. Хлебцевич

 «____» __________________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________ В.Н. Сучков

«____» __________________ 2012 г.




ЗАДАНИЕ на проектирование 
Типовой проект убежищ гражданской обороны
на территории атомных станций на 600 укрываемых 
	Предприятие – заказчик:
	
	Филиал ОАО «Концерн Росэнегоатом»

Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР)



	Проектирующая организация:
	
	


	Директор филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР

	
	Руководитель проектирующей организации:


	  _______________  В.К. Вуколов     
«_____» ________________ 2012 г.
	
	----------------------------------------ФИО
«_____» __________________ 2012 г.


Перечень принятых сокращений

	АС
	- атомная станция;

	АЭС
	- атомная электростанция;

	ГО
	- гражданская оборона;

	ДЭС  
	- дизель электрическая станция;

	МЧС
	- министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация.


	№

п/п
	Наименование требования 
или исходных данных
	Содержание требования или исходных данных

	1
	Основание для проектирования


	Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 – 2013 год, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/07-06/243. 

	2
	Место строительства
	Пром. площадки АЭС

	3
	Данные о количестве укрываемых в защитном сооружении гражданской  обороны *
	600 укрываемых.

	4
	Требования к защитному сооружению гражданской обороны *
	Проект отдельно стоящего убежища гражданской обороны разрабатывается на основе типового проекта Аа-III-600/2002, в соответствии с действующими нормативными документами РФ:

- гл. 2 СНиП 2.01.51-90;
- гл. 9 ВСН ИТМ ГО - АС-90;

- СНиП II-11-77*;

- гл.4 «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных и конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем ЗС; расположенных на АС и в близи них», 1991г.

	5
	Требования по количеству запасов продовольствия и медикаментов *
	В соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО АС-90 и «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» утверждённых приказом МЧС России от 15.12.12.2002 года № 583.

	6
	Источники обеспечения защитного сооружения гражданской обороны электроэнергией, водой и теплом. Водоотведение 
	Отдельно стоящее убежище включить в общую сеть электроснабжения с номинальным напряжением 380/220В, систему водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения зданий и сооружений на площадке АЭС Водоотведение  в системы бытовой канализации АЭС.

	7
	Степени защиты, режимы вентиляции и продолжительность третьего режима вентиляции.*
	Степень защиты убежища - III класс, рассчитанный в соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО АС-90.  В убежище предусмотреть три режима вентиляции в соответствии с требованиями раздела 7 СНиП II-11-77*, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.01.51-90, 
ВСН ИТМ ГО АС-90. Предусмотреть третий режим вентиляции с использованием установок регенерации воздуха РВ-150. Продолжительность третьего режима вентиляции – 18 часов.

	8
	Сети связи *
	В убежище предусмотреть следующие виды внутренней связи:
- общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

- оперативная телефонная связь;

- звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

- резервная внутриобъектная радиосвязь основных пунктов управления; 

- часофикация рабочих мест персонала;

- проводное радиотрансляционное вещание.

	9


	Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, водоснабжения и систем жизнеобеспечения*
	В качестве резервного источника электроснабжения убежища предусмотреть питание от автономного источника - ДЭС в соответствии со СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90. Дизель генераторную установку (установки) предусмотреть с автоматическим запуском, с водо-водяной системой охлаждения. Мощность ДЭС определить при проектировании. Для резервирования источников технического водоснабжения предусмотреть подачу технической воды от водозаборных скважин (рабочей и резервной). При недостаточном дебите скважин дополнительно предусмотреть защищённые резервуары хранения технической воды. Ёмкость резервуаров технической воды определить при проектировании.

Резервирование источников теплоснабжения не предусматривается. При заполнении сооружения отопление отключается. Оно работает только в мирное время. Системы жизнеобеспечения в убежище должны обеспечивать пятисуточное пребывание укрываемых  в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО-АС-90.

	10
	Требования о необходимости устройства санпропускника и его пропускная способность*
	В соответствии с требованиями типового проекта 
Аа-III-600/2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомных станций».

	11
	Указание о режиме функционирования защитного сооружения гражданской обороны в мирное время*
	В мирное время убежище находится в постоянной готовности к приёму укрываемых. Помещения убежища могут использоваться под учебные классы ГО и ЧС, а также для проведения тренировок, обучения персонала и личного состава аварийно- спасательных формирований АЭС действиям в чрезвычайных ситуациях. Использование систем вентиляции убежища в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции).

	12
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружения *
	В соответствии с требованиями п. 4.7-4.9 «Рекомендаций по совершенствованию объёмно планировочных и конструктивных решений и - оборудования инженерно-технических систем ЗС, расположенных на АС и в близи них», 1991г., ГОСТ В.22.1.005-84.

	13
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружения*
	В соответствии с требованиями п.п. 4.7-4.9 «Рекомендаций по совершенствованию объёмно планировочных и конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений (ЗС), расположенных на АС и вблизи них», 1991г., ГОСТ В.22.1.005-84.

	14
	Требование по обеспечению пожарной безопасности*
	В соответствии с требованиями гл. 10* 
СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона № 123- ФЗ от 22.07.2008 г., нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

	15
	Требование по маскировке и легенде прикрытия
	Не регламентируется

	16
	Дополнительные требования по оборудованию защитного сооружения гражданской обороны другими специальными  технологическими системами *
	Предусмотреть охранную сигнализацию на входах убежища.

Предусмотреть обслуживаемые компенсационные кабельные колодцы для ввода кабелей.

Ввод внешних кабелей в убежище выполнить с использованием кабельных гермопроходок.

	17
	Рекомендации по применению строительных конструкций и экономичных проектных решений*
	Все несущие конструкции убежища принять из монолитного железобетона. 

За основу проектирования убежища принять типовой проект Аа-III-600/2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 600 укрываемых на территории атомных станций», разработанный Государственным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и изыскательским институтом «Атомэнергопроект» и введённый в действие приказом «Концерн «Росэнергоатом» от 29.03.2004 № 272.


*Разделы подлежащие переработке и уточнению
ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

От организации - заказчика:



От проектной организации:

	Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР
Заместитель директора             

                                                 В.Г.Рябцев

Руководитель проекта

                                             С.П.Щербаков
	


Проект
	
	
	
	
	
	
	Приложение 2

	
	
	
	К техническому заданию

по договору №_________

	
	
	
	
	
	от____________  2012 г.


	СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по капитальному строительству - директор Департамента проектных, изыскательских,  научно-исследовательских работ и экспертизы

               ____________________Ю.Г.Ермаков

«____»____________________2012 г.

Заместитель директора по производству и эксплуатации АЭС - Директор департамента противоаварийной готовности и радиационной защиты
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

__________________ В.Е. Хлебцевич

 «____» __________________ 2012 г.
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора – Директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»

____________________ В.Н. Сучков

 «____» __________________ 2012 г.




ЗАДАНИЕ на проектирование 
Типовой проект убежищ гражданской обороны
 на территории атомных станций на 1200 укрываемых 

	Предприятие – заказчик:
	
	Филиал ОАО «Концерн Росэнегоатом»

Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС (НТЦ АТР)



	Проектирующая организация:
	
	


	Директор филиала
ОАО «Концерн Росэнергоатом» НТЦ АТР

	
	Руководитель проектирующей организации:



	_________________  В.К. Вуколов     «_____» _______________ 2012 г.
	
	----------------------------------------ФИО
«_____» __________________ 2012 г.


Перечень принятых сокращений

	АС
	- атомная станция;

	АЭС
	- атомная электростанция;

	ГО
	- гражданская оборона;

	ДЭС  
	- дизель электрическая станция;

	МЧС
	- министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

	ЧС
	- чрезвычайная ситуация.


	№

п/п
	Наименование требования 
или исходных данных
	Содержание требования или исходных данных

	1
	Основание для проектирования


	Сводный план мероприятий на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2012 – 2013 год, письмо ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 29.03.2012 № 9/07-06/243. 

	2
	Место строительства
	Пром. площадки АЭС

	3
	Данные о количестве укрываемых в защитном сооружении гражданской  обороны *
	1200 укрываемых.

Запроектировать отдельные помещения для размещения личного состава войсковой охраны численностью 100 человек.

	4
	Требования к защитному сооружению гражданской обороны *
	Проект отдельно стоящего убежища гражданской обороны разрабатывается на основе типового проекта Аа-III-1200/2002, в соответствии с действующими нормативными документами РФ:

- гл. 2 СНиП 2.01.51-90;
- гл. 9 ВСН ИТМ ГО - АС-90;

- СНиП II-11-77*;

- гл.4 «Рекомендации по совершенствованию объемно-планировочных и конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем ЗС; расположенных на АС и в близи них», 1991г.

	5
	Требования по количеству запасов продовольствия и медикаментов *
	В соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО АС-90 и «Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» утверждённых приказом МЧС России от 15.12.12.2002 года № 583.

	6
	Источники обеспечения защитного сооружения гражданской обороны электроэнергией, водой и теплом. Водоотведение 
	Отдельно стоящее убежище включить в общую сеть электроснабжения с номинальным напряжением 380/220В, систему водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения зданий и сооружений на площадке АЭС.

	7
	Степени защиты, режимы вентиляции и продолжительность третьего режима вентиляции.*
	Степень защиты убежища - III класс, рассчитанный в соответствии с требованиями ВСН ИТМ ГО АС-90.  В убежище предусмотреть три режима вентиляции в соответствии с требованиями раздела 7 СНиП II-11-77*, СНиП 41-01-2003, СНиП 2.01.51-90, 
ВСН ИТМ ГО АС-90. Предусмотреть третий режим вентиляции с использованием установок регенерации воздуха РВ-150. Продолжительность третьего режима вентиляции – 18 часов.

	8
	Сети связи *
	В убежище предусмотреть следующие виды внутренней связи:
- общестанционная (административно-хозяйственная) телефонная связь;

- оперативная телефонная связь;

- звуковое и речевое оповещение персонала (включая оповещение при пожаре);

- резервная внутриобъектная радиосвязь основных пунктов управления; 

- часофикация рабочих мест персонала;

- проводное радиотрансляционное вещание.

	9


	Требования по резервированию источников энерго-, тепло-, водоснабжения и систем жизнеобеспечения*
	В качестве резервного источника электроснабжения убежища предусмотреть питание от автономного источника - ДЭС в соответствии со СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО АС-90. Дизель генераторную установку (установки) предусмотреть с автоматическим запуском, с водо-водяной системой охлаждения. Мощность ДЭС определить при проектировании. Для резервирования источников технического водоснабжения предусмотреть подачу технической воды от водозаборных скважин (рабочей и резервной). При недостаточном дебите скважин дополнительно предусмотреть защищённые резервуары хранения технической воды. Ёмкость резервуаров технической воды определить при проектировании.

Резервирование источников теплоснабжения не предусматривается. При заполнении сооружения отопление отключается. Оно работает только в мирное время. Системы жизнеобеспечения в убежище должны обеспечивать пятисуточное пребывание укрываемых  в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90, ВСН ИТМ ГО-АС-90.

	10
	Требования о необходимости устройства санпропускника и его пропускная способность*
	В соответствии с требованиями типового проекта 
Аа-III-1200/2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомных станций».

	11
	Указание о режиме функционирования защитного сооружения гражданской обороны в мирное время
	В мирное время убежище находится в постоянной готовности к приёму укрываемых. Помещения убежища могут использоваться под учебные классы ГО и ЧС, а также для проведения тренировок, обучения персонала и личного состава аварийно- спасательных формирований АЭС действиям в чрезвычайных ситуациях. Использование систем вентиляции убежища в мирное время допускается только по первому режиму (чистой вентиляции).

	12
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружения *
	В соответствии с требованиями п. 4.7-4.9 «Рекомендаций по совершенствованию объёмно планировочных и конструктивных решений и - оборудования инженерно-технических систем ЗС, расположенных на АС и в близи них», 1991г., ГОСТ В.22.1.005-84.

	13
	Требование по оборудованию системами и средствами контроля зараженности воздуха внутри и вне сооружения*
	В соответствии с требованиями п.п. 4.7-4.9 «Рекомендаций по совершенствованию объёмно планировочных и конструктивных решений и оборудования инженерно-технических систем защитных сооружений (ЗС), расположенных на АС и вблизи них», 1991г., ГОСТ В.22.1.005-84.

	14
	Требование по обеспечению пожарной безопасности*
	В соответствии с требованиями гл. 10* 
СНиП II-11-77*, ПУЭ, Федерального закона № 123- ФЗ от 22.07.2008 г., нормативно-технических документов по пожарной безопасности.

	15
	Требование по маскировке и легенде прикрытия
	Не регламентируется

	16
	Дополнительные требования по оборудованию защитного сооружения гражданской обороны другими специальными технологическими системами *


	Предусмотреть охранную сигнализацию на входах убежища.

Предусмотреть обслуживаемые компенсационные кабельные колодцы для ввода кабелей.

Ввод внешних кабелей в убежище выполнить с использованием кабельных гермопроходок.

	17
	Рекомендации по применению строительных конструкций и экономичных проектных решений*
	Все несущие конструкции убежища принять из монолитного железобетона. 

За основу проектирования убежища принять типовой проект Аа-III-1200/2002 «Отдельно стоящее убежище гражданской обороны на 1200 укрываемых на территории атомных станций», разработанный Государственным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и изыскательским институтом «Атомэнергопроект» и введённый в действие приказом «Концерн «Росэнергоатом» от 29.03.2004 № 272.


*Разделы подлежащие переработке и уточнению
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Наименование работы: 

«Переработка типовых проектов убежищ гражданской обороны на 600 и 1200 укрываемых»

Перерабатываемые типовые проекты:

· Аа-III-600/2002  «Отдельно стоящее убежище на территории атомной станции на 600 укрываемых»;

· Аа-III-1200/2002  «Отдельно стоящее убежище на территории атомной станции на 1200 укрываемых».
Объекты типового проектирования:

Убежища гражданской обороны на территории станции на 600 и 1200 укрываемых.
Технические требования

При подготовке задания на проектирование по каждому объекту Исполнитель должен обосновать и определить следующие исходные данные для типового проектирования:

· количество оперативного и вспомогательного персонала (Nп)*, находящегося на объекте при аварийном реагировании;
· количество укрываемых на объекте (Nу)* при аварийном реагировании (помимо оперативного и вспомогательного персонала);
· коэффициент защиты по степени ослабления внешнего излучения в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 (Кз)*;
· размеры* и конфигурация объекта;
· категория сейсмостойкости в соответствии с нормами НП-031-01 (Ксейсм)*;
· категория по условиям ответственности за радиационную и ядерную безопасность и обеспечения функционирования размещаемого в нём оборудования и систем в соответствии с нормами ПиН АЭ-5.6  (КАЭ-5.6)*;
· продолжительность пребывания укрываемых на объекте (Та)
· величина избыточного давления во фронте воздушной ударной волны  ((Рф);

· интенсивность максимального расчётного землетрясения в соответствии с НП-031-01 (МРЗ);
· иные исходные данные, имеющие существенное значение для типового проектирования объектов.
*ПРИМЕЧАНИЕ. В перерабатываемых типовых проектах указанные величины имеют значения, приведенные в таблице

Таблица

Характеристики технических требований в типовых проектах

	Обозначение типового проекта
	Величина

	
	Nп
	Nу
	Кз
	Размеры, м
	Ксейсм
	КАЭ-5.6
	Та,

сутки
	(Рф, кПа
	МРЗ, балл

	Аа-III-600/2002
	60
	600
	5000
	30х18
	II
	2
	5
	200
	7

	Аа-III-1200/2002
	120
	1200
	5000
	30х36
	II
	2
	5
	200
	7


	Заместитель директора НТЦ АТР по производству
	                                        В.Г. Рябцев
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	к договору №__________________

	
	
	
	
	
	от ______________  2012 г.

	
	
	
	
	
	
	
	

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	«Переработка типовых проектов убежищ гражданской обороны 

на 600 и 1200 укрываемых»


	Номер позиции
	Наименование услуг (работ) по договору и основных этапов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель (соисполнители)
	Срок выполнения:

начало, окончание
 (Число. Месяц. Год)
	Перечень документации, передаваемой Заказчику
	Стоимость этапа

без НДС, руб.
	Процент НДС

	
	
	
	начало
	окончание
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Разработка  материалов для  заданий на проектирование по каждому объекту проектирования.. Участие в согласовании заданий на проектирование в ОАО «Концерн Росэнергоатом» и органах МЧС России.. 
Разработка проектной документации по разделу:

· Архитектурные решения 
· Разработка проектной документации по разделам:

· 
Конструктивные и объемно-планировочные решения

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

- подраздел «Система водоснабжения»; 

-  подраздел  «Система водоотведения»; 

- подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

· (Конструктивные решения; Отопление, вентиляция. кондиционирование; Водопровод, канализация)


	
	30.08.2012
	15.12.2012
	Акт сдачи-приёмки работ; счет-фактура; 
Материалы для заданий на проектирование;

Проектная документация
	ХХ,00
	18

	2
	Разработка проектной документации по разделам:

· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, технические решения по системам Аварийного центра:
- подраздел «Система электроснабжения»;

- подраздел «Сети связи»; 

- подраздел «Система газоснабжения»; 

- подраздел «Технологические решения».

· Перечень мероприятий по охране окружающей среды

· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;

· Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;

· Смета на строительство объектов капитального строительства;

· Пояснительная записка к сметной документации

(Электроснабжение помещений; Связь и сигнализация; Автоматизация управления  технологическими процессами; Организация строительства)
	
	01.01.2013
	30.03.2013
	Акт; счет-фактура; 
Проектная документация
	ХХ,00
	18

	3
	Согласование проектной документации при её рассмотрении для получения одобрения государственной экспертизы и согласования с органами МЧС. Доработка проектной документации по результатам её согласования.


	
	30.03.2013
	30.06.2013
	Акт; счет-фактура; 
Доработанная проектная документация
	ХХ,00
	18

	Итого:
	ХХ,00
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