| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 128/14 от 20 марта 2014 г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение проектных работ (на разработку проектной документации)

Предмет закупки:

Разработка проектно-сметной документации на

капитальный ремонт кабельных линий:

ТЭЦ ф. 106 – ТП-1, инв. №01380252,

ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, инв. №00431301,

ТЭЦ ф.228 – ТП-53, инв. №00260299,

ТЭЦ ф.511 – ТП-72В, инв. №00540307.

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.17. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объему работ

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых поставщиком

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кабельных линий: ТЭЦ ф. 106 – ТП-1, инв. №01380252, ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, инв. №00431301, ТЭЦ ф.228 – ТП-53, инв. №00260299, ТЭЦ ф.511 – ТП-72В, инв. №00540307.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Описание работ: 2.1.1. Выполнение предпроектных инженерных изысканий (в том числе получение топографо-геодезических материалов района прохождения трассы проектируемых кабельных линий), необходимых для разработки проектной документации. 2.1.2. Выполнение проектно-сметной документации на: - Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф. 106 – ТП-1, инв. №01380252 и ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, инв. №00431301. - Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.228 – ТП-53, инв. №00260299. - Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511 – ТП-72В, инв. №00540307. 2.2. Цель работы: - замена существующих физически изношенных высоковольтных кабелей; - повышение надежности электроснабжения производственных объектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 2.3. Стоимость работ (в том числе НДС): 2 214 817,00 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии нормативными документами: - Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

3.2.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") на следующие виды работ по подготовке проектной документации (раздел II): - п.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений. 3.2.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - инженер-проектировщик по специализации электроснабжение промышленных предприятий и городского хозяйства – 2 чел. 3.2.3. Часть трассы кабельной линии проходит по территории производственного объекта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Для работ на территории режимного объекта Исполнитель должен иметь действующую на момент выполнения работ лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 3.2.4. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: разработка проектной документации на капитальный ремонт высоковольтных сетей электроснабжения. 3.2.5. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

-

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

-

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

-

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

- По выполнению проекта на капитальный ремонт кабельных линий ТЭЦ ф. 106 – ТП-1, инв. №01380252 и ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, инв. №00431301: - Для повышения надежности электроснабжения производственных объектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» запроектировать прокладку новых высоковольтных кабелей от фидера №106 и №218 ГРУ-6кВ ТЭЦ до ТП-1 и ТП-1А. - Выбор трассы прокладки новых В/В кабелей ТЭЦ – ТП-1 и ТЭЦ – ТП-1А выполнить в проекте с учетом строительства в перспективе в районе здания 35 на площадке «Основная» новой двухтрансформаторной подстанции, которая будет подключена врезкой в проектируемые кабели (по территории площадки трасса кабелей должна (по возможности) проходить в районе здания 35). - Выбор марок и сечений новых кабелей ТЭЦ – ТП-1 и ТЭЦ – ТП-1А выполнить в проекте согласно мощности подключенных трансформаторных подстанций в нормальном режиме с учетом перспективной нагрузки (см. Приложение 2). - Проектирование кабельных линий должно быть выполнено согласно требованиям Правил устройства электроустановок и других нормативных документов. - В проекте выполнить расчеты: - расчет уставок РЗиА на фидерах №106 и №218 ГРУ-6кВ ТЭЦ; - расчет ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ с учётом подключения новых кабелей; - расчет потерь напряжения в кабельных линиях 6кВ ТЭЦ – ТП-1 и ТЭЦ – ТП-1А; - Существующие кабели ТЭЦ ф.106 – ТП-1 (2 CБ-6 3X95) и ТЭЦ ф.218 – ТП-1А (СБ-6-3х95), отключить и вывести из эксплуатации. - В проектах предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства. - По выполнению проекта на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.228 – ТП-53, инв. №00260299: - Высоковольтную кабельную линию TЭЦ ф.228 – ТП-53 выполнить 2-мя уложенными в параллель кабелями типа ААБл-3х185. - Выбор трассы кабельной линии выполнить в проекте. - В проекте выполнить расчеты: - расчет ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ с учётом подключения новых кабелей; - расчет потери напряжения в кабельной линии TЭЦ ф.228 – ТП-53. - Существующие кабели ТЭЦ ф.228 – ТП-53 (CБ-6-3х95 и CБ-6-3х120) отключить и вывести из эксплуатации. - В проекте предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства. - По выполнению проекта на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511 – ТП-72В, инв. №00540307: - Высоковольтную кабельную линию TЭЦ ф.511 – ТП-72В выполнить кабелем ААБл-3х185 либо АСБ-3х185. - Выбор трассы кабельной линии выполнить в проекте. - В проекте выполнить расчеты: - расчет ёмкостных токов замыкания на землю в сети 6кВ с учётом подключения новых кабелей; - расчет потери напряжения в кабельной линии TЭЦ ф.511 – ТП-72В; - Существующий кабель ТЭЦ ф.511 – ТП-72В (ААБл-6-3х185) отключить и вывести из эксплуатации. - В проекте предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства.

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

-

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

-

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

-

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

-

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

-

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

-

Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

-

Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

Выполнить отдельные локально-сметные расчеты на: - Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф. 106 – ТП-1, инв. №01380252, - Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, инв. №00431301. - Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.228 – ТП-53, инв. №00260299. - Капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511 – ТП-72В, инв. №00540307. В сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы и выполнение благоустройства.

Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

-

Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования

- По выполнению проекта на капитальный ремонт кабельных линий ТЭЦ ф. 106 – ТП-1, инв. №01380252 и ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, инв. №00431301: - На сегодняшний день электроснабжение трансформаторных подстанций ТП-1 и ТП-1А осуществляется кабельными линиями, состоящими на балансе в ОАО «СЭСК»: - ТЭЦ ф.106 – ТП-1: инв. № 00254308, выполнена 2-мя уложенными в параллель кабелями СБ-6-3х95, L по 2750 м, введена в эксплуатацию в 1951г.; - ТЭЦ ф.218 – ТП-1А: № 00431301, СБ-6-3х95, L=2850м, введена в эксплуатацию в 1956 г. - Кабели физически изношены, неоднократно выходили из строя. Амортизационный срок службы кабелей выработан. - Трансформаторные подстанции ТП-1 и ТП-1А состоят на балансе ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» и расположены на территории площадки «Основная». - От ТП-1, ТП-1А и питающихся от них ТП-1Б, ТП-39,ТП-39А, ТП-49А, ТП-70А, ТП-72Б, ТП-108Б, которые также состоят на балансе ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», осуществляется электроснабжение потребителей, имеющих в составе своей нагрузки значительное число энергопринимающих устройств 1 категории надежности. - Тип и номинальные данные электрооборудования, установленного в ячейках фидеров №106 и №218 ГРУ-6кВ ТЭЦ: Оборудование; фидер №106; фидер №218. шины; АТ-50х5; АТ-40х5. вакуумный выключатель; ВВ/TEL Iном=600А; ВВ/TEL Iном=600А. шинный и линейный разъединители; РВТ-23Д Iном=600А; РВТ-22Д Iном=400А. трансформаторы тока; ТПФ-0,5/3 Ктр=600/5; ТПОЛ-10, 0,5/10Р, Ктр=300/5. - Фактическая максимальная токовая нагрузка на фидерах ТЭЦ по данным ЗАО «СГК» составляет: - фидер №106 – 228А (13 декабря 2013г.); - фидер №218 – 205А (29 ноября 2013г.). - Схема электроснабжения 6кВ ТП-1 и ТП-1А представлена в приложении 1. - Информация о перспективном увеличении нагрузки на ТП-1, ТП-1А и других подстанциях ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», питающихся от ТП-1 и ТП-1А (Перечень действующих технических условий на технологическое присоединение электрических нагрузок с подключением от ТП-1 и ТП-1А как центров питания (по состоянию на 22.01.2014г.)) представлена в приложении 2. - В 2015 году согласно выданным ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» техническим условиям на технологическое присоединение электрических нагрузок от 26.08.2013г. №201/3050 планируется строительство новой двухтрансформаторной подстанции с трансформаторами мощностью по 1000кВА. Новая подстанция будет расположена во дворе здания 35 на площадке «Основная». Подключение новой подстанции планируется врезкой в высоковольтные кабели ТЭЦ – ТП-1, ТЭЦ – ТП-1А. - Выкопировка из генплана г.Саров района прокладки существующих кабелей 6кВ ТЭЦ ф.106 – ТП-1 и ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, а также план трассы представлены в приложениях 3-4. - По выполнению проекта на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.228 – ТП-53, инв. №00260299: - На сегодняшний день трансформаторная подстанция ТП-53 запитана высоковольтной кабельной линией ТЭЦ ф.228 – ТП-53 (балансовая принадлежность ОАО «СЭСК», инв. №00260300), выполненной 2-мя кабелями: - CБ-6-3х95, L=1800м, - СБ-6 3х120, L=1905м. - Бόльшую часть трассы кабели уложены в параллель, на отрезке от поймы р. Саровка до здания ТП-53 кабели проложены разными трассами. Кабель физически изношен, неоднократно выходил из строя. Амортизационный срок службы выработан. Трасса кабеля проходит в пойме реки, пересекая реку. В половодье часть трассы подвергается затоплению. - Схема электроснабжения 6кВ ТП-53 и других подстанций, запитанных от фидера №228 ТЭЦ, приведена в приложении 5. - Тип и номинальные данные электрооборудования, установленного в ячейке фидера №228 ГРУ-6кВ ТЭЦ: - шины АТ-60х6; - шинный разъединитель РВ-10/600; - вакуумный выключатель ВВ/TEL Iном=600А; - линейный разъединитель РВ-10/600; - трансформаторы тока ТПОЛ-10 0,5/10Р, Ктр=600/5. - Фактическая максимальная токовая нагрузка на фидере №228 в нормальном режиме – 270А (по данным ЗАО «СГК»). - По выполнению проекта на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.511 – ТП-72В, инв. №00540307: - Существующий высоковольтный кабель ТЭЦ ф.511 – ТП-72В (ААБл-6-3х185, L=2100м) состоит на балансе ОАО «СЭСК» – инв.№ 00540307. Кабельная линия введена в эксплуатацию в 1988г. - Трансформаторная подстанция ТП-72В состоит на балансе ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» и расположена на территории 1-го завода. - От ТП-72В и питающейся от нее ТП-117, а в аварийном режиме – и других подстанций, которые также состоят на балансе ФГУП «РФЯЦ–ВНИИЭФ», осуществляется электроснабжение потребителей, имеющих в составе своей нагрузки значительное число электроприемников 1 и 2 категории надежности. - Схема электроснабжения 6кВ ТП-72В и других подстанций, запитанных от фидера №511 ТЭЦ, приведена в приложении 7. - Высоковольтный кабель ТЭЦ ф.511 – ТП-72В физически изношен, неоднократно выходил из строя. Амортизационный срок службы выработан. - Тип и номинальные данные электрооборудования, установленного в ячейке фидера №511 ГРУ-6кВ ТЭЦ: - шины от сборных шин до разъединителя АТ-100х10; - шинный разъединитель РВУ-10/3000; - шины от разъединителя до выключателя АТ-60х6; - вакуумный выключатель ВВ/TEL Iном=1000А; - линейный разъединитель РВ-6/600; - реактор РБА-6-400-4%; - трансформаторы тока ТПФМ-10 0,5/3 Ктр=400/5. - Фактическая максимальная токовая нагрузка на фидере №511 в нормальном режиме – 81А (по данным ЗАО «СГК»). - В 2014 году ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» планирует ввод в эксплуатацию нового комплекса зданий Центра криптографических исследований и технологий защиты (ЦК) с максимальной мощностью 915,3 кВт. Согласно техническим условиям от 02.10.2012г. №2036/2751 (см. приложение 8) подключение ЦК будет выполнено от новой двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ-1000/10-У1, которая в свою очередь подключается к яч.1 и яч.7 ТП-117.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

Объем и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям: - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

Исполнитель согласовывает проект с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и другими заинтересованными организациями.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1 этап: разработка ПСД на капитальный ремонт кабельной линии ТЭЦ ф.228 – ТП-53, инв. №00260299. Начало: 30.05.2014 г. Окончание: 15.08.2014 г. 2 этап: разработка ПСД на капитальные ремонты кабельных линий: - ТЭЦ ф. 106 – ТП-1, инв. №01380252, - ТЭЦ ф.218 – ТП-1А, инв. №00431301. - ТЭЦ ф.511 – ТП-72В, инв. №00540307. Начало: 30.05.2014 г. Окончание: 31.10.2014 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество проектной документации должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в Подразделе 3.1.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые в проекте технологические и конструктивные решения должны обеспечивать: - надежное и бесперебойное электроснабжение трансформаторных подстанций ТП-1, 1А, 53, 72В, а также других подстанций, подключенных от указанных ТП во всех требуемых режимах работы; - безопасность персонала строительно-монтажных организаций при прокладке и монтаже проектируемых высоковольтных кабельных линий; - безопасность обслуживающего персонала при подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - комплекты проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 2-х экземплярах в электронном виде (на DVD) в форматах PDF и AutoCad; - акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ | ТеплоЭлектроЦентраль |
|  | ТП | Трансформаторная подстанция |
|  | ГРУ-6кВ | Главное распределительное устройство 6кВ |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | Схема электроснабжения 6кВ ТП-1 и ТП-1А | в электронном виде |
|  | Перечень действующих технических условий на объекты с подключением от ТП-1 и ТП-1А как центров питания (на 22.01.2014г.) |  |
|  | Выкопировка из генплана г.Саров района прокладки существующего В/В кабеля ТЭЦ – ТП-1 от территории ТЭЦ до территории площадки «Основная» (в масштабе 1:2000) |  |
|  | Выкопировка из генплана г.Саров района прокладки существующего В/В кабеля ТЭЦ – ТП-1А от территории ТЭЦ до территории территории площадки «Основная» (в масштабе 1:2000) | в электронном виде |
|  | Схема электроснабжения 6кВ ТП-53 |  |
|  | Выкопировка из генплана города района прокладки существующего кабеля 6кВ ТЭЦ ф.228 – ТП-53 (в масштабе 1:2000) |  |
|  | Схема электроснабжения 6кВ ТП-72В |  |
|  | Технические условия от 02.10.2012г. №2036/2751 на технологическое присоединение электрических нагрузок Центра криптографических исследований и технологий защиты |  |
|  | Выкопировка из генплана города района прокладки существующего кабеля 6кВ ТЭЦ ф.511 – ТП-72В от территории ТЭЦ до территории 1-го завода (в масштабе 1:2000) |  |

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ О.В. Горбанева

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.А. Румянцев