Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и определению остаточного ресурса теплоэнергетического оборудования (оборудование, работающее под давлением) на ТЭЦ ПАО «ППГХО» в 2015 году.

г. Краснокаменск, 2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Услуги по проведению экспертизы промышленной безопасности и опре-делению остаточного ресурса теплоэнергетического оборудования (обору-дование, работающее под давлением) на ТЭЦ ПАО «ППГХО» в 2015 году.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

- Экспертиза промышленной безопасности и оценка состояния металла и сварных швов теплоэнергетического оборудования ТЭЦ (согласно перечню). - Начало работ – с момента подписания договора. Окончание работ – по 31 декабря 2015 года.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Экспертиза промышленной безопасности паровой турбины ст. № 2 с оценкой микроповрежденности металла (без вырезки образцов) корпусных деталей, стопорного и регулирующих клапанов, контроль металла со стороны осевого канала ротора высокого давления. - Экспертиза промышленной безопасности парового котла БКЗ-210 ст. № 5 (поэлементно) с оценкой микроповрежденности металла поверхностей нагрева (без вырезки образцов). - Экспертиза промышленной безопасности паросборной камеры, выходных коллекторов пароперегревателя 4-ой ступени парового котла БКЗ-210 ст. № 9 с оценкой микроповрежденности основного металла и сварных соединений. - Исследование состояния металла пароперегревателя парового котла БКЗ-210 ст. № 9 с определением остаточного ресурса.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

- Разработка программы обследования; - Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации каждой единицы оборудования, результатов входного и эксплуатационного контролей; - Проведение измерительного контроля локальной кривизны и ультразвуковой толщинометрии растянутых зон гибов пароперепускных труб и выходных коллекторов, основного металла паросборной камеры, пароперегревателя, паровой турбины с целью определения участков для обследования микроповрежденности; - Металлографическое исследование микроструктуры, микроповрежденности металла без вырезки образцов при помощи переносного микроскопа, приготовление реплик с поверхностей исследуемого оборудования; - Проведение обследования металла гибов труб акустическим методом измерения скорости поверхностных и поперечных ультразвуковых волн (с оценкой микроповрежденности); - Оценка степени микроповрежденности металла по репликам в лабораторных условиях; - Проведение расчета на прочность остаточной толщины стенок гибов труб. Анализ результатов обследования; - Обследование технического состояния труб выходного коллектора пароперегревателя, паросборной камеры, поверхностей нагрева и паровой турбины; - Исследование состояния металла корпусных деталей, стопорного и регулирующих клапанов паровой турбины; - Определение характеристик трещиностойкости металла корпусных деталей, стопорного и регулирующих клапанов паровой турбины; - Зачистка поверхности осевого канала ротора высокого давления турбины, проведение визуального контроля; - Магнитопорошковая дефектоскопия осевого канала ротора; - Ультразвуковая дефектоскопия осевого канала ротора; - Измерение диаметра осевого канала ротора и расчет деформации ползучести; - Проведение экспертизы промышленной безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Предоставляемые услуги должны соответствовать требованиям: - Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом РТН от 14.11.2013 № 538; - ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116; - РД 10-577-03 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций»; - РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов»; - РД 03-29-93 «Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды».

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Услуги выполнять в сроки, указанные в перечне теплоэнергетического оборудования ТЭЦ Заказчика, подлежащего экспертизе промышленной безопасности в 2015 году. (Приложение № 1)

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Услуги предоставить с момента заключения договора по 31.12.2015 г.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Любая информация и (или) документация, передаваемая Заказчиком, является конфиденциальной информацией, которая подлежит защите согласно действующему законодательству РФ.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Работы проводятся в зоне действующего энергетического оборудования. Вопросы обеспечения безопасности в ходе работ определяются Положением по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда на энергетических объектах АО «ОТЭК».

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуются

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

В составе технического предложения участника должны быть представлены документы, подтверждающие соответствие участника требованиям технического задания. Экспертная организация должна иметь: - лицензию, выданную Ростехнадзором, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, переоформленную в соответствии с изменениями в ст. 13 п. 1 ФЗ о промышленной безопасности № 116-ФЗ в ред. от 04.03.2013; - должна иметь в штате не меньше одного эксперта высшей квалификации по области «объекты котлонадзора» (2.5.2, 2.5.12, 2.5.13, согласно Перечню областей аккредитации экспертных организаций, принятого Наблюдательным советом, решение бюро от 23 мая 2013 г. № 54-БНС, введенного в действие с 01.07.2013) с правом выполнения расчетов остаточного ресурса, что подтверждается предоставлением трудовых книжек и протоколов аттестации; - должна иметь договор страхования риска гражданской ответственности экспертной организации на возмещение ущерба третьим лицам в результате своей деятельности с лимитом страховой ответственности не менее 10 млн. руб.; - Опыт оказания услуг участника по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, сопоставимого характера и объема за последние три года (2012 – 2014г.г.); - Наличие и аттестация лаборатории неразрушающего контроля в области «объекты котлонадзора». Кроме этого к исполнителю предъявляются следующие требования - Организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест; - Ее деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

Подраздел 3.8 Специальные требования

По заявлению Заказчика заключение экспертизы промышленной безопасности вносится Ростехнадзором в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности. При отказе Ростехнадзора внести заключение экспертизы промышленной безопасности в Реестр заключений ЭПБ по причинам, вызванным отсутствием у экспертной организации лицензии Ростехнадзора на проведение экспертизы промышленной безопасности на дату подписания руководителем экспертной организации заключения ЭПБ или наличием у экспертной организации лицензии, действие которой не распространяется на виды работ (услуг), необходимые для проведения ЭПБ конкретного объекта, работа по проведению ЭПБ считается не выполненной.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Технический отчет по состоянию металла корпусных деталей, стопорного и регулирующих клапанов, ротора высокого давления паровой турбины. - Технический отчет по состоянию металла пароперегревателя котла с определением остаточного ресурса. 3. Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство (паровую турбину, паровой котел, пароперегреватель и паросборную камеру), включающее в себя: - результаты экспертизы; - рекомендации и методы устранения выявленных дефектов с разработкой технической документации; - заключение с указанием остаточного ресурса; - протоколы инструментальных замеров методами неразрушающего контроля основного металла и сварных соединений технического устройства, акты испытаний; - копии разрешительных документов на проведение обследования. 4.Электронная версия Заключения экспертизы промышленной безопасности в формате Acrobat Reader (PDF) на дисках CD-R (CD-RW) или DVD-R (DVD-RW).. 5. Запись о проведении экспертизы промышленной безопасности в паспорте технического устройства.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Заключение экспертизы промышленной безопасности на каждое техническое устройство подлежит приемке после внесения его в реестр заключений в Забайкальском управлении Ростехнадзора.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Техническую документацию по устранению выявленных дефектов (при необходимости), утвержденную Подрядчиком в установленном порядке, передается Заказчику вместе с утвержденным Заключением экспертизы промышленной безопасности по каждому техническому устройству.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуются

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствуют |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень теплоэнергетического оборудования ТЭЦ Заказчика, подлежащего экспертизе промышленной безопасности в 2015 году. | 1 |

«Заказчик»                                                             «Подрядчик»

______________ / ________________ /	               ______________/ _________________ /

Приложение 1

к техническому заданию

Перечень

теплоэнергетического оборудования ТЭЦ Заказчика, подлежащего

экспертизе промышленной безопасности в 2015 году

| № п/п | Наименование технических устройств | Рег. номер | Зав. номер | Технические параметры устройств | Срок выпол- нения | Виды работ | Стои-мость, т. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбина Т-50/60-130 | ст. № 2 | 29548 | N=50/60 МВт, P=140кГ/см2, T=5600С | февраль | ЭПБ с исследованием состояния металла корпусных деталей, стопорного и регулирующих клапанов, со стороны осевого канала ротора высокого давления | Х |
| 2 | Котел БКЗ-210 ст. № 5 | 4531 | 1299 | W=210т/ч, Р=155кГ/см2 Т= 560оС | март | ЭПБ с исследованием состояния металла поверхностей нагрева и определением остаточного ресурса | Х |
| 3 | Пароперегреватель котла БКЗ-210 ст. № 9 | 4535 | 1672 | Трубы 38×4 и 32×4, сталь 20; Трубы 32×5, сталь 12Х1МФ | август | Исследование состояния металла с определением остаточного ресурса | Х |
| 4 | Паросборная камера, выходные коллекторы пароперегревателя 4 ступени котла БКЗ-210 ст. № 9 | 4535 | 1672 | D×S=273×45 мм | сентябрь | ЭПБ с исследованием состояния основного металла и сварных соединений паросборной камеры и выходных коллекторов пароперегревателя 4 ступени | Х |

«Заказчик»                                                             «Подрядчик»

______________ / ________________ /	               ______________/ _________________ /