Приложение № 7

к  Договору № _________/69/_________    от __.__. 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта главного корпуса теплоэлектроцентрали»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственных объекта - здание 639 (главный корпус теплоэлектроцентрали (далее по тексту ТЭЦ)) в осях А1-Б1, 1-16; Б-Д, 7-23 цеха 26, расположенного на охраняемой территории 2-ой промышленной площадки ОАО «УЭХК».

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Выполнение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружений, с целью оценки их технического состояния и продления срока эксплуатации.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

«Экспертиза промышленной безопасности строительных конструкций опасного производственного объекта здания 639 (главный корпус ТЭЦ) в осях А1-Б1, 1-16; Б-Д, 7-23 цеха 26». 2.2.1. Подготовительные работы, включая назначение экспертов, ознакомление с объектом, его объемно - планировочным и конструктивным решением, изучение технической документации (проектной, конструкторской, эксплуатационной, ремонтной), составление и согласование с Заказчиком программы экспертизы, оформление акта-допуска на производство работ; 2.2.2. Работы по обследованию строительных конструкций здания, включая предварительное (визуальное) обследование и детальное (инструментальное) обследование; 2.2.3. Работы по оценке технического состояния строительных конструкций здания, включая определение остаточного ресурса и продления срока эксплуатации здания. 2.2.4. Составление заключения экспертизы промышленной безопасности, включая разработку рекомендаций для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

Экспертизу строительных конструкций опасных производственных объектов провести в четыре этапа: 3.1. Первый этап – подготовительные работы. 3.1.1. Назначение экспертов 3.1.2. Ознакомление с объектом экспертизы, его объемно - планировочным и конструктивным решением, ознакомление с проектной, конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документацией, отчетами о ранее выполненных экспертизах и обследованиях, подбор данных об условиях эксплуатации и повреждениях строительных конструкций, определение общего состояния строительных конструкций; 3.1.3. Составление программы проведения экспертизы объекта, согласование программы с Заказчиком; оформление акта-допуска на производство работ; 3.1.4. Разработка и согласование с Заказчиком схем шурфовки фундаментов и кровли, схемы отбора образцов для определения физико-механических характеристик материалов несущих строительных конструкций (при необходимости). 3.2. Второй этап – обследование строительных конструкций зданий и сооружений, включая предварительное (визуальное) обследование, обмерные работы и детальное (инструментальное) обследование. 3.2.1. На этом этапе обследования конструкций необходимо выполнить следующие работы: 3.2.1.1. Уточнить разбивочные оси здания (сооружения), его горизонтальные и вертикальные размеры; 3.2.1.2. Проверить пролеты и шаг несущих строительных конструкций (фактическое положение несущих и ограждающих конструкций здания с привязкой по сетке осей); 3.2.1.3. Определить основные геометрические параметры и фактические размеры расчетных сечений конструкций и соединений, их пространственное положение; 3.2.1.4. Замерить прогибы, изгибы, отклонения от вертикали, наклоны, выпучивания, перекосы, смещения и сдвиги; 3.2.1.5. Определить формы и размеры узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверить их соответствие проекту; 3.2.1.6. Проверить вертикальность и соосность опорных конструкций, наличие и местоположение стыков, мест изменения сечений. В том числе: - в железобетонных конструкциях определить толщину защитного слоя бетона, расположение, диаметр, количество и класс стали рабочей арматуры*; - в металлических конструкциях проверить прямолинейность сжатых стержней, наличие соединительных планок, состояние элементов с резкими изменениями сечений, фактическую длину, катет и качество сварных швов, размещение, количество болтовых соединений, наличие специальной обработки и пригонки кромок и торцов*. 3.2.2. По результатам визуального обследования сделать предварительные выводы о техническом состоянии конструкций, причинах их деформаций и повреждений; 3.2.3. При выполнении полного инструментального обследования всех строительных конструкций и узлов выявить явные и скрытые дефекты и повреждения конструкций, а также причины их возникновения. Провести фотофиксацию обнаруженных дефектов. В том числе: - в металлических конструкциях выявить дефекты и повреждения: трещины, погнутости, вмятины, местные ослабления, разрывы, неплотности, слабые заклепки, незатянутые болты, глубину коррозии металла и другие дефекты и повреждения, а также выявить конструктивные недостатки, способствующие образованию трещин, развитию интенсивной коррозии; на всех стальных конструкциях проверить состояние антикоррозийных защитных покрытий*; - в железобетонных конструкциях определить признаки коррозии арматуры и закладных деталей, а также состояние защитного слоя бетона*; - в железобетонных и каменных конструкциях определить отклонения от вертикали, наличие расслоений, разрушений защитного слоя, трещин с замером величины их раскрытия и протяженности*. 3.2.4. Определить характеристики бетонных, железобетонных, металлических, каменных и деревянных конструкций неразрушающими методами контроля*. При необходимости выполнить отбор проб материалов и лабораторные испытания конструкционных материалов, взятых на объекте: - фактическую прочность и класс бетона; - класс, марку стали и механические характеристики рабочей арматуры, при наличии коррозии арматуры – процент коррозии и остаточное сечение; - фактическую прочность на сжатие и изгиб каменных материалов (кирпича, блоков, камней), раствора кладки стен; - фактические механические характеристики и химический состав металлических несущих конструкций, в том числе крановых путей; - фактическую глубину биоповреждений деревянных конструкций. Результаты всех испытаний оформить протоколами. 3.2.5. Выполнить геодезическую инструментальную съемку несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, с оформлением исполнительных схем; 3.2.6. Дать оценку гидроизоляции строительных конструкций (ниже 0.000); 3.2.7. Выполнить обследование кровли, в том числе определить состав кровли и состояние материалов, данные привести в таблице. *Виды работ обязательны для исполнения при наличии в здании (сооружении) соответствующих конструкций. 3.3. Третий этап – оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений (поверочный расчет и камеральная обработка данных обследования). 3.3.1. Обработка результатов 3.3.1.1. На основании полученных результатов выполнить расчет фактической несущей способности здания в целом. Графически показать приложение нагрузок, зоны деформаций, процент запаса прочности несущих и ограждающих конструкций и элементов здания. 3.3.1.2. Выполнить поверочный расчет несущих конструкций зданий и сооружений, в том числе: а) расчёт конструкции покрытия с учетом фактических нагрузок; дать схему допустимых нагрузок на покрытие кровли (графически). б) расчет конструкций перекрытия с учетом фактических нагрузок; дать схему допустимых нагрузок на перекрытия и полы 1 этажа (графически); в) выбрать расчетную схему конструкций с учетом выявленных при обследовании отклонений, дефектов и повреждений, фактических нагрузок и характеристик материалов конструкций; г) проверить несущую способность элементов, узлов и соединений. Выявить из них те, которые не удовлетворяют условиям прочности, жесткости и устойчивости; 3.3.1.3. Расчет остаточного ресурса здания или сооружения. При этом: - Значение каждого отдельного параметра назначается из условий наиболее не благоприятного его влияния на техническое состояние конструкций; - Расчетные значения фактических нагрузок на здание и его отдельные конструкции для выполнения поверочных расчетов принимаются с учетом нормируемых коэффициентов надежности в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». - Расчетные характеристики материалов для выполнения поверочных расчетов принимаются по действующим нормам в зависимости от их условных классов (марок), с учетом нормируемых коэффициентов условий работы; - При выполнении поверочных расчетов конструкций, конструкции рассматриваются как элементы единой пространственной системы здания. При этом учитываются влияние дефектов и повреждений, а также геометрическая и физическая нелинейность, пластические и реологические свойства материалов и грунтов оснований. 3.3.2. Оценка технического состояния конструкций зданий и сооружений Оценку технического состояния конструкций провести на основе анализа влияния зафиксированных при обследовании дефектов и повреждений, сопоставления контролируемых параметров с установленными проектом или государственными стандартами на конструкции, с результатами поверочных расчетов. 3.3.3. Предоставление Заказчику промежуточных отчетов: 3.3.3.1. По результатам визуального обследования и оценки технического состояния конструкций; 3.3.3.2. По результатам детального (инструментального) обследования конструкций надземной части зданий (сооружений), фундаментов. 3.4. Четвертый этап - разработка заключения экспертизы, включая разработку рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания или сооружения и продление срока его эксплуатации. Заключение экспертизы промышленной безопасности выполнить в соответствии с требованиями гл. IV Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введенных 01.01.2014 приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538) и ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного 01.01.2011.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объектов

Свердловская область, территория ЗАТО «Новоуральский городской округ», г.Новоуральск; главный корпус цеха ТЭЦ (цех 26) предприятия, расположенный на охраняемой территории 2-ой промышленной площадки ОАО «УЭХК».

Подраздел 4.2 Специальные требования

ЗАТО Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатом, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты. На территории ЗАТО Новоуральск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций, который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию). Для въезда в ЗАТО Новоуральск участники процедуры закупки обязаны своевременно (не менее, чем за 10 суток для граждан Российской Федерации) приступить к оформлению документов на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

Подраздел 4.3 Исходные данные

Главный корпус ТЭЦ цеха 26. 4.3.1. Назначение – выработка электро и тепловой энергии; класс опасности – III. 4.3.2. Год постройки здания – 1958 4.3.3. Строительный объем обследуемой части здания: 1. в осях А1-А, 1-16 - 4 582 м3; 2. в осях А-Б, 1-16 – 28 725 м3; 3. РОУ-3 по оси 1 - 494 м3; 4. РОУ-4 по оси Б - 229 м3; 5. в осях Б-В, 7-23 – 14 498 м3; 6 в осях В-Г, 7-23 – 53 890 м3; 7 Г-Д, 7-23 – 10 442 м3; 4.3.4. Высота до низа несущих конструкций покрытия здания; 1. в осях А1-А, 1-16 – 4 м; 2. в осях А-Б, 1-16 – 15 м; 3. РОУ-3 по оси 1 – 5,3 м; 4. РОУ-4 по оси Б – 4,6 м; 5 в осях Б-В, 7-23 – 24,1 м; 6 в осях В-Г, 7-23 – 25,6 м; 7 Г-Д, 7-23 – 9 м. 4.3.5. Количество этажей в здании: 1. в осях А1-А, 1-16 – 1; 2. в осях А-Б, 1-16 – 1; 3. РОУ-3 по оси 1 – 1; 4. РОУ-4 по оси Б – 1; 5 в осях Б-В, 7-23 – 5; 6 в осях В-Г, 7-23 – 2; 7 Г-Д, 7-23 – 1. 4.3.6. Категория сложности здания: 1. в осях А1-А, 1-16; РОУ-4 по оси Б – 1; 2. в осях А-Б, 1-16 – 2; 3. РОУ-3 по оси 1 – 2; 4. в осях Б-В, 7-23 – 2; 5. в осях В-Г, 7-23; Г-Д, 7-23 – 2; 4.3.7. Категория сложности работ: - при обследовании строительных конструкций – 3; - при оценке технического состояния строительных конструкций – 2. 4.3.8. Конструкции, подлежащие обследованию: фундаменты, стены, перегородки, балки перекрытий, плиты перекрытий и покрытий, кровля (в т.ч. герметичная обшивка), прочие конструкции. 4.3.9. Экспертиза строительных конструкций проводилась в 2009 г. (заключения №№ 1858С; 1857С; 1846С; 1847С ). 4.3.10. Каменных, бетонных и железобетонных конструкций в здании в осях А-Б, 1-16; В-Г, 7-23: от 51 до 75% (плиты покрытия, стены, фундаменты, подкрановые балки, колонны). В в осях А1-А, 1-16; РОУ-3 по оси 1; РОУ-4 по оси Б; в осях Б-В, 7-23; Г-Д, 7-23 от 76% и более (плиты покрытия, стены, фундаменты, каркас). 4.3.11. Усложняющие факторы при выполнении работ: - обследование конструкций здания или сооружения без прекращения производственного процесса; - выполнение работ с мостового крана, подмостей или лестниц и различных приспособлений; - конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам; - затруднен доступ к строительным конструкциям вследствие насыщенности помещений оборудованием или коммуникациями (занимают более 50% площади пола); - не предоставление Заказчиком подъемного оборудования для обследования на высоте (при необходимости); - инструментально-приборное обследование и диагностика оборудования; - отсутствуют сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество конструкций, деталей и их материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ, акты на скрытые работы. # Примечание: Категории сложности объемно-планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений, состав конструктивных элементов, факторы, усложняющие работы приняты в соответствии со Справочником базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.

Подраздел 4.4 Дополнительные материалы

Технический паспорт на сооружение. Технический паспорт на сооружение является интеллектуальной собственностью Заказчика, размещению в свободном доступе не подлежит. Ознакомиться с техническим паспортом можно в отделе по технической эксплуатации зданий и сооружений (отдел 69) ОАО «УЭХК» на основании письменного запроса на имя начальника отдела ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 900 ч. до 1600 ч., по адресу: г. Новоуральск, ул. Дзержинского, дом 7, контактный телефон 8 (34370) 5-69-32, факс 8 (34370) 9-37-99.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

5.1.1. Подрядчик должен выполнить работы собственными и привлеченными силами в объеме, предусмотренном настоящим договором и в приложениях к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в соответствии с условиями и требованиями, установленными: - в настоящем Техническом задании; - в проекте Договора - в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года), Федеральном законе от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года), и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части выполнения работ, состава, содержания и оформления результатов работ. Допускается привлечение третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных настоящим Договором, в объеме, не превышающем 5% от цены Договора уведомив письменно об этом Заказчика, при этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действие привлеченных лиц. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями СТО 00.106-2011 «Порядок взаимодействия подразделений ОАО «УЭХК» со сторонними организациями, выполняющими работы на территории ОАО «УЭХК». Руководитель подрядной организации проходит процедуру ознакомления с данным стандартом под роспись и знакомит необходимый персонал с требованиями СТО 00.106-2011 под роспись для руководства и исполнения (приказ ОАО «УЭХК» от 28.12.2011г. № 12-49/1476-П). Руководствуется действующими на ОАО «УЭХК»: - СТО «Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту». - СТО "Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования". При исполнении обязательств по настоящему договору на территории Заказчика обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика об охране окружающей среды, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

Подраздел 5.2 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результата работ

При выполнении работ на объектах Заказчика Подрядчик обеспечивает выполнение общих для всех организаций нормативных мероприятий по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с требованиями, установленными в приложении № 1 к проекту договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»), обеспечивает выполнение режимных требований предприятия. Подрядчик и Заказчик придают обязательную силу Сводам Правил (СП), СНиПам, федеральным, отраслевым и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим технические требования к результату работ.

Подраздел 5.3 Внедрение результатов работы

Результатом работы является заключение экспертизы промышленной безопасности объекта на основании, которого Заказчик оформляет техническое решение о продлении срока эксплуатации здания или сооружения. Подрядчик несет всю полноту ответственности за соответствие результатов работ требованиям действующих нормативных документов, комплектность, качество и сроки выполнения работ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

6.1. В соответствии с проектом договора, Приложением № 1 проекта Договора «Соглашение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности». 6.2. Персонал исполнителя, выполняющий работы на территории Заказчика, должен быть ознакомлен с действующей редакцией Экологической политики ОАО «УЭХК». По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить свидетельства данного ознакомления. 6.3. В связи с тем, что ОАО «УЭХК» сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта DIN EN ISO 14001:2009 в системе экологического менеджмента (сертификат TIC 15 104 10751 от 17.08.2010), а также принял на себя обязательства по систематическому снижению воздействия на окружающую среду и население, Подрядчик обязан: - предоставлять любую информацию по воздействию на окружающую среду, имеющую отношение к работам, предусмотренным настоящим договором; - в случае возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой ущерб окружающей среде, незамедлительно предоставлять Заказчику уведомление с указанием: - причины возникновения такого обстоятельства; - реального и потенциального ущерба окружающей среде, а также мер, которые Подрядчик намерен принять для устранения такого ущерба.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Перечень нормативных документов в соответствии, с которым требуется выполнить работы: 1. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 2 июля 2013 года); 2. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 3. Федеральный закон от 23.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 4. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5. Другие федеральные, отраслевые руководящие и нормативные требования, в том числе: - ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены с 01.01.2014 приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538; - ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введены с 25.03.2010; - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; - РД-22-01-97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями»; - НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; - «Справочник базовых цен на проектные работы по обследованию, оценке технического состояния, усилению, испытанию строительных конструкций зданий, сооружений, грузоподъемных кранов (подъемников) и экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов», Государственный проектный институт «Сибпроектстальконструкция», издание 3-е, переработанное и дополненное.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – дата подписания договора. Окончание работ - в течении 30 календарных дней после подписания договора.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

9.1.1. Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть выполнено в соответствии с требованиями: - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», введены 01.01.2014 приказом Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538; - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введенного 01.01.2014; - НП-043-11 и ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

9.2.1. Приемка поэтапно выполненных работ и окончательная приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с техническим заданием и календарным планом. 9.2.2. Заказчик обеспечивает рассмотрение и приемку промежуточных (аннотационных) отчетов, заключения экспертизы промышленной безопасности, материалов мероприятий и рекомендаций – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. В этот срок Заказчик или принимает работы или выставляет мотивированный отказ от приемки работ и акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае мотивированного отказа Подрядчик безвозмездно вносит изменения в документацию в согласованные с Заказчиком сроки. Акт приема - передачи выполненных работ подписывается заказчиком после устранения замечаний и претензий после повторных согласований. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям СНиП, Правил, ГОСТ, стандартам, нормативной и руководящей документации (и т.д.) в части качества, состава, содержания, оформления документации. В случае мотивированного отказа от приемки работ, срок приемки работ продлевается на срок фактической продолжительности устранения замечаний. 9.2.3. Подрядчик на следующий день после выполнения работ передает Заказчику: - два оригинальных экземпляра Заключения экспертизы промышленной безопасности (далее Заключения) в составе, определенном Заказчиком в календарном плане; - три экземпляра акта приема-передачи выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика, направленных с сопроводительным письмом; - счет и счет-фактуру в одном экземпляре; - один экземпляр электронной версии Заключения на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются. Подрядчик в сроки выполнения работ, установленные в календарном плане, согласовывает с Заказчиком Заключение, в кратчайшие сроки вносит изменения в Заключение при наличии письменных замечаний Заказчика. Подрядчик включает в акт приема-передачи выполненных работ (этапа работ) перечень передаваемых Заказчику отчетных документов, их инвентарные номера, фактический срок выполнения работ. Датой выполнения работ в целом и этапа работ является дата подписания акта приема-передачи работ Заказчиком. Датой окончания работ является дата выполнения работ в целом. 9.2.4. Согласование заключения Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество результата работ, за ошибки и упущения, которые могут быть в ней допущены и обнаружены после согласования. 9.2.5. Все дополнительные работы Подрядчика, подлежащие выполнению Подрядчиком, связанные с качеством ранее выпущенного Подрядчиком Заключения, являются ответственностью Подрядчика, даже при наличии согласования Заказчика и выполняются за счет его сил и средств. 9.2.6. Результаты работ должны быть оформлены на каждый объект отдельно.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Перечень обязательных к передаче Заказчику отчетных материалов, в том числе результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность): 10.1.1. Промежуточные (аннотационные) отчеты; 10.1.2. Заключение экспертизы промышленной безопасности; материалы мероприятий и рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации здания (сооружения); 10.1.3. Акт приема-передачи выполненных работ.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

10.2.1. Промежуточные аннотационные отчеты по этапу в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе. 10.2.2. Заключение сдается Заказчику в 2 (двух) оригинальных экземплярах на каждый объект, а также один экземпляр электронных версий на оптическом носителе. Документация на оптическом носителе предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). 10.2.3. Акт приема-передачи выполненных работ в трех экземплярах. Расхождения положений документации, на бумажном носителе и положений в электронном виде не допускаются. Состав и структура электронной версии документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 2 | ОАО «УЭХК» | Открытое акционерное общество Уральский электрохимический комбинат |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 5 | РФ | Российская Федерация |
| 6 | ТЗ | Техническое задание |
| 7 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| 8 | СП | Свод правил |
| 9 | СТО | Стандарт организации |
| 10 | РД | Руководящий документ |
| 11 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |

ЗАКАЗЧИК 							ПОДРЯДЧИК

_____________/____________ /				_________________/____________/                            «___» ___________ 2014 г.                                  		«____» ___________2014 г.

м.п.								м.п.